|  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 204.44.17-ПБ Том 3 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" Реконструкция нежилого здания (мастерская), лит. А с заменой плоской кровли на двухскатную ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 204.44.17-ПБ Том 3 Генеральный директор А. В. Михайлушкин Главный инженер проекта М. Н. Саврилов 2017 |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |
| Взам инв № |  |  |  |
| Подп.и дата |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 204.44.17-ПБ-С | Содержание тома | л.2 |
| 204.44.17-СП | Состав проектной документации | л.3 |
| 204.44.17-ПБ | Текстовая часть | л.4-16 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |  |  |
| 1 | 204.44.17-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |  |  |
| 2 | 204.44.17-ПОС | Проект организации строительства |  |
| Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |
| 3 | 204.44.17-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» |  |  |  |
| 4 | 204.44.17-СМ | Сметная документация |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Перечень нормативных документов	5

2 Характеристика объекта	5

3 Общие требования при обеспечении пожарной безопасности объекта	6

4 Описание системы обеспечения пожарной объекта	7

5 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками	8

6 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению  проездов и подъездов для пожарной техники	9

7 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и  класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	10

8 Описание и обоснование проектных решений по безопасности  людей при возникновении пожара	10

9 Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	11

10 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений,  оборудования и наружных установок по признаку  взрывопожарной и пожарной опасности	11

11 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	11

12 Описание организационно-технических мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности  объекта капитального строительства	11

13 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и  уничтожения имущества	14

14 Организация строительства	14

Прилагаемые документы

- Ситуационный план									17

- 1 Перечень нормативных документов

При разработке раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитываются положения, изложенные в следующих документах:

  - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»  (далее  по тексту:  закон ФЗ №123).

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании» (действует с 22.12.2014 г.).

  - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (ред. 06.03.2015 г.).

  - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

  - СТО 56947007-33.040.10.139-2012. Проектирование систем противопожарной защиты на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» Общие технические требования.

  - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением №1)

  - СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- 2 Характеристика объекта

2.1 Общие характеристики

Основанием для проектирования являются:

Задание на проектирование по титулу: «Реконструкция кровли здания базы Красносельского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»»;

Территория РЭС представляет собой обособленный участок с асфальтовым покрытием, занятый зданиями и сооружениями энергопредприятия. Рельеф участка – спокойный.

На территории РЭС расположены следующие здания и сооружения: административное здание, гараж склад.

В соответствии со СТО 56947007-33.040.10.139-2012 По уровню требований к противопожарной защите база Красносельского РЭС  относится ко 2 группе.

2.2 Общие сведения по проектным решениям

Настоящим проектом разработаны технические решения по реконструкция кровли здания.

- 3 Общие требования при обеспечении пожарной безопасности объекта

3.1. При проектировании по данному титулу предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и  инженерно-технические решения, обеспечивающие противопожарную защиту элементов кровли, :

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в чердачное помещение;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения, пожарные отсеки.

Перечисленные проектные и существующие объемно-планировочные решения удовлетворяют требованиям п. 8.1.1 СТО 56947007-33.040.10.139-2012.

Материалы, применяемые для строительства имеют покрытие, не распространяющее горение.

3.2. В процессе строительства необходимо обеспечить:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом;

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей на строительной площадке.

3.3. Требования, не указанные в разделе, выполняются в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами по пожарной безопасности [ст.4 ФЗ №123 от 22.07.08 г.].

3.4 В соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности отсутствует необходимость проведении каких-либо работ в системах автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения  и эвакуации людей при пожаре, а так же внутреннего противопожарного водопровода и противодымной защиты, в следствии чего не разрабатываются следующие  разделы:

- описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

- описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты.

- 4 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

  - Пожарная безопасность Объекта обеспечивается:

- путем своевременной эвакуации в случае пожара по эвакуационным путям через эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности;

- применением обьемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространение пожара за пределы очага;

- применением систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия ОФП;

- применением строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности;

- организационно-техническими мероприятиями.

  - Исключение условий возникновения пожара достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

  - Противопожарная защита Объекта достигается:

- применением технических средств противопожарной защиты;

- применением соответствующих видов пожарной техники;

-	применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения опасных факторов пожара;

-	объемно-планировочными и техническими решениями;

-	регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и отделочных материалов;

-	предотвращение возникновения пожара в зданиях обеспечивается профилактическими, режимными, технологическими и конструктивными мероприятиями, реализуемыми в применяемом оборудовании и технологических процессах.

  - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей;

- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара.

- 5 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками

Данным проектом монтируется кровля здания базы РЭС. Здание располагается на территории базы не затрагивают ранее принятые противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями выполненные согласно п.1 гл. 16 ФЗ №123.

Вокруг здания существует кольцевой проезд.

Необходимые временные сооружения на период строительства (бытовки, хозяйственных постройки и т. д.), монтируются на территории базы .

На прилегающей территории базы нет лесных массивов.

- 6 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению 
проездов и подъездов для пожарной техники

Здание базы на открытой части располагается на расстоянии 1 м от внутриплощадочных дорог.

Подъезд к базе РЭС осуществляется от существующей автодороги. Внутриплощадочные автодороги имеют ширину 3,5-4м, радиусы поворотов 6-12м. Покрытие внутриплощадочной автодороги асфальтобетонное. Данные решения соответствуют требованиям п.1 ст. 98 ФЗ №123.

Конструкция дорожной одежды подъездной автомобильной дороги  и внутриплощадочного автомобильного проезда базы рассчитана на нагрузку от пожарных машин, что соответствует требованиям п. 9 ст. 67 ФЗ №123.

Входы (существующие) на территорию выполнены  через глухие ворота. Полотна ворот имеют более 4 м длины в осях. Они обеспечивают беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей, что соответствует требованиям п. 11 ст. 98 ФЗ №123.

Для прохода персонала предусмотрена калитка рядом с распашными воротами.

Принятые проектные решения не затрагивают существующие подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды к зданиям и сооружениям.

- 7 Описание и обоснование принятых конструктивных и
объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

7.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнены  в соответствии с требованиями СП 2.13130-2012, СП 4.13130.2013, СНиП 21-01-97, федеральный закон от 22 июля 2008 г. ФЗ №123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и др. нормативных документов.

7.2. Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения.

При проектировании реконструкции кровли применены:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций объекта, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и т.п.;

- наличие первичных, и привозных средств пожаротушения.

- 8 Описание и обоснование проектных решений по безопасности 
людей при возникновении пожара

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара достигается:

– своевременной и беспрепятственной эвакуацией людей;

– спасением людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

– защитой людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Направление открывания дверей на путях эвакуации не нормируется в соответствии с требованиями п. 4.2.6б СП 1.13130.2009, предусмотрены по направлению выходов из зданий.

В настоящий момент на базе РЭС разработаны меры для безопасной эвакуации рабочего персонала при возникновении пожара, позволяющие выполнять работы и данным проектом не затрагиваются.

- 9 Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Противопожарные расстояния от здания до соседних зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с требованиями, ст.69 Федерального Закона от 22.07.2008 г. ФЗ №123, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ТР).

- 10 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и наружных установок по признаку 
взрывопожарной и пожарной опасности

Здание  базы РЭС является административным, с постоянным пребыванием людей. По применяемым материалам стен и перекрытий относится ко 2 степени огнестокости.

Несущие стены имеют степень огнестойкости R90.

Наружные стены имеют степень огнестойкости E15;

Настил чердачный с утеплителем имеет степень огнестойкости R90;

Каркас перекрытия имеет степень огнестойкости R15.

- 11 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Здание базы не подлежит защите автоматическими установками пожаротушения.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

- 12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта строительства

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности на объекте является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

31

Предусмотренная настоящим проектом система обеспечения пожарной безопасности (взрывобезопасности) объекта строительства включает в себя:

– систему предотвращения пожара;

– систему противопожарной защиты;

– комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожаров обеспечивает:

а) исключение условий образования горючей среды, что достигается:

– применением негорючих материалов и непожароопасных строительных конструкций (металлические опоры);

– применение огнезащитных покрытий для деревянных конструкций;

б) исключение условий внесения в горючую среду источников зажигания, что достигается:

– применением на объекте быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

– занулением (заземлением) металлических корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые случайно могут оказаться под напряжением при пробое изоляции.

в) условия для успешного тушения пожара, что достигается:

– применением первичных средств пожаротушения (существующих на базе);

– обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны объекту строительства по кольцевому автомобильному проезду на территории базы;

– обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

12.1. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности следует предусматривать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), ФЗ №123 от 22.07.08г.

12.2. На объекте должны быть разработаны и внедрены инструкции, определяющие порядок взаимодействия объекта с органами федеральной противопожарной службы.

12.3. Обеспечить немедленное при возникновении пожара дублирование передачи сообщения о пожаре на пульт «01» города по телефонному каналу.

12.4. Не реже одного раза в полугодие проводить оперативно-тактические учения по выполнению оперативных планов пожаротушения и отработке планов эвакуации людей при пожаре из здания.

12.5. Должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к зданию, свободный от припаркованных автомобилей.

12.6. На объекте разработать и реализовать мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии всех элементов защиты от пожара.

12.7. При эксплуатации объекта должны выполняться требования Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 06.03.2015 г.) в части, относящейся к объекту.

12.8. Не допускается размещение сооружений на территории с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного генплана.

12.9. На территории ПС дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

12.10. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается.

12.11. При наличии горючих материалов в здании должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

12.12. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих материалов.

12.13. Не допускать использование пожарных проездов под стоянку автотранспорта.

12.14. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

12.15. Обеспечить разработку, согласование и утверждение инструкций для рабочего персонала о действиях на случай возникновения пожара. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотреть в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме (ред. от 06.03.2015 г.).

- 13 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества

При разработке настоящего проекта выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и  
п. 4.1 п. М СТО 56947007-33.040.10.139-2012 раздел не разрабатывается.

- 14 Организация строительства

Все СМР на территории базы необходимо выполнять в соответствии с постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ред. от 06.03.2015 г.) и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Перед началом СМР приказом по СМО назначается лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке.

Весь персонал СМО до начала выполнения работ должен:

- пройти специальное обучение по противопожарному техминимуму с проверкой знаний по ППБ у сварщиков;

- быть ознакомлен с установленным на объекте противопожарным режимом, в том числе:

- с порядком хранения горючих материалов в подсобных помещениях;

- с порядком отключения электрооборудования от сети в случае пожара;

- обучен пользованию огнетушителями и другими средствами пожаротушения;

- ознакомлен с порядком действия в случае возникновения пожара;

- ознакомлен с планом эвакуации в случае возникновения пожара.

Участки производства работ и бытовые помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на рабочих местах горючие вещества (жирный масляный обтирочный материал, опилки, стружки и т.п.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

При производстве сварочных работ на высоте с лесов и передвижных строительных вышек необходимо принять меры против загорания настилов.

К выполнению огневых работ допускаются рабочие, прошедшие противопожарный техминимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения.

К огневым работам разрешается приступать только после оформления в установленном порядке наряд-допуска на проведение огневых работ.

Курить на строительной площадке разрешается только в отведенном для этого месте, оборудованного урной для окурков и спичек, бочкой с водой и ящиком с песком.