“«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Первого Заместителя директора –

–  Главного инженера филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Шумаров С.В.

« 04  »        августа         2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/67/2022/2668/3-15

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17-ЗТП-37) КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённостью 0,205 км в том числе ГНБ-0,1 км)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17-ЗТП-37) КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённостью 0,205 км в том числе ГНБ-0,1 км)», выполненным ООО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Рославльский | г. Рославль | - |

- Основание для строительства.

Инвестиционная программа развития филиала ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» - Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 – ЗТП-37) КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённостью 0,205 км в том числе ГНБ-0,1 км), идентификатор СМ-2841.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 02.07.2021г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать |  |  |  | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |  |  |  |
| КЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Строительная длина КЛ-6 кВ |  |  |  | 205, 0 км |
|  | Прокладка кабеля ААБл 3х120-6 от мест врезки в сущ. кабель всего: |  |  |  | 205,0 км |
|  | в т.ч. |  | - в траншее |  | 105,0 м |
|  |  |  | - в трубе мотодм ГНБ №1 |  | 35,0 м |
|  |  |  | - в котлованах в трубе |  | 4,0 м |
|  |  |  | - в трубе методом ГНБ №2 |  | 57,0 м |
|  |  |  | - в котлованах в трубе |  | 4,0 м |
|  | Рытье стартового котлована для ГНБ 31 (2х2х2 м) всего: |  |  |  | 4 м3 |
|  | в т.ч. |  |  | - механизированным способом в отвал (50%) | 2,0 м |
|  |  |  |  | - ручным способом в отвал (50%) | 2,0 м |
|  | Обратная засыпка стартового котлована для ГНБ №1 |  |  |  | 4 м3 |
|  | Рытье приемного котлована для ГНБ № (1х2х2 м) всего: |  |  |  | 4,0 м3 |
|  | в т.ч. | - механизированным способом в отвал (50%) |  |  | 2,0 м3 |
|  |  | - ручным способом в отвал (50%) |  |  | 2,0 м3 |
|  | Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №1 |  |  |  | 4,0 м |
|  | Устройство прокола методом ГНБ №1 установкой с тяговым усилием не менее 100 кН с последующей протяжкой трубы Ø160 мм |  |  |  | 1/39 шт/м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу |  |  |  | 39 м |
|  | Уплотнение кабеля монтажной пеной на концах труб |  |  |  | 2 шт. |
|  | Рытье стартового котлована для ГНБ №2 (2х2х1 м ) всего: |  |  |  | 4 м3 |
|  | в т.ч. |  | - механизированным способом в отвал (50%) |  | 2,0 м3 |
|  |  |  | - ручным способом в отвал (50%) |  | 2,0 м3 |
|  | Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №2 |  |  |  | 4 м3 |
|  | Рытье приемного котлована для ГНБ №2 (1х2х2 м) всего: |  |  |  | 4,0 м3 |
|  | в т.ч. |  |  | - механизированным способом в отвал (50%) | 2,0 м3 |
|  |  |  |  | - ручным способом в отвал (50%) | 2,0 м3 |
|  | Обратная засыпка приемного котлована для ГНБ №2 |  |  |  | 4,0 м3 |
|  | Устройство прокола методом ГНБ №1 установкой с тяговым усилием не менее 100 кН с последующей протяжкой трубы Ø160 мм |  |  |  | 1/61 шт/м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу |  |  |  | 61 м |
|  | Уплотнение кабеля монтажной пеной на концах труб |  |  |  | 2 шт. |
|  | Рытье траншеи Т2 (300мм) ручным способом |  |  |  | 105/28,4 м/м3 |
|  | Устройство постели из песка в траншее Т2 (h=300мм) |  |  |  | 105/9,5 м/м3 |
|  | Покрытие КЛ-6 кВ кирпичом (траншея Т2) |  |  |  | 105/876 м/шт |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300мм) грунтом очищенным от камней и строительного мусоа) |  |  |  | 105/18,9 м/м3 |
|  | Погрузка и вывоз грунта изъятого из траншеи |  |  |  | 9,5 м3 |
|  | Рытье котлована (2,5х1,5х0,9м) для муфтового соединения всего: |  |  |  | 3/10,1 шт/м3 |
|  | в т.ч. |  | - механизированным способом в отвал (80%) |  | 8,1 м3 |
|  |  |  | - ручным способом в отвал (20%) |  | 2,0 м3 |
|  | Обратная засыпка котлована (2,5х1,5х0,9) для муфтового соединения |  |  |  | 3/10,1 шт/м3 |
|  | Монтаж соединения муфты 6 кВ наружной установки |  |  |  | 3 компл. |
|  | Отвод земли во временное пользование (205 м х 6 м) |  |  |  | 1230 м2 |
|  | Фазировка кабеля |  |  |  | 2 шт. |
|  | Определение сопротивления изоляции магаомметром |  |  |  | 1 шт. |
|  | Испытание кабеля 6 кВ |  |  |  | 1 компл. |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с бумажной изоляцией, с броней из стальных лент напряжением 6 кВ, сечением 3х120 мм2 |  |  |  | 217 м |
|  | Муфта соединительная для кабеля с бумажной изоляцией напряжением 6 кВ сечением 120 мм2 |  |  |  | 3 шт. |
|  | Труба полиэтиленовая техническая напорная |  |  |  | 100,0 п.м. |
|  | Песок природный для строительных работ, средний, с крупностью зерен размером свыше 5 мм, до 5% по массе |  |  |  | 9,5 м3 |
|  | Кирпич красный |  |  |  | 876 шт. |
|  | Пена огнестойкая для заделки входа кабеля в трубу |  |  |  | 4 шт. |
|  | Бентонит |  |  |  | 894 кг |
|  | Полимер универсальный |  |  |  | 26,8 кг |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17-ЗТП-37) КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённостью 0,205 км в том числе ГНБ-0,1 км)», выполненным ООО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда – 31.12.2022 г.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

И.о. Начальника УТРиЦ                                                                                            А.А. Лисенкова

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Сергеева М.А.