“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

В.И. Истомин /______________________

“_______” __________________ 2022г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и строительству объекта:

«Реконструкция существующих: ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ,  ТП-10/0,4 кВ.

Строительство: ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4,КЛ-0.4кВ, СТП-10(6)/0,4кВ, КТПК-10(6)/0,4кВ. Монтаж линейных разъединителей: 10кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей»

(Лот 2Р)

- Основание выполнения работ

  - Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» энергопринимающих устройств заявителей:

1) Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района(Договор № 41990483(ЦЭС -19588));

2) Артене Юлиан Федорович ( Договор №41988344 (ЦЭС- 19586));

3) Артене Юлиан Федорович (Договор № 42056729 (ЦЭС- 21152));

4) Прядко Александр Васильевич (Договор № 42000202 (ЦЭС-19802));

5) Семенихин Виталий Валентинович (Договор № 41995860 (ЦЭС-19599));

6) Великодная Оксана Ивановна (Договор № 42102220 (СЭС-5091));

7) Чекалин Вячеслав Александрович (Договор № 42101936 (СЭС-5084));

8) Малахов Александр Евгеньевич (Договор № 42056037 (СЭС-4847));

9) ИП (КФХ) Котельникова Наталья Александровна (Договор № 42032489 (ЦЭС-20503));

10) Барышникова Маргарита Геннадьевна (Договор № 42059844 (СЭС-4856));

11) Мосин Николай Алексеевич (Договор № 42101679 (СЭС-5074)).

12) ИП Самоделов Николай Владимирович (Договор № 42025711(ЦЭС -20311));

13) Умеренков Илья Викторович ( Договор №42083811 (ЦЭС- 21636));

14) Быков Алексей Алексеевич (Договор № 42019522 (СЭС- 4712));

15) Шатохина Елена Николаевна (Договор 42055450 (СЭС-4842));

16) Государственное казенное учреждение субъектов Российской Федерации (Договор № 42073357 (СЭС-4947));

17) Иговина Юлия Сергеевна (Договор № 42094951 (СЭС-5051));

18) Сердюкова Надежда Михайловна (Договор № 42102064 (СЭС-5089));

19) Киреева Валерия Анатольевна (Договор № 42028068 (ЦЭС-20374));

20) Кудинова Ирина Сергеевна (Договор № 42060872 (ЦЭС-21211));

21) Трофимова Ольга Петровна (Договор № 42067852 (СЭС-4920));

22) Сафонов Вячеслав Викторович (Договор № 42001051 (ЦЭС-19816)).

23) Кубаткина Ирина Петровна (Договор № 42105475 (СЭС -5098));

24) Манько Тамара Васильевна ( Договор № 42088328 (СЭС- 4994));

25) Бурмистенков Игорь Александрович (Договор № 42067827 (ЦЭС- 4916));

26) Шевляков Максим Леонидович (Договор № 41986564 (ЦЭС-19554));

27) Замараева Наталья Степановна (Договор № 42102240 (СЭС-5094));

28) Годунова Ольга Евгеньевна (Договор № 42074250 (СЭС-4942));

29) Петренко Елена Александровна (Договор № 42143761 (СЭС-5177));

30) Пантюхова Галина Евдокимовна (Договор № 42089305 (СЭС-4958));

31) Аверина Татьяна Михайловна (Договор № 42144407 (СЭС-5273));

32) Помогаев Андрей Владимирович (Договор № 42088583 (ЦЭС-21659));

33) Скороходов Сергей Сергеевич (Договор № 41987298 (ЦЭС-19567)).

34) Углицкий Евгений Николаевич (Договор № 42114436 (ЦЭС -22229));

35) Агафонкина Юлия Александровна ( Договор № 42019458 (СЭС- 4701));

36) Усикова Кристина Олеговна (Договор № 42090067 (СЭС- 4995));

37) Гапеев Александр Александрович (Договор 42163763 (ЦЭС-23867));

38) Макаров Александр Иванович (Договор № 41985464 (ЦЭС-19504));

39) Гуторова Юлия Владимировна (Договор № 42003474 (ЦЭС-19947));

40) Кавыршин Валерий Михайлович (Договор № 42082481 (ЦЭС-21543));

41) Белкин Александр Николаевич (Договор № 42105219 (ЦЭС-22103));

42) Соколов Александр Иванович (Договор № 42115289 (СЭС-5160));

43) Бессонова Елена Ивановна (Договор № 42083622 (СЭС-4983));

44) Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТИНВЕСТАГРО» (Договор № 42093614 (СЭС-5046)).

45) Доронина Василиса Николаевна (Договор № 42093561(ЦЭС -21824));

46) Кореневский Александр Александрович ( Договор №42105167 (ЦЭС- 22053));

47) ИП Кашеев Никос Арсенович (Договор № 42031278 (СЭС- 4743));

48) Жуков Евгений Иванович (Договор № 42082273 (СЭС-4970));

49) Шепелева Ольга Анатольевна (Договор № 42122108 (ЦЭС-22346));

50) Васильев Владимир Николаевич (Договор № 42056745 (ЦЭС-21168));

51) Мезенцев Андрей Викторович (Договор № 42055462 (ЦЭС-21059));

52) Пахомова Антонина Ивановна (Договор № 42094911 (СЭС-5055));

53) Малеев Андрей Александрович (Договор № 42068248 (ЦЭС-21332));

54) Лаврова Анна Семеновна (Договор № 42066456 (СЭС-4905));

55) Пушкарев Илья Андреевич (Договор № 42049146 (ЦЭС-20862)).

56) Никитин Александр Сергеевич (Договор № 42020480(СЭС -4719));

57) Соколов Валентин Иванович ( Договор №42079333 (СЭС- 4962));

58) Киселева Нина Григорьевна (Договор № 42160410 (СЭС- 5364));

59) Собран Виктория Алнисовна (Договор 42038777 (ЦЭС-20637));

60) Ветчинова Екатерина Михайловна (Договор № 42004928 (ЦЭС-19943));

61) Христенко Михаил Алексеевич (Договор № 42074532 (СЭС-4939));

62) Алешина Дарья Геннадьевна (Договор № 42063961 (ЦЭС-21275));

63) Жиров Александр Николаевич (Договор № 42076180 (ЦЭС-21490));

64) Фоменко Максим Владимирович (Договор № 42035532 (ЦЭС-20574));

65) Сафошин Юрий Николаевич (Договор № 42112460 (ЦЭС-22252));

66) Парфенова Татьяна Самуиловна (Договор № 42064132 (ЦЭС-21289)).

67) ИП Панов Андрей Валерьевич (Договор № 41985828 (ЦЭС -19505));

68) Давыдов Егор Александрович ( Договор № 42158524 (ЦЭС- 23648));

69) Александрова Валентина Ивановна (Договор № 42157449 (СЭС- 5193));

70) Жданова Ирина Владимировна (Договор № 42121650 (СЭС-5193));

71) Ушаков Кирилл Юрьевич (Договор № 42093630 (ЦЭС-21865));

72) АО «Курское областное ипотечное агенство» (Договор № 42157951 (ЦЭС-23689));

73) Устинченко Максим Леонидович (Договор № 42023507 (СЭС-4735));

74) Ледовских Юрий Алексеевич (Договор № 42112253 (СЭС-5152));

75) Паньков Сергей Анатольевич (Договор № 42064172 (ЦЭС-21237));

76) Коровяковский Александр Леонидович (Договор № 42052655 (ЦЭС-20939));

77) Самохвалова Ольга Николаевна (Договор № 42138061 (ЦЭС-23268)).

78) Чуприков Леонид Викторович (Договор № 42075789 (СЭС -4944));

79) Копылова Наталья Анатольевна ( Договор № 42054506 (СЭС- 4843));

80) Савина Светлана Евгеньевна (Договор № 42105235 (ЦЭС- 22102));

81) Головенкова Оксана Ивановна  (Договор 42098103 (СЭС-5068));

82) Общество с ограниченной ответственностью, торгово- строительная компания « Веста»

- Общие требования

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

| Заявитель | Район | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района | Золотухинский | Курская область, Золотухинский район, Тазовский сельсовет, д. Жерновец | 46:07:180201:1078 |
| Артене Юлиан Федерович | Поныровский | Курская область, Поныровский район, 2-й Поныровский сельсовет | 46:18:051502:2 |
| Артене Юлиан Федерович | Поныровский | Курская область, Поныровский район, 2-й Поныровский сельсовет | 46:18:051401:22 |
| Прядко Александр Васильевич | Курский | Курская область, г. Курск, урочище Кулига | 46:29:103052:40 |
| Семенихин Виталий Валентинович | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Юбилейный | 46:11:212114:250 |
| Великодная Оксана Ивановна | Железногорский | Курская область, город Железногорск, с/о «Горняк», зона «Панино», участок №1421, №1422 | 46:30:000051:1081 |
| Чекалин Вячеслав Александрович | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк», зона «Панино», участок № 1288 | 46:30:000051:1018 |
| Малахов Александр Евгеньевич | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Андросовский сельсовет, д. Зорино | 46:06:090601:74 |
| ИП (КФХ) Котельникова Наталья Александровна | Золотухинский | Курская область, Поныровский район, Верхне-Смородинский сельсовет | 46:18:090501:23 |
| Барышникова Маргарита Геннадьевна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, д. Студенок, хоз. сарай №31 | 46:06:040102:1985 |
| Мосин Николай Алексеевич | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, с/о «Горняк», зона «Панино», участок № 1251 | 46:30:000051:1000 |
| ИП Самоделов Николай Владимирович | Золотухинский | Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, улица Фрунзе | 46:07:010101:1437 |
| Умеренков Илья Викторович | Золотухинский | Курская область, Золотухинский район, Апальковский сельсовет | 46:07:030501:184 |
| Быков Алексей Алексеевич | Железногорский | Курская область, Железногорский р-н, СДТ «Магнитный» | 46:06:020201:709 |
| Шатохина Елена Николаевна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, ул. Прудная, участок №8 | 46:06:081702:262 |
| Государственное казенное учреждение Российской Федерации | Железногорский | Курская область, Железногорский район, п. Магистральный, ул. Железнодорожная | 46:06:020102:563 |
| Иговина Юлия Сергеевна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Веретенинский с/с, с. Веретенино, ул. Пролетарская, дом №23 | 46:06:130101:359 |
| Сердюкова Надежда Михайловна | Железногорский | Курская область, город Железногорск, с/о «Горняк», зона «Панино», участок №1273/209 | 46:30:000051:1058 |
| Киреева Валерия Анатольевна | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Шуклинка | 46:11:212001:97 |
| Кудинова Ирина Сергеевна | Курский | г. Курск, Центральный округ | 46:29:102032:420 |
| Трофимова Ольга Петровна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье | 46:06:080303:682 |
| Сафонов Вячеслав Викторович | Курский | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка | 46:11:091204:1327 |
| Кубаткина Ирина Петровна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, с/о «Горняк», зона «Панино», участок №1320 | 46:30:000051:2056 |
| Манько Тамара Васильевна | Железногорский | Курская область, город Железногорск, садоводческое общество «Заря», участок №480 | 46:30:000051:161 |
| Бурмистенков Игорь Александрович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет | 46:06:040102:2266 |
| Шевляков Максим Леонидович | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет | 46:11:111802:1166 |
| Замараева Наталья Степановна | Железногорский | Курская область, город Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Панино», участок №1352 | 46:30:000051:1059 |
| Годунова Ольга Евгеньевна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет | 46:06:081702:444 |
| Петренко Елена Александровна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Веретенинский с/с, с. Веретенино, ул. Пролетарская, дом №23 | 46:06:130101:359 |
| Пантюхова Галина Евдокимовна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Копенский сельсовет, д. Копенки | 46:06:110303:318 |
| Аверина Татьяна Михайловна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Панино», участок №1344 | 46:30:000051:2001 |
| Помогаев Андрей Владимирович | Курский | Курская область, г. Курск, Центральный округ | 46:29:102032:409 |
| Скороходов Сергей Сергеевич | Курский | Курская область, город Курск, Центральный округ | 46:29:102061:322 |
| Углицкий Евгений Николаевич | Курский | Курская область, город Курск, с/т «Курск», участок №1438 | 46:29:102085:143 |
| Агафонкина Юлия Александровна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, п. Студенок | 46:06:040102:2168 |
| Усикова Кристина Олеговна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Рясник-2», участок №119 | 46:30:000026:127 |
| Гапеев Александр Александрович | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова | 46:11:111809:846 |
| Макаров Александр Иванович | Курский | г. Курск | 46:29:102062:74 |
| Гуторова Юлия Владимировна | Курский | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье | 46:11:080203:93 |
| Кавыршин Валерий Михайлович | Курский | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, снт «Верховье», д. 587 | 46:11:141701:532 |
| Белкин Александр Николаевич | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Лазурный, ул. Светлая, з/у №17 | 46:11:212111:70 |
| Соколов Александр Иванович | Железногорский | Курская область, городской округ город Железногорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Горняк», зона «Панино», участок №1427 | 46:30:000051:2185 |
| Бессонова Елена Ивановна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, СДК «Рясник», участок №507 | 46:30:000006:427 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТИНВЕСТАГРО» | Железногорский | Курская область, Железногорский район, с. Волково | 46:06:010702:218 |
| Доронина Василиса Николаевна | Золотухинский | Курская область, Золотухинский район, Будановский сельсовет, д. Будановка | 46:07:050101:1575 |
| Кореневский Александр Александрович | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка | 46:11:210302:328 |
| ИП Кашеев Никос Арсенович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, в районе поселка Золотой | - |
| Жуков Евгений Иванович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, с. Разветье, ул. Луговая | 46:06:080301:292 |
| Шепелева Ольга Анатольевна | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова | 46:11:111809:262 |
| Васильев Владимир Николаевич | Курский | Курская область, город Курск, проспект Ленинского Комсомола, дом №49 | 46:29:103135:149 |
| Мезенцев Андрей Викторович | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет | 46:11:111809:693 |
| Пахомова Антонина Ивановна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, д. Студенок, участок №36 | 46:06:040102:1958 |
| Малеев Андрей Александрович | Курский | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, снт «Зеленая роща», участок №403 | 46:11:141901:430 |
| Лаврова Анна Семеновна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Строительная | 46:06:021701:164 |
| Пушкарев Илья Андреевич | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Лазурный, ул. Светлая, з/у №6 | 46:11:212111:61 |
| Никитин Александр Сергеевич | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье | 46:06:081702:217 |
| Соколов Валентин Иванович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, д. Студенок, участок №98 | 46:06:040102:1966 |
| Киселева Нина Григорьевна | Железногорский | : Курская область, г. Железногорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Горняк», зона «Панино», участок № 1416 | 46:30:000051:1883 |
| Собран Виктория Алнисовна | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Шуклинка | 46:11:212001:92 |
| Ветчинова Екатерина Михайловна | Курский | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка | 46:11:091204:1139 |
| Христенко Михаил Алексеевич | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье | 46:06:080303:468 |
| Алешина Дарья Геннадьевна | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Лазурный, ул. Светлая, з/у №10 | 46:11:212111:67 |
| Жиров Александр Николаевич | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Юбилейный | 46:11:210603:153 |
| Фоменко Максим Владимирович | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Хмелевая | 46:11:111713:360 |
| Сафошин Юрий Николаевич | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедвецкий сельсовет, д. Татаренкова | 46:11:111802:1562 |
| Парфенова Татьяна Самуиловна | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет | 46:11:111809:697 |
| ИП Панов Андрей Валерьевич | Курский | Курская область, город Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, дом №49 | 46:29:103135:150 |
| Давыдов Егор Александрович | Курский | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет | 46:11:071301:2588 |
| Александрова Валентина Ивановна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Горняк», зона «Панино», участок № 1418 | 46:30:000051:2013 |
| Жданова Ирина Владимировна | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет, снт Горняк, зона "Шахтер" участок №26/7 | 46:06:012301:23 |
| Ушаков Кирилл Юрьевич | Курский | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, снт «Верховье», участок №844 | 46:11:141701:778 |
| АО «Курское областное ипотечное агенство» | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Лазурный, ул. Светлая, з/у 8 | 46:11:212111:65 |
| Устинченко Максим Леонидович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, СНТ «Горняк», зона «Рясник-1», участок №428 | 46:30:000006:1186 |
| Ледовских Юрий Алексеевич | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет | 46:06:081702:1212 |
| Паньков Сергей Анатольевич | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова, ул. Лесная, д. 60 | 46:11:110905:313 |
| Коровяковский Александр Леонидович | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова | 46:11:111809:512 |
| Самохвалова Ольга Николаевна | Курский | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаринкова, д. №9 | 46:11:111809:741 |
| Чуприков Леонид Викторович | Железногорский | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. Разветье | 46:06:080303:683 |
| Копылова Наталья Анатольевна | Железногорский | Курская область, р-н Железногорский, Разветьевский сельсовет, с. Разветье | 46:06:080303:124 |
| Савина Светлана Евгеньевна | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Лазурный, ул. Светлая, з/у №7 | 46:11:212111:62 |
| Головенкова Оксана Ивановна | Железногорский | Курская область, г. Железногорск, СНТ «Родничок», участок №300 | 46:30:000003:1796 |
| Общество с ограниченной ответственностью Торгово- строительная компания « Веста» | Курский | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, п. Юбилейный | 46:11:210603:133 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Реконструкция:

- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 332.7 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 054 в части замены ТП 100 кВА на ТП киоскового типа мощностью 250 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.01 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №191 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 191 в части замены трансформатора  мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании)

- реконструкция ТП-10/0,4 кВ №129 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №13/630+400 в части адаптации коммутационного аппарата 0,4 кВ для присоединения проектируемой КЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №190 в части замены силового трансформатора мощность 16 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА путем перестановки трансформаторов с ТП-10/0,4 кВ № 421 ВЛ-10 кВ № 365.15 ПС 35/10 кВ «КРС»

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №087 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ (тип, технические характеристики уточнить при  проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-10/0,4 кВ №708 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ, выполненной самонесущим изолированным проводом на участке протяженностью  0,18 км в пролетах опор №№ 1…6

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №185 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ (тип, технические характеристики уточнить при  проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №087 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ (тип, технические характеристики уточнить при  проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части замены неизолированного провода на участке протяженностью   0,08 км от ТП-6/0,4 кВ № 26/250 до опоры № 2 на СИП

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км по трассе (от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №376 до опоры №4) (марку и сечение провода

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ (построенной по Ц-18072) в части замены трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №816 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ (тип, технические характеристики уточнить при  проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км  по трассе (в пролетах опор №№ 15…19) (номера опор, объем реконструкции уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании).

- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

    - Строительство:

- строительство ВЛ – 10 кВ общей протяженностью 2.16 км;

- строительство КЛ – 0,4 кВ общей протяженностью 0,09 км;

- строительство ВЛИ - 0,4 кВ общей протяженностью 7,52 км;

- строительство ответвлений (спусков до ВПУ) общей протяженностью 0,75 км с установкой средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности).

Монтаж линейного разъединителя 10кВ в кол. 4 шт.

Строительство трансформаторной подстанции с одним силовым трансформатором мощностью 10(6)/0,4 кВ  1х160кВА 2 шт.

Строительство трансформаторной подстанции  10(6)/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, в кол. 1шт.

Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании.

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 41 шт.

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 25 шт.

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения с ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 6 шт.

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Курской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Курской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП  и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и рабочая документация

  - Требования к проектной документации

    - Пояснительная записка.

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Курской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - Проект полосы отвода.

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) капитального строительства:

      - при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

      - проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» -«Курскэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (при проектировании ЛЭП).

- Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер), в случае если предусмотрено ТУ.

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

- Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

- Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по  заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2017.

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, прикладываемыми к сметной документации.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

  - Требования к рабочей документации

При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

      - Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

      - Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

    - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - -6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 %

    - погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ВЛ 10  кВ:

Номера СПП-элементов:

Z46-РТ 41990483

- строительство ВЛ-10кВ;

- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 332.7 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании);

Z46-РТ 42000202

- строительство ВЛ-10кВ;

реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

Z46-РТ 41995860

- строительство ВЛ-10кВ;

реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.01 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

Z46-РТ 42061465

- строительство ВЛ-10 кВ;

реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 422.14 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании).

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 10 кВ |
| Протяженность, км | 2,16 |
| Тип провода | СИП-3 |
| Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») | Указать (уточнить при проектировании) |
| Совместная подвеска | Нет |
| Сечение провода, мм2 | Определить при проектировании |
| Способ защиты от пережога проводов | ОПН с искровым промежутком или разрядники мультикамерные |
| Материал промежуточных опор | ЖБ*/ дерево |
| Материал анкерных опор | ЖБ*/ металл |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/полимер/фарфор |
| Заходы на ТП | воздушный |
| Разъединитель на отпайке | да |
| Вырубка просеки, га | Определить при проектировании |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | Определить при проектировании |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Определить при проектировании |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту             ПАО «Россети Центр и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

    - металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2. На линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов сечением не менее 35 мм2;

    - предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ).

    - Основные требования к ВЛ 0,4 кВ:

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР  41990483

Z46-ТР  41988344

Z46-ТР  42056729

Z46-ТР  42000202

Z46-ТР  41995860

Z46-ТР  42102220

Z46-ТР  42101936

Z46-ТР  42056037

Z46-ТР  42032489

Z46-ТР  42059844

Z46-ТР  42101679

Z46-ТР  42083811

Z46-ТР  42019522

Z46-ТР  42055450

Z46-ТР  42073357

Z46-ТР  42094951

Z46-ТР  42102064

Z46-ТР  42028068

Z46-ТР  42060872

Z46-ТР  42067852

Z46-ТР  42001051

Z46-ТР  42105475

Z46-ТР  42088328

Z46-ТР  42067827

Z46-ТР  41986564

Z46-ТР  42102240

Z46-ТР  42074250

Z46-ТР  42143761

Z46-ТР  42089305

Z46-ТР  42144407

Z46-ТР  42088583

Z46-ТР  41987298

Z46-ТР  42114436

Z46-ТР  42019458

Z46-ТР  42090067

Z46-ТР  42163763

Z46-ТР  41985464

Z46-ТР 42003474

Z46-ТР  42082481

Z46-ТР  42105219

Z46-ТР  42115289

Z46-ТР 42083622

Z46-ТР  42093614

Z46-ТР  42093561

Z46-ТР  42105167

Z46-ТР  42031278

Z46-ТР  42082273

Z46-ТР  42122108

Z46-ТР  42056745

Z46-ТР  42055462

Z46-ТР  42094911

Z46-ТР  42068248

Z46-ТР  42066456

Z46-ТР  42049146

Z46-ТР  42020480

Z46-ТР  42079333

Z46-ТР  42160410

Z46-ТР  42038777

Z46-ТР  42004928

Z46-ТР  42074532

Z46-ТР  42063961

Z46-ТР  42076180

Z46-ТР  42035532

Z46-ТР  42112460

Z46-ТР  42064132

Z46-ТР  41985828

Z46-ТР 42158524

Z46-ТР  42157449

Z46-ТР  42121650

Z46-ТР  42093630

Z46-ТР  42157951

Z46-ТР  42023507

Z46-ТР  42112253

Z46-ТР  42064172

Z46-ТР  42052655

Z46-ТР  42138061

Z46-ТР  42075789

Z46-ТР  42054506

Z46-ТР  42105235

Z46-ТР  42098103

Z46-ТР  42061465

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Протяженность, км | 1) 7,52 км; 2) 0,75 км - спуски до ВПУ. 3) реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании); 4) реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании; 5) реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №4 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |
| Тип провода | СИП-2 (на магистральных участках) - при строительстве ВЛИ-0,4 кВ; СИП-4 – спуски до ВПУ; АС – при реконструкции ВЛ-0,4 кВ. |
| Сечение провода, мм2 | Определить при проектировании |
| Материал промежуточных опор | ЖБ*/ дерево |
| Материал анкерных опор | ЖБ*/ дерево |
| Материал анкерных угловых опор | металл** |
| Дополнительные жилы для уличного освещения | Определить при проектировании |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ-10 кВ (не менее), кН·м | 50 |
| Линейные ОПН | Определить при проектировании |
| Тип изоляторов | Стекло/полимер/фарфор |
| Вырубка просеки, га | Определить при проектировании |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: |  |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) | Определить при проектировании |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Определить при проектировании |

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «Россети Центр и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ на основании ТЭО применять анкерные стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «Россети Центр» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основании протокольного решения Технического совета филиала.

    - металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность);

    - ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту;

    - провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012;

    - линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012;

    - анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

    - ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

    - для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

    - подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

    - заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет;

    - ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных участков должно быть обосновано.

4.5.16. Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности).

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 41 шт.

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР 42056037        Z46-ТР 42088583      Z46-ТР 42094911     Z46-ТР 42064132

Z46-ТР 42083811        Z46-ТР 42114436      Z46-ТР 42068248     Z46-ТР 42158524

Z46-ТР 42055450        Z46-ТР 42090067      Z46-ТР 42066456     Z46-ТР 42121650

Z46-ТР 42073357        Z46-ТР 42163763      Z46-ТР 42049146     Z46-ТР 42093630

Z46-ТР 42094951        Z46-ТР 42082481      Z46-ТР 42020480     Z46-ТР 42157951

Z46-ТР 42060872        Z46-ТР 42105219      Z46-ТР 42079333     Z46-ТР 42112253

Z46-ТР 42067852        Z46-ТР 42093561      Z46-ТР 42038777     Z46-ТР 42064172

Z46-ТР 42067827        Z46-ТР 42105167      Z46-ТР 42004928     Z46-ТР 42138061

Z46-ТР 42074250        Z46-ТР 42082273      Z46-ТР 42076180     Z46-ТР 42054506

Z46-ТР 42143761        Z46-ТР 42055462      Z46-ТР 42035532     Z46-ТР 42105235

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения с ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 6 шт

Z46-ТР 42056729                         Z46-ТР 42025711                          Z46-ТР 42056745

Z46-ТР 42032489                         Z46-ТР 42093614                          Z46-ТР 42061465

Выполнить установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ и ниже в кол. 25 шт

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР 42000202

Z46-ТР 42102220

Z46-ТР 42101936

Z46-ТР 42059844

Z46-ТР 42101679

Z46-ТР 42019522

Z46-ТР 42102064

Z46-ТР 42001051

Z46-ТР 42105475

Z46-ТР 42088328

Z46-ТР 42102240

Z46-ТР 42089305

Z46-ТР 42144407

Z46-ТР 42019458

Z46-ТР 42115289

Z46-ТР 42083622

Z46-ТР 42031278

Z46-ТР 42122108

Z46-ТР 42160410

Z46-ТР 42063961

Z46-ТР 42112460

Z46-ТР 42157449

Z46-ТР 42023507

Z46-ТР 42052655

Z46-ТР 42098103

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442  «О  функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет  электроэнергии  выполняется со следующими требованиями:

- приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;

- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии -  ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);

- класс точности 2,0 и выше;

- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на границе земельного участка).

Место установки: установить приборы учета электрической энергии во вводных пунктах учета (ВПУ) наружной установки. ВПУ подлежат установке на опорах ВЛ-0,4 кВ сетевой организации (место установки уточнить при проектировании).

ВПУ оснастить коммутационными аппаратами (до прибора учета), ШП оснастить коммутационными аппаратами (после приборов учета). Коммутационные аппараты в ШП находятся в эксплуатационной ответственности заявителей. Номинальные токи коммутационных аппаратов и технические характеристики должны быть выбраны с учетом селективности действий относительно заявляемой максимальной мощности заявителя.

    - Основные требования к разъединителям 6-10 кВ (4 шт.).

Номера СПП-элементов Z46-ТР 41988344, Z46-ТР 42000202, Z46-ТР 41995860

Z46-ТР 42061465

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | рубящего/ качающегося типа (определить при проектировании) |
| Вид установки | горизонтальная/ вертикальная (определить при проектировании) |
| Тип привода | ручной |
| Номинальное напряжение, кВ | 10(6) |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток, А | 400 / 630 (определить при проектировании) |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда (толщина корки льда до 20 мм), Н, не более | 200 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Количество валов привода | 1/2 |
| Количество заземляющих ножей | нет / 1 шт. (со стороны неподвижного контакта / один со стороны разъемного контакта) / 2 шт. (определить при проектировании) |
| Механические блокировки | да |

    - на ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

    - предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

    - предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП.

установить на опоры ВЛ-10(6) кВ над приводами управления разъединителями информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием положения рабочих и заземляющих ножей.

    - Основные требования к ТП 10/0,4кВ.

Выполнить строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА. 2 шт.

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР 41990483, Z46-ТР 41995860

| Наименование |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  |  |  | тупиковая |  |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  |  |  | киосковая |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  | 10/0,4 |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  |  | IP 34 |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  |  | да |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  |  | воздушный |  |  |
| Тип ввода НН |  |  |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |  |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | в РУНН |  |  |  | нет |  |  |
| Маслоприемник |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Корпус КТП выполнен из оцинкованного металла (горячее цинкование) толщиной не менее 2,5 мм |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |
| Окраска КТП |  |  |  |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке / краска полимерная для оцинкованных изделий по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |  |
| Логотипы |  |  |  |  |  | на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  |  |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4 кВ |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |  |  |
| Крыша КТП в съемном исполнении |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |
| Выкатная площадка с устройством фиксации силового трансформатора в рабочем и ремонтном положении |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |
| Требования к безопасности |  |  |  |  |  | Ограждение, препятствующее приближению к токоведущим частям 6-10 кВ |  |  |
| Световая индикация наличия высокого напряжения на ТП (Индикатор должен свидетельствовать о неисправности коммутационного аппарата или другого оборудования, либо о наличии шунтирующих перемычек, если после выполнения оперативных переключений на отключенных линиях (ТП) остается напряжение, о чем сигнализирует свечение элементов индикации) |  |  |  |  |  | Индикатор устанавливается в РУ–6-10кВ со стороны подхода ЛЭП–6-10кВ к ТП. Индикатор должен присоединяться к контактам проходных изоляторов, находящимся в корпусе РУ. Наружные части индикатора (лампы) должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и выполнены в антивандальном исполнении. Визуальная индикация должна четко просматриваться с улицы и быть круглосуточной, цвет свечения должен быть аналогичен расцветке фаз. Должна быть предусмотрена возможность замены ламп индикации. |  |  |
| Индикация контроля нагрева контактных соединений в РУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | Индикацию выполнить на основе термоиндикаторных наклеек. Наклейка выполнена на основе клеящейся полосы, которая изменяет цвет при переходе заданного температурного порога |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  | масляный герметичный |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  |  | ВН |  |  | 10(6) |  |
|  |  |  |  | НН |  |  | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |  |
| Потери ХХ, Вт, не более* |  |  |  |  |  |  | 300 Х2 согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более* |  |  |  |  |  |  | 2136 К2 согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2017 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  |  |  |  | У1 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  |  |  |  | маслоуказатель, термометр, клапан сброса давления |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Присоединение к шинам |  |  |  |  |  |  | Зажимы АШМ |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  |  | предохранитель |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |
| Ошиновка 10 кВ |  |  |  |  |  |  | Алюминиевые шины |  |
| Изоляция 10 кВ |  |  |  |  |  |  | Фарфоровые опорные изоляторы |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ошиновка 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | изолированные алюминиевые шины |  |
| Изоляция 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | фарфоровые опорные изоляторы |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик (выбрать в соответствии с проектом) |  |
| Наличие в РУ-0.4 кВ конденсатора для компенсации потерь реактивной мощности в трансформаторе |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  | 160 | 100 |
|  | Резерв |  |  |  |  |  | предусмотреть возможность расширения на 3 присоединения |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  |  | да |  |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |  |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Резерв |  |  |  |  |  | предусмотреть монтажную панель для приборов учета резервных линий |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  |  |  |  | счетчик электрической энергии класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  |  | да |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  | - Нанести на ТП диспетчерское наименование - Проводник в комплекте для соединения нулевого вывода тра-ра с контуром заземления - Наличие в комплекте замка Генодмана |  |  |  |

Выполнить строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА. 1 шт.

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР 42000202

| Наименование |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | тупиковая |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | киосковая |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 кВ |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| Коридор обслуживания |  | нет |  | нет |
|  |  | нет |  | нет |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 100 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 217 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 1591 |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 12,5 |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 160 |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Определить при проектировании |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | Определить при проектировании |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить при проектировании |
|  | Резерв |  |  | Определить при проектировании |

Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании.

Номера СПП-элементов:

Z46-ТР 42061465

| Наименование |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | ВН | 10 |
|  | НН | 0,4 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ |  | 12 |
| Число фаз / частота Гц |  | 3/50 |
| Мощность, кВА |  | 63 |
| Потери ХХ, Вт, не более |  | 160 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  | 1270 |
| Тип |  | герметичный |
| Система охлаждения |  | ONAN (масляный) |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне |  | ±2х2,5% |
| Тип переключателя ответвлений обмоток |  | Реечный ПБВ |
| Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более |  | 50 |
| Тип высоковольтного ввода |  | Воздушный, в соответствии с патентом ПАО «Россети Центр» №101278 от 10.01.2011 г. |
| Тип низковольтного ввода |  | Воздушный, в соответствии с патентом ПАО «Россети Центр» №101278 от 10.01.2011 г. |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | Нормальная, тип «Б» |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее |  | 2,25 |
| Способ заземления нейтрали ВН/НН |  | Изолированная / глухозаземленная |
| Уровень звукового давления, не более, дБА |  | 40 |
| Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет |  | 10 |
| Срок службы без капитального ремонта, лет |  | 30 |
| Учет ЭЭ и наблюдаемость для СТП 6-10/0,4 кВ |  | Вводной прибор(ы) технического учета РУ 0,4 кВ (данные учёта э/э в ИВК ВУ и АСТУ) с источником резервного питания. Требования к ПУ в части ТМ: Передача данных ТМ в протоколе МЭК 60870-5-104; Телеизмерения текущих параметров Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср, P, Q. Прибор коммерческого учета при наличии границы балансовой принадлежности в ТП (данные учёта э/э в ИВК (ПО «Пирамида – Сети»). |

- выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «Россети Центр» «О применении оборудования для распределительных сетей 10/0,4 кВ»;

- рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО «Россети Центр» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки электромобилей»;

- размещение трансформаторных подстанций 10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- защиту КТП/СТП 10/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный   (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10/0,4 кВ (шкафах СТП-10/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- на ТП-10/0,4 кВ (СТП-10/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»);

- для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ);

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

4.5.18.1.Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ №191, №129, №13/630+14,№087, №816 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании).

Номера СПП-элементов: Z46-ТР 42032489, Z46-ТР 42059844, Z46-ТР 42025711, Z46-ТР 42088583, Z46-ТР 42063961.

4.5.18.2.Реконструкция существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 191  в части замены трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА.

Номера СПП-элементов: Z46-ТР 42032489

| Наименование |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | тупиковая |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | киосковая |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 кВ |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| Коридор обслуживания |  | нет |  | нет |
|  |  | нет |  | нет |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 100 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 217 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 1591 |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 12,5 |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 160 |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Определить при проектировании |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | Определить при проектировании |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить при проектировании |
|  | Резерв |  |  | Определить при проектировании |

4.5.18.3 Реконструкция существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 190  в части замены трансформатора мощностью 16 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА.

Номера СПП-элементов: Z46-ТР 42083811

| Наименование |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | тупиковая |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | - |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 кВ |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| Коридор обслуживания |  | нет |  | нет |
|  |  | нет |  | нет |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 63 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 128 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 1270 |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 12,5 |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 100 |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Определить при проектировании |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | Определить при проектировании |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить при проектировании |
|  | Резерв |  |  | Определить при проектировании |

4.5.18.4 Реконструкция существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ  построенной по Ц-18072   в части замены трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА.

Номера СПП-элементов: Z46-ТР 42056745

| Наименование |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | - |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | - |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 кВ |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| Коридор обслуживания |  | нет |  | нет |
|  |  | нет |  | нет |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 630 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 800 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 6750 |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 80 |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 1000 |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Определить при проектировании |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | Определить при проектировании |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить при проектировании |
|  | Резерв |  |  | Определить при проектировании |

4.5.18.5 Реконструкция существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 №054   в части замены трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА ( с последующим демонтажом) на трансформаторную подстанцию киоскового типа  мощностью 250 кВА.

Номера СПП-элементов: Z46-ТР 42056745

| Наименование |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | - |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | - |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 кВ |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | IP 34 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |
| Тип ввода ВН |  |  |  | воздушный |
| Тип ввода НН |  |  |  | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| Коридор обслуживания |  | нет |  | нет |
|  |  | нет |  | нет |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный энергоэффективный |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 250 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2x2,5 % |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | 414 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | 3251 |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | предохранитель |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 31,5 |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 400 |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | Определить при проектировании |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  | Определить при проектировании |
|  | Номинальный ток, А |  |  | Определить при проектировании |
|  | Резерв |  |  | Определить при проектировании |

6. Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования;

- Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;

- Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

- Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершению работ.

- Требования к подрядной организации

Проектная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и строительства, соответствующей  виду выполняемых работ согласно ТЗ;

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

8.1.	Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 30.12.2022г.

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

8.2.	Форма и порядок оплаты: в соответствии с требованиями закупочной документации.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО «Россети Центр и Приволжья»;

- Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», МИ БП 10.1/05-01/2020;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжья».

Заместитель директора	И.Н. Смахтин

по инвестиционной деятельности

Заместитель главного инженера	А.А. Муратов

по управлению производственными активами

Начальник Управления технологического развития	В.В. Волошин

и цифровизации

Мишустина Е.А.

55-70-37