## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" | Мичуринский | ПС Сабуровская | ТАМ 5600/35/10 | 5600 | 35 | PS035-000274-01 | 300000688065 | 1. Слив масла. | июль 2016г. | июль 2016г.
2. Демонтаж навесного оборудования.
3. Вскрытие трансформатора.
4. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления.
5. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
6. Осмотр, очистка и ремонт бака, крышки, расширителя, предохранительной трубы, арматуры, радиаторов, термосифонного фильтра
7. Осмотр, очистка, ремонт вводов, замена уплотнений - 6шт.
8. Испытание масла, смена масла.
9. Сушка изоляции.
10. Замена задвижек -1 шт.
11. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
12. Замена термосигнализатора - 1 шт.
13. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
14.Покраска трансформатора.
15. Сборка трансформатора и навесного оборудования с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
16. Испытание трансформатора.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" - 1 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.