## ЛОТ 202B Арматура к СИП
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Арматура для СИП до 1 кВ (СИП-2, СИП-4)
Крюк монтажный
1 | Крюк монтажный монтажный | Разрушающая нагрузка - не менее 17,8 кН. Диаметр - не менее 16 мм. Наличие двух прорезей шириной более 20 мм в верхней и нижней части крюка для крепления его бандажной лентой к опоре Материал – антикоррозионный сплав. | 252 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
2 | Крюк монтажный сквозной | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина - не менее 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не менее 12 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 98 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
3 | Крюк монтажный настенный | Разрушающая нагрузка - не менее 17,4 кН. Диаметр - не менее 16 мм. Наличие 4-6 отверстий под шурупы по периметру для крепления на фасаде здания. Материал – антикоррозионный сплав. | 9 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
4 | Болт проходной для деревянных опор | Болт выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина - не менее 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не менее 12 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на деревянных опорах совместно с крюкообразной гайкой | 13 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
5 | Крюк с резьбой | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 8 мм. Длина - не менее 100 мм. Длина резьбовой части - не менее 50 мм. Предельная нагрузка- не менее 600 даН. Применяется для анкерного крепления СИП ответвления на деревянной стене здания. | 1 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.67
Кожух защитный
6 | Кожух защитный | Применяются для изоляции соединительных зажимов и защиты от возможности попадания влаги к токоведущим частям. Изготовлен из пластмассы, которая устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Имеющиеся внутри кожухов ребра жесткости удлиняют пути токов утечки. | 98 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта
7 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-95 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 115 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
8 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 10-95/10-95 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 406 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.67
9 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 10-95/1,5-50 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения уличного освещения или ввода в дом. | 169 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
10 | Изолированный прокалывающий зажим для соединения алюминиевых и медных изолированных проводников | Сечение магистраль (алюминий)/ответвление (медь) - 16-95/6-35 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Возможно повторное использование Изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Корпус выполнен из атмосферостойкого прочного термопластика | 188 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
11 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/1,5-16 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. Для подключения уличног освещения или ввода в дом. | 80 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
12 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для соединения СИП и неизолированного проводника, включая повторное заземление | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм2. Затягивающий болт со срывной головкой из алюминиевого сплава. | 23 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.67
13 | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛ-0,4 кВ с неизолированным проводом | Сечение магистраль/ответвление - 25-95/2,5-95 мм2. Затягивающий болт со срывной головкой из алюминиевого сплава. | 377 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Изолированный колпачёк
14 | Концевой защитный колпачок | Сечение провода: 6-35мм2. Диаметр провода: 4-10мм. Длина - не менее 30мм. Изготовлен из диэлектрического эластомера, заполнен защитной смазкой, предотвращающей проникновение влаги в жилу проводника. Насадка не требует специального оборудования или подачи горячего воздуха. | 50 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Изолированный наконечник
15 | Изолированный наконечник | Сечение жилы: 50мм2. Длина - не менее 95мм. Изолированный алюминевый наконечник с медной луженой клеммой. Гильза заполнена консистентной смазкой | 28 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.67
16 | Изолированный наконечник | Сечение жилы: 50мм2. Длина - не менее 95мм. Изолированный алюминевый наконечник с медной луженой клеммой. Гильза заполнена консистентной смазкой | 10 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.67
Зажим ответвительный для временного заземления
17 | Зажим ответвительный с адаптером для подключения измерителя напряжения и установки временного заземления | Сечение магистрали - 16-150 мм2 Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с адаптером. Зажим – стационарный, герметичный. | 355 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Арматура для СИП свыше 1 кВ (СИП-3)
Анкерный зажим
18 | Зажим анкерный | Сечение провода: 35-50мм2. Палец для подвеса - 16мм. Предельная нагрузка - не менее 4000 даН. Усилие затяжки - 55 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. | 70 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Спиральная вязка
19 | Спиральная вязка | Для закрепления провода на штыревом изоляторе. Устанавливается поверх изоляции провода без применения инструмента. Наличие цветовой маркировки для определения размера вязки. Сечение жилы: 35-50 мм2. Диаметр шейки изолятора - 85мм. | 190 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта
20 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм2. Момент затяжки болтов - не менее 16 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. Демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка затягивающих болтов шестигранная – из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Используется для соединения защищённых проводов. | 16 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Зажим ответвительный для временного заземления
20 | Зажим для для присоединения временного защитного переносного заземления на ВЛ-6-10 кВ | Сечение провода -35-150 мм2 Усилие затяжки - 40 Нм Зажим - стационарный, выполнен из алюминиевого сплава В комплект входит дугозащитный стальной элемент оцинкованный, с утолщением на конце, для исключения срыва переносного заземления | 15 | 30 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
*в календарных днях, с момента заключения договора