Задание заводу-изготовителю на изготовление шкафа УСПД АСКУЭ Метроника МС-240 (для передачи данных учета электроэнергии в существующую АСКУЭ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»)

Основные сведения о заказе:

| 1 | Наименование организации-заказчика | Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование завода -изготовителя | ООО «Эльстер Метроника» |
| 3 | Наименование объекта | ПС 110/35/6 «МЭЗ» |
| 4 | Наименование шкафа | Шкаф УСПД «Метроника» МС-240 |
| 5 | Количество шкафов | 1 |

Основные требования:

- Конструктивно изделие должно быть выполнено в виде металлического шкафа с передней обзорной дверью, иметь систему климатконтроля и вентиляции и предназначено для круглосуточной непрерывной работы.

- Изделие должно сохранять работоспособность в интервале температур от минус 10 до плюс 50 °С, относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С, атмосферном давлении от 720 до 780 ммрт.ст.

- Изделие должно имеет доступ для подключения:

- цифровых последовательных каналов передачи данных типа RS-485 и RS-232;

- к сети сбора и передачи данных по основному и резервному каналам с помощью интерфейса Ethernet;

- к сети сотовой сети стандарта GSM/GPRS;

- питания.

Основные технические характеристики:

| 1 | Исполнение | напольное |
| --- | --- | --- |
| 2 | Размещение | наружнее |
| 3 | Обслуживание | одностороннее |
| 4 | Исполнение боковых стенок | на винтах |
| 5 | Исполнение передней двери | обзорная (стеклянная) |
| 6 | Исполнение задней стенки или двери | сплошная (стальная) одностворчатая |
| 7 | Габариты шкафа (ВхШхГ), мм | 2000х600х600 |
| 8 | Основание шкафа | цоколь 200 мм |
| 9 | Подводка кабелей | сверху и снизу |
| 10 | Необходимость пломбирования дверей | да |
| 11 | Минимально допустимая степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP не менее 21 |

Состав оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф Rittal на базе серии TS 8 42EB, с обзорной дверью, с системой климатконтроля и вентиляции, без обогрева, с комплектом заземления и освещением | 1 компл. |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных RTU325-E2-512-M4-B8 | 1 шт. |
| 3 | Модули защит линий RS-485 PT2x2 PT5-HF-12DC-ST | 8 компл. |
| 4 | Модуль защит линий Ethernet APC PNET1GB | 1 компл. |
| 6 | Терминальный модем сотовой связи стандарта GSM IRZ MC52iWDT с блоком питания и аппаратурой обвязки | 1 компл. |
| 7 | Антенна стандарта GSM Antey 906 13,5db FME | 1 шт. |
| 8 | 19" блок розеток на 5 гнезд с защитой от перенапряжения и фильтром подавления помех | 1 шт. |
| 9 | Клеммники информационные RS-485 | 8 компл. |
| 10 | Клеммники силовые | 13 компл. |
| 11 | Розетка щитовая | 2 шт. |
| 12 | Реле выбора фаз ПЭФ-301 | 1 шт. |
| 13 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (16А тип С) | 2 шт. |
| 14 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (4А тип С) | 1 шт. |
| 15 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (2А тип С) | 8 шт. |

Структурная схема: