Задание заводу-изготовителю на изготовление шкафа УСПД АСКУЭ Метроника МС-240 (для передачи данных учета электроэнергии в существующую АСКУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»)

Основные сведения о заказе:

| 1 | Наименование организации-заказчика | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование завода -изготовителя | ООО «Эльстер Метроника» |
| 3 | Наименование объекта | ПС 35/6 Кв«Очистные сооружения» |
| 4 | Наименование шкафа | Шкаф УСПД Метроника МС-240 |
| 5 | Количество шкафов | 1 |

Основные требования:

- Конструктивно изделие должно быть выполнено в виде металлического шкафа с дверью предназначено для круглосуточной непрерывной работы.

- Изделие должно сохранять работоспособность в интервале температур от минус 10 до плюс 50 °С, относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт.ст.

- Изделие должно имеет доступ для подключения:

- цифровых последовательных каналов передачи данных типа RS-485 и RS-232;

- к сети сбора и передачи данных по основному и резервному каналам с помощью интерфейса Ethernet;

- к сети сотовой сети стандарта GSM/GPRS;

- питания.

Основные технические характеристики:

| 1 | Исполнение | настенное |
| --- | --- | --- |
| 2 | Размещение | внутренней |
| 3 | Обслуживание | одностороннее |
| 4 | Исполнение боковых стенок | без боковых стенок |
| 5 | Исполнение передней двери | сплошная (стальная) одностворчатая |
| 6 | Исполнение задней стенки или двери | без задней двери и стенки |
| 7 | Габариты шкафа (ВхШхГ), мм | 600х760х350 |
| 8 | Основание шкафа | без цоколя |
| 9 | Подводка кабелей | снизу |
| 10 | Необходимость пломбирования дверей | да |
| 11 | Класс оборудования по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |
| 12 | Минимально допустимая степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP66 |

Состав оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф навесной Rittal на базе серии АЕ (ВхШхГ) 600х760х350 мм, с металлической дверью, без обогрева и вентиляции, с комплектом заземления | 1 компл. |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных RTU325L-E2-512-M2-B2 | 1 шт. |
| 3 | Модули защит линий RS-485 PT2x2 PT5-HF-12DC-ST | 2 компл. |
| 4 | Модуль защит линий Ethernet APC PNET1GB | 1 компл. |
| 6 | Терминальный модем сотовой связи стандарта GSM IRZ MC52iWDT с блоком питания и аппаратурой обвязки | 1 компл. |
| 7 | Антенна стандарта GSM Antey 906 13,5db FME | 1 компл. |
| 8 | Буферный модуль TSP-BFM24 | 1 компл. |
| 9 | Адаптер питания 220v AC/24v DC Traco TSP090-124 | 1 компл. |
| 10 | Розетка щитовая | 3 шт |
| 11 | Реле выбора фаз РВФ-01M | 1 шт. |
| 12 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (6А тип С) | 2 шт. |
| 13 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (4А тип С) | 1 шт. |
| 14 | Автоматический выключатель 2-х полюсный C60N АС (2А тип С) | 2 шт. |
| 15 | Клеммники информационные RS-485 | 1 компл. |
| 16 | Клеммники силовые~220 В | 1 компл. |

Структурная схема: