## ЛОТ 401T
Приложение №1
к ТЗ на поставку кабельной арматуры. Лот № 401T
*в календарных днях, с момента заключения договора
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед. Изм. | Кол-во | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта авто, ж/д | Точка поставки, адрес
Наконечник болтовой
1 | Наконечник болтовой НК-35 (35-50) | ГОСТ или ТУ | шт. | 65 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил силовых кабелей
материал: наконечник - высокопрочный коррозионностойкий алюминиевый сплав В 95, ГОСТ 21488-97 болт - латунь
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется путём завинчивания болтов (при достижении определённого усилия затяжки, головка болта скручивается). Для увеличения долговечности контакта на контактные поверхности болтов должна быть нанесена токопроводящая смазка
количество болтов, шт. - 2
D внеш/d внут, мм - 21/11
сечение токопроводящих жил - от 35 до 50 мм2
Наконечник алюминиевый
2 | Наконечник 25-8-7-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | шт. | 249 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 8
D/d/d1, мм - 8,4/12/7
сечение токопроводящих жил: 25 мм²
3 | Наконечник 35-10-8-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | шт. | 120 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/14/8
сечение токопроводящих жил: 35 мм²
4 | Наконечник 50-10-9-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | шт. | 900 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/16/9
сечение токопроводящих жил: 50 мм²
5 | Наконечник 70-10-12-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | шт. | 587 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/18/12
сечение токопроводящих жил: 70 мм²
6 | Наконечник 95-12-13-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | шт. | 80 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 12
D/d/d1, мм - 13/20/13
сечение токопроводящих жил: 95 мм²
Наконечник медный
7 | Наконечник 25-10-10-М-УХЛ3 | ГОСТ 7386-80, ГОСТ 23981 | шт. | 40 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: медь М2, ГОСТ 617-90
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/11/10
сечение токопроводящих жил: 25 мм²
8 | Наконечник 35-10-10-М-УХЛ3 | ГОСТ 7386-80, ГОСТ 23981 | шт. | 25 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: медь М2, ГОСТ 617-90
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/13/10
сечение токопроводящих жил: 35 мм²
Хомут кабельный/гибкий
9 | Стяжка кабельная 3,6х150 | ГОСТ или ТУ | уп. (по 100шт.) | 20 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ
материал - нейлон 66 (не поддерживает горение)
длина, мм - 150
ширина, мм - 3,6
диаметр обхвата, мм: 2-50
цвет - белый
температурный диапазон - от –40°С до +85°С
минимальное разрывающее усилие, кг - 18
наличие фиксирующего замка
10 | Стяжка кабельная 2,5х150 | ГОСТ или ТУ | уп. (по 100шт.) | 20 | 45 |  | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ
материал - нейлон 66 (не поддерживает горение)
длина, мм - 150
ширина, мм – 2,5
диаметр обхвата, мм: 3-35
цвет – белый
температурный диапазон - от –40°С до +85°С
минимальное разрывающее усилие, кг - 8
Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного
Кабель канал
11 | Кабель канал 40х25 в комплекте с крышкой | ГОСТ Р 50827-95, ТУ 5772-001-97341529-2008 (или аналоги) | шт. | 75 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции
материал - самозатухающий ПВХ
размер, мм - 40 х 25 х 2000
требование - устойчивость к воздействию ультрафиолета и к механическим повреждениям
диапазон рабочих температур - от –40°С до +60°С
12 | Кабель канал 40х60 в комплекте с крышкой | ГОСТ Р 50827-95, ТУ 5772-001-97341529-2008 (или аналоги) | м. | 80 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции
материал - самозатухающий ПВХ
размер, мм - 40 х 60 х 2000
требование - устойчивость к воздействию ультрафиолета и к механическим повреждениям
диапазон рабочих температур - от –40°С до +60°С
13 | Кабель канал 80х50 в комплекте с крышкой | ГОСТ Р 50827-95, ТУ 5772-001-97341529-2008 (или аналоги) | шт. | 8 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции
материал - самозатухающий ПВХ
размер, мм - 80 х 50 х 2000
требование - устойчивость к воздействию ультрафиолета и к механическим повреждениям
диапазон рабочих температур - от –40°С до +60°С
14 | Кабель канал 110х60 в комплекте с крышкой | ГОСТ Р 50827-95, ТУ 5772-001-97341529-2008 (или аналоги) | м. | 40 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции
материал - самозатухающий ПВХ
размер, мм - 110 х 60 х 2000
требование - устойчивость к воздействию ультрафиолета и к механическим повреждениям
диапазон рабочих температур - от –40°С до +60°С
15 | Кабель канал 20х12,5 в комплекте с крышкой | ГОСТ Р 50827-95, ТУ 5772-001-97341529-2008 (или аналоги) | м. | 60 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции
материал - самозатухающий ПВХ
размер, мм - 20 х 12,5 х 2000
требование - устойчивость к воздействию ультрафиолета и к механическим повреждениям
диапазон рабочих температур - от –40°С до +60°С
Клемма зажимная
16 | Соединитель болтовой 4СБ 25-50 | ТУ 3449-014-99856433-2013 (или аналоги) | шт. | 20 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 25 до 50 мм2 на напряжение до 10кВ.
особенности конструкции - возможность монтажа на круглые и секторные одно- и многопроволочные жилы; конструкция соединителей позволяет монтировать их на секторные жилы без предварительного скругления. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Наличие болтов со срывной головкой позволяет производить монтаж без применения специального инструмента и обеспечивает надежное соединение и установленный по ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы и служащую масляным стопором для жил кабелей с маслопропитанной бумажной изоляцией
Материал корпуса: алюминиевый сплав Д16Т
Материал болтов со срывной головкой: алюминиевый сплав
Усилие на срыв болта, Н*м – 20-26
Внутренний диаметр и шаг резьбы корпуса под жилы - М12×1
Количество болтов, шт - 4
17 | Соединитель болтовой 4СБ 70-120 | ТУ 3449-014-99856433-2013 (или аналоги) | шт. | 20 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 70 до 120 мм2 на напряжение до 10кВ.
особенности конструкции - возможность монтажа на круглые и секторные одно- и многопроволочные жилы; конструкция соединителей позволяет монтировать их на секторные жилы без предварительного скругления. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Наличие болтов со срывной головкой позволяет производить монтаж без применения специального инструмента и обеспечивает надежное соединение и установленный по ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы и служащую масляным стопором для жил кабелей с маслопропитанной бумажной изоляцией
Материал корпуса: алюминиевый сплав Д16Т
Материал болтов со срывной головкой: алюминиевый сплав
Усилие на срыв болта, Н*м – 28-32
Внутренний диаметр и шаг резьбы корпуса под жилы - М18×1
Количество болтов, шт - 4
18 | Соединитель болтовой 4СБ 150-240 | ТУ 3449-014-99856433-2013 (или аналоги) | шт. | 16 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 70 до 120 мм2 на напряжение до 10кВ.
особенности конструкции - возможность монтажа на круглые и секторные одно- и многопроволочные жилы; конструкция соединителей позволяет монтировать их на секторные жилы без предварительного скругления. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Наличие болтов со срывной головкой позволяет производить монтаж без применения специального инструмента и обеспечивает надежное соединение и установленный по ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы и служащую масляным стопором для жил кабелей с маслопропитанной бумажной изоляцией
Материал корпуса: алюминиевый сплав Д16Т
Материал болтов со срывной головкой: алюминиевый сплав
Усилие на срыв болта, Н*м – 50-53
Внутренний диаметр и шаг резьбы корпуса под жилы - М26×1
Количество болтов, шт - 4
19 | Гильза ГА 70-12 | ГОСТ 23469.3-79 | шт. | 20 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
Предназначена для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами без осевой нагрузки
Материал - алюминиевая труба марки АД0М и АД1М
Номинальное напряжение, кВ – до 35
Сечение провода, мм 50-70-95
Климатическое исполнение УХЛ3
Бирка кабельная
20 | Бирка пласт. кабел.квадрат. БКП 01 | ТУ 36-1440-82 (или аналог) | шт. | 100 | 45 | в календарных днях с момента подачи отдельной заявки филиалом | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9
область применения - предназначена для маркировки проводов и силовых кабелей свыше 1000 В
цвет - белый
материал - пластмасса
Размер – D55х55х0,8 мм (квадратная)