|  | Приложение №____ к Поручению филиала «Белгородэнерго» №_____ от «____» ____________ 2021 г. |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» _____________________В.Н. Русанов «____» _________________2021 г. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- №____от «___» _________2021 г.

на выполнение работ по проектированию модернизации, реконструкции/нового строительства электросетевых объектов филиала                     ПАО МРСК «Центра» – «Белгородэнерго»

- Основание выполнения работ

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

Бизнес-план филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок.

| Область | Районы |
| --- | --- |
| Белгородская | Алексеевский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский. |

  - Разработать проектно-сметную (ПСД) и рабочую документацию (РД) в одну стадию (далее – Проект) для реконструкции/нового строительства электросетевых центров питания 35-110 кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, расположенных в Алексеевском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Губкинском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Новооскольском,  Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Старооскольском, Чернянском, Шебекинском РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» (далее – Филиал), с учетом требований НТД, указанных в п. 8 настоящего технического задания (ТЗ). При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки основных технических решений, рабочей и сметной документации, в том числе не указанных в данном ТЗ.

  - Перечень титулов и объем работ по проектированию модернизации ЛЭП 6-10 кВ приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Перечень титулов и объем работ по реконструкции и строительству РУ 6-10 кВ РП, ТП, ПС 35 кВ и выше приведен в приложении №2 к настоящему ТЗ.

  - Окончательный объем работ и перечень объектов по линейной и площадной части уточняется в ходе проектирования.

  - Этапность проектирования:

I этап – разработка и согласование основных технических решений (ОТР), проведение изыскательских работ, получение исходно-разрешительных документов (ИРД),

II этап разработка и согласование остальных разделов Проекта.

Объемы работ по проектированию, в том числе п разработке ОТР, в свою очередь, разделены на 3 этапа, сроки выполнения каждого из них указаны в п.7 настоящего технического задания.

  - Разработку Проекта начать с разработки раздела «Основные технические решения» (ОТР), остальные разделы Проекта разрабатывать по итогу согласования ОТР.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки Проекта при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

  - Выполнить согласование Проекта, в том числе ОТР, с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - В ходе выбора места строительства площадных и линейных объектов осуществить:

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 6-10 кВ по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 6-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Проект выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013 и другой действующей НТД.

  - Разработанный Проект, в том числе математическая модель, является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Исходные данные для проектирования

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние).

  - Многолетняя информация по аварийным отключениям за последние 5 лет с указанием мест повреждений и длительности восстановления электроснабжения.

  - Данные по перспективному развитию сети, в том числе данные программ развития (КПР).

  - Информация по социально-значимым и особо ответственным потребителям.

  - Схемы нормального режима фидеров сети 6-10 кВ.

  - Геоданные по ВЛ (в т.ч. на публичных источниках), геоданные по ПС и РП.

  - Сведения об установленном оборудовании ПС, РП, ТП.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Схема сети технологической связи.

  - Сведения о программном обеспечении и оборудовании РДП и ЦУС.

- Требования к разделам Проекта

  - Требования к пояснительной записке Проекта:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке Проекта;

- исходные данные и условия для подготовки Проекта;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объектов распределительной сети 10 (6) кВ (при проектировании учитывать карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде  Белгородской области. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании и согласованием с Филиалом.

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, основные параметры продольного профиля в местах пересечения с объектами инфраструктуры и полосы отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к Проекта должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

    - мероприятия по охране окружающей среды;

    - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности;

    - расчет уставок релейной защиты и автоматики;

    - мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

  - Требования к графической части Проекта:

В рамках проектирования разработать:

    - схему нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорную схему (для реконструируемых ВЛ);

    - схемы нормального режима ТП (РП) 6-10/0,4 кВ;

    - план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов;

    - установочные чертежи опор ВЛ 0,4-10 (6) кВ (в т.ч. отдельных элементов и узлов опор), ТП и РП;

    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - карта уставок релейной защиты и автоматики на схеме нормального режима сети 6-10 кВ;

    - структурные схемы сети связи, в т.ч. при необходимости (при соответствующем обосновании) схемы организации каналов связи;

    - паспорт ЛЭП, схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - чертежи конструктивных решений ВЛ, конструктивные решения в части установки на ВЛ коммутационного оборудования, оборудования учета (разъединитель, реклоузер, выключатель нагрузки, ИКЗ, ПКУ).

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- чертежи заземляющих устройств;

- однолинейная схема площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта.

- электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы,

  - Требования к разделу «Основные технические решения» (ОТР)

    - Разработка ОТР выполняется на основании исходных данных.

    - ОТР формируется отдельно на каждый титул и является одним из разделов Проекта.

    - Требования к содержанию текстовой части ОТР:

      - Привести общие сведения о применяемых элементов сети.

      - Реестр устанавливаемых аппаратов с конкретизацией места установки и обоснованием.

      - Реестр устанавливаемых пунктов коммерческого учета 6-10 кВ (ПКУ) с обоснованием.

      - Реестр рекомендованных к строительству, реконструкции, демонтажу ЛЭП 6-10 кВ с описанием вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта.

      - Предложения с обоснованием по реконструкции РУ 6-10 кВ ПС 35-110 кВ и РП 6-10 кВ, а также узловых ТП/РП 6-10 кВ с заменой выключателей отходящих фидеров на вакуумные и существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы с обеспечением возможности интеграции в систему телемеханики с проверкой чувствительности защит.

      - Предложения по модернизации, замене или установке оборудования СДТУ на ПС 35-110 кВ и РП 6-10 кВ с обоснованием.

      - Предложения по исключению из схемы распределительных сетей           6-10 кВ РП с подтверждающими расчетами по показателям надежности (SAIDI, SAIFI).

      - Технико-экономическое обоснование:

        - Обоснование объема работ делается с учетом результатов расчета математической модели сети 6-10 кВ и финансово-экономической модели. Математическая модель сети формируется для решения следующих задач:

          - Выбор мест установки (в т.ч. предложения по перемещению существующих) реклоузеров, управляемых разъединителей, выключателей нагрузки, индикаторов короткого замыкания, включая зону покрытия операторов сотовой связи, исходя из устойчивого покрытия сети оператора (не ниже – 80dB).

          - Предложения по строительству новых участков ЛЭП 6-10 кВ для оптимизации топологии сети, снижения технических потерь и повышения показателей надежности с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей, а также реконструкции существующих участков ЛЭП с увеличением сечения провода и заменой неизолированного провода на СИП, в т.ч. с учетом технологии СВЛ (самовосстанавливающаяся линия).

          - Предложения по реконфигурации сети 6-10 кВ (изменение точек подключения отпаек, исключениюе из схемы существующих участков ВЛ 6-10 кВ, достройка участков сети для кольцевания), не влияющих на снижение показателей надежности (SAIFI, SAIDI) и не приводящих к увеличению технических потерь электроэнергии.

          - Предложения по исключению из схемы распределительных сетей 6-10 кВ РП с подтверждающими расчетами по показателям надежности (SAIDI, SAIFI).

          - Расчет целевых показателей надежности (SAIDI, SAIFI) реконструируемых ВЛ 6-10 кВ и удельных показателей эффективности модернизации фидера.

          - Проверочный расчет режимов фидеров по пропускной способности и падению напряжения.

        - В подразделе «Технико-экономическое обоснование» привести описание методики работы математической модели и результаты.

        - Технико-экономическое обоснование завершить разработкой финансово-экономической модели с расчетом срока окупаемости титула. При превышении дисконтированного срока окупаемости титула 10 лет Проект по реконструкции/новому строительству электросетевого объекта не разрабатывается.

        - Технико-экономическое обоснование включает в себя паспорт инвестиционного проекта реконструкции/нового строительства отдельно для каждого электросетевого объекта, заполненный в соответствии с требованиями и рекомендациями Минэнерго РФ.

        - Технико-экономическое обоснование включает в себя документальное подтверждение всех исходных данных, расчетов и эффектов, включая скан-копии документов и расчетные модели в формате MS Excel.

    - Требования к содержанию графической части ОТР:

4.1.4.1. В графической части привести схему установки элементов на фидере со схематическим указанием мест установки элементов: реклоузер, управляемый разъединитель с ИКЗ, выключатель нагрузки, ИКЗ, мест установки ПКУ - с указанием эффектов от установки (SAIDI, SAIFI), количества устанавливаемых элементов.

  - Требования к разделу «Архитектурно-конструктивные решения»:

    - Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций ТП/РП;

- описание конструкций фундаментов, опор, схем прокладки КЛ;

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства.

    - Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор;

- чертежи заземляющих устройств опор ВЛ;

- профили пересечений с инженерными коммуникациями.

- установочные чертежи опор ВЛ 10 (6) кВ с оборудованием: пункт секционирования (реклоузер) с разъединителями; управляемый выключатель нагрузки; управляемый разъединитель, ИКЗ.

  - Проект полосы отвода

Проект полосы отвода разрабатывается при необходимости.

При разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

Проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях. Необходимо обеспечить заключение публичного сервитута по возможности на безвозмездной и бессрочной основе.

    - Привести в текстовой части:

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

    - Привести в графической части:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области области, выдаваемое исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

  - Требования к разделу «Проект организации строительства»

В проекте организации строительства отразить следующую информацию:

- характеристика трассы линейного / площадного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ;

- ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных);

- проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного/площадного объекта (включается в состав Проекта при необходимости сноса (демонтажа) линейного/ площадного объекта или его части).

  - Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы

    - В спецификации предусмотреть, при соответствующем обосновании, ЗИП и аварийный резерв.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам».

    - Выполнить опросные листы на основные материалы и оборудование.

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости ПИР, СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр  и действующей на территории РФ сметно-нормативной базой.

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ

    - Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов в Проекте, учтенные в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, прикладываемыми к сметной документации.

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями не менее чем от 3-х потенциальных поставщиков / производителей, прикладываемыми к сметной документации.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с Проектом).

  - Требования к оформлению Проекта

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Проект, в том числе раздел ОТР, оформляется отдельно на каждый титул (отдельно на каждую ПС, ВЛ, РП, ТП).

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ.

    - Согласованные с Заказчиком и всеми заинтересованными лицами Проект предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав Проекта, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта Проекта и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача Проекта в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - Документация на бумажном носителе должна сшиваться брошюратором.

    - В проекте должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанные Проекты является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

  - Выбор мест установки ИКЗ и их типа осуществлять, руководствуясь «Методическими указаниями ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ».

  - При разработке Проекта учесть требования МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ».

  - Для ячеек 6-10 кВ ПС 35-110 кВ и РП проектные решения должны разрабатываться с учетом следующих требований:

- если на ПС 35-110 кВ имеется существующие современные системы ТМ предусмотреть их расширение, с учетом дополнительных сигналов по ячейкам 6-10 кВ. Необходимость расширения существующего перечня сигналов определить проектом и согласовать с Заказчиком;

- если на ПС или РП установлены устаревшие системы телемеханики (нет возможности передачи информации в МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850, неисправны, не удовлетворительное тех. состояние), либо они отсутствуют, предусмотреть замену системы ТМ на ПС и РП;

- замена системы ТМ должна предусматривать необходимый объем сигналов по реконструируемым ячейкам 6-10кВ и подключение всех сигналов телемеханики присутствующих в существующей (заменяемой) системе телемеханики;

- при проектировании расширения или замены систем телемеханики руководствоваться требованиями СТО 34.01-6.1-002-2016, СТО 34.01-6.1-001-2016, СТО 34.01-21-004-2019 и СТО 34.01-21-005-2019;

- если на ПС или РП существующие каналы связи не обеспечивают передачу информации в МЭК 6087-5-104 и МЭК 61850 или каналов связи нет, предусмотреть создание каналов связи, обеспечивающих передачу информации в протоколах МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850.

- пропускная способность каналов должна обеспечивать передачу данных телеметрии, обеспечивать требуемые для оборудования телемеханики параметры скорости передачи данных;

- для ПС или РП, на которых необходимо установить новую систему ТМ и отсутствует АСУЭ, предусмотреть сбор и передачу данных учета с приборов учета  электроэнергии в ИВК АСУЭ филиала посредствам контроллера ТМ, так же обеспечивающего функции УСПД АСУЭ;

- в качестве устройств РЗА ЛЭП 10 кВ в реконструируемых ячейках КРУ предусмотреть установку микропроцессорных терминалов РЗА, совмещающих функции токовых защит и автоматики управления выключателем. Устройства РЗА должны иметь функции ЗМН. Питание микропроцессорных терминалов РЗА организовать от индивидуальных блоков питания, подключаемых к трансформаторам тока своего присоединения и цепям собственных нужд ПС;

- при необходимости предусмотреть реконструкцию схемы собственных нужд подстанции с обеспечением возможности передачи телесигнализации о состоянии коммутационных аппаратов схем на диспетчерский пункт (объемы передаваемых сигналов уточнить проектом);

- ячейки ВЛ, на которых выполняется организация сетевого АВР, должны быть оснащены ЗМН;

- при необходимости, предусмотреть замену/установку измерительных трансформаторов тока и трансформатора тока нулевой последовательности 6-10 кВ.

  - Пункты коммерческого учета 6-10 кВ (ПКУ) должны предусматривать передачу данных учета по протоколу СПОДЭС в ИВК АСУЭ филиала на базе ПО «Пирамида-Сети», а также данных телеметрии в ОИК АСТУ по протоколу МЭК 60870-5-104 с поддержкой МЭК 61850.

  - Для ТП проектные решения должны соответствовать следующим требованиям:

- контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации, передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) через ЦППС, установленную в филиале, в ОИК АСТУ по протоколам МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и в ИВК АСУЭ;

- контроллер ТМ и АСУЭ должен быть совместим с ПО ИВК «Пирамида - сети» и иметь возможность получения данных учета электроэнергии со счетчиков в протоколе СПОДЭС;

- бесперебойное питание устройства должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин);

- все оборудование ТМ и АСУЭ включая счетчики, блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С и размещаться в едином компактном шкафу;

  - Для реклоузеров и управляемых разъединителей проектные решения должны соответствовать следующим требованиям:

- требованиям СТО 34.01-2.2-033-2017 и СТО 34.01-2.2-033.1-2017 «Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- контроллер управления должен обеспечивать возможность передачи телеметрической информации по протоколу МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 в ОИК АСТУ через ЦППС, установленную в Филиале;

- оборудование СДТУ в шкафу управления должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 С;

- при установке реклоузеров предусмотреть установку разъединителей с ручным приводом на соседних опорах. Места установки и количество определить проектом исходя из местных условий (конфигурации сети и наличия существующих разъединителей) и необходимости обеспечения видимого разрыва для работ на каждом участке ВЛ, выделяемом при оснащении управляемыми коммутационными аппаратами;

- расположение шкафов управления разъединителями с установленным оборудованием СДТУ должно обеспечивать доступ для проведения диагностики и ремонта оборудования без вывода из работы участка ВЛ;

- управляемый разъединитель должен быть обеспечен логической блокировкой, предотвращающей коммутации при наличии тока и напряжения, на линии во всех режимах работы: дистанционный, местный, ручной.

  - Для ИКЗ проектные решения должны соответствовать следующим требованиям:

- передача информации должна выполняться посредствам преобразования проприетарного протокола на уровне ЦППС или сервера со специализированным ПО и передачи данных в ОИК АСТУ, либо напрямую в протоколе МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 - в случае технико-экономического обоснования;

- старт отбора мощности для зарядки аккумулятора ИКЗ должен осуществляться от уровня тока на линии не более, чем 10 А.

  - Проектные решения по созданию и реконструкции систем телемеханики, ТК и АСУЭ, должны содержать:

- структурные схемы организации систем ТМ, ТК и АСУЭ, всех категорий объектов распределительных сетей.

- типовые перечни телеметрической информации всех устанавливаемых элементов распределительных сетей.

  - При организации передачи данных в ОИК АСТУ:

- исключить организацию каналов связи по сети Интернет;

- предусмотреть использование закрытой группы APN (Access Point Name) выделенного GSM-оператором с аутентификацией доступа;

- предусмотреть организацию каналов связи до ближайшей точки концентрации трафика Заказчика;

- предусмотреть сегментирование трафика на основании функционального назначения, определенного Заказчиком;

- допускается использование арендуемых телекоммуникационных ресурсов в виртуальной частной сети с задержкой не более 150 мс, джиттер не более 50 мс, потери не более 1 %.

  - Электротехнические решения:

    - Расчет и обоснование электротехнических решений для ЛЭП, оборудования ТП, РП, электрические принципиальные схемы, карта уставок РЗА. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования.

    - Основные требования к проектируемым ЛЭП 0,4-10 кВ:

Основные требования к ВЛ 6 (10) кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 6 (10) кВ |
| Протяженность, км |  |
| Тип провода | СИП-3 |
| Совместная подвеска | Нет |
| Сечение провода, мм2 |  |
| Способ защиты от пережога проводов | разрядники мультикамерные |
| Материал промежуточных опор | ЖБ |
| Материал анкерных опор | ЖБ |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 50 |
| Тип изоляторов | Стекло/ фарфор |
| Вырубка просеки, га | - |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: | Определить при проектировании |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | Определить при проектировании |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Определить при проектировании |

- металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

- сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 50 мм2;

- предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, согласовать с РЭС;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке Проекта с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ)

    - при необходимости ВЛ 0,4 кВ, (совместно с ВЛ 10 кВ либо отдельно) ВЛ 0,4 кВ должны соответствовать требованиям, указаанным в следующей таблице:

Основные требования к ВЛ 0,4 кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Тип провода | СИП-2 |
| Сечение провода, мм2 |  |
| Материал промежуточных опор | ЖБ |
| Материал анкерных опор | ЖБ |
| Материал анкерных угловых опор | ЖБ / металл |
| Дополнительные жилы для уличного освещения |  |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м | 30 |
| Вырубка просеки, га | - |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: | Определить при проектировании |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и пр.) | Определить при проектировании |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Определить при проектировании |

    - металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях методом горячего цинкования;

    - в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

    - тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение проводов уточнить при разработке Проекта с выполнением необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения;

    - сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 70 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность);

    - ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм2;

    - при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту;

    - провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012;

    - линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-2012;

    - анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

    - ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

    - для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

    - подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

    - заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет;

    - ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных участков должно быть обосновано

* рассматривать возможность применения композитных опор согласно патенту ПАО «МРСК Центра» на изобретение № 2620057 «Полимерная композиция для пропитки стеклонитей, устойчивая к ультрафиолетовому излучению» и патенту на изобретение № 2619960 «Устройство крепления верхнего оголовника для установки траверсы на торце конусной пустотелой композитной опоры ЛЭП»;

** рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»;

*** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.).

Основные требования к КЛ 6(10) кВ

| Напряжение, кВ | 10 кВ |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | однофазное |
| Сечение жилы, кв. мм | определить проектом |
| Сечение экрана, кв. мм | определить проектом |
| Транспозиция экранов | определить проектом |
| Заземление экранов | определить проектом |
| Материал изоляции кабеля 6-10 кВ | СПЭ |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да – при прохождении по кабельным сооружениям – кабельным полуэтажам ПС и РП |

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

−	расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

−	расчет потерь на нагрев экрана;

−	метод прокладки КЛ (треугольник);

−	требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

−	выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

−	расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, при соответствующем обосновании);

−	выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;

−	расчет величины емкостных токов.

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД.

    - Основные требования к проектируемым КТП (СТП) 10 (6)/0,4 кВ.

      - Требования к КТП принять соответствии с типовыми ТЗ на поставку КТП (СТП). Выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ».

      - Рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО «МРСК Центра» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки электромобилей».

      - Защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

      - Размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок. Размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано.

      - Выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу.

      - Конструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в более далекой перспективе (5 лет и более).

      - Силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь.

      - При проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП.

    - На ВЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

    - Предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

  - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

  - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

  - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода от момента поставки), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

  - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с Заказчиком.

  - При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» /           ПАО «МРСК Центра и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

  - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

  - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

  - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

- Требования к проектной организации

Проектная организация:

- должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ не менее 3 лет;

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ;

Проектная организация имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком.

- Сроки выполнения и условия приемки работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание –

1 этап - ПИР по СОЭС, Губкинскому, Шебекинскому РЭС до 10.07.2021 г.

2 этап - ПИР по Алексеевскому, Корочанскому, Новооскольскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, и Чернянскому РЭС до 01.08.2021 г.

3 этап - ПИР по Волоконовскому, Граворонскому, Ивнянскому, Ровеньскому, Вейделевскому, Краснояружскому и Красненскому РЭС до 20.08.2021 г.

Раздел Проекта «Основные технические решения» (ОТР) должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком до 01.05.2021 г. по СОЭС, Губкинскому, Шебекинскому РЭС, до 10.05.2021г. по Алексеевскому, Корочанскому, Новооскольскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, и Чернянскому РЭС, до 20.05.2021г. по Волоконовскому, Граворонскому, Ивнянскому, Ровеньскому, Вейделевскому, Краснояружскому и Красненскому РЭС.

Приемка работ осуществляется после завершения всего объема работ, указанного в данном ТЗ.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком потитульным графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-2.2-032-2017 Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры) Том 1.1 «Общие данные»

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра»/ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ;

- МИ БП 11/07-01/2020 ПАО «МРСК Центра» «Методические указания по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

|  | Начальник управления технологического развития филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | Косов П.А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель начальника управления распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | Билащук А.В. |
|  | Служба эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий |  | Березовец А.А. |
| Согласовано: | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | Белоусов А.С. |

Приложение №1 к ТЗ № 6Ц от 18.02.2021 г.

Объем работ по линейным объектам

| № п/п | Наименование титула | Инвентарн. № | Наименование ОС по бух. учету | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реклоузер |  | Разъединитель |  | ИКЗ |  | Выключатели нагрузки с моторным приводом | Строительство, реконструкция ЛЭП 6-10 кВ | ПКУ 6-10 кВ |
|  |  |  |  | с двухсто-ронним питанием | с односторонним питанием | с моторным приводом и ИКЗ | с ручн. приводом | для магистрали | для отпайки |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | шт. |
| ИТОГО |  |  |  | 221 | 27 | 194 | 473 | 98 | 78 | 8 | 20 710 | 11 |
|  | Вейделевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Вейделевка | 12023479-00 | ВЛ 10кВ №2 ПС Вейделевка | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Вейделевка | 132907 | ВЛ 10кВ №3 ПС Вейделевка | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Вейделевка | 132653В | ВЛ 10кВ №8 ПС Вейделевка | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Б.Колодезь | 134476В | ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Колодезь | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Б.Колодезь | 132246В | ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Колодезь | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Б.Плёс | 1334591 | ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Плес |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Викторополь | 134537В | ВЛ 10кВ №2 ПС Викторополь | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Малакеево | 133039В | ВЛ 10кВ №1 ПС Малакеево |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Малакеево | 133480В | ВЛ 10кВ №2 ПС Малакеево | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Малакеево | 133069 | ВЛ 10кВ №3 ПС Малакеево | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Малакеево | 1306981 | ВЛ 10кВ №3 ПС Малакеево | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Николаевка | 133013В | ВЛ 10кВ №1 ПС Николаевка |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | Шебекинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Город 6 ПС 110/ 35/6 кВ Шебекино | 12047429-00 | ВЛ-6кВ Город-6 ПС Шебекино | 2 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Город 7 ПС 110/ 35/6 кВ Шебекино | 10102 | ВЛ 6кВ Город-7 ПС Шебекино | 2 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ №8 ПС 110/6 кВ Лизины | 10112 | ВЛ 6кВ №8 ПС Лизины | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ №9 ПС 110/6 кВ Лизины | 12032942-00 | ВЛ 6кВ №9 ПС Лизины | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Город 4 ПС 110/6 кВ Химзавод | 10115 | ВЛ 6кВ Город-4 ПС Химзавод | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Город 4 ПС 110/ 35/6 кВ Шебекино | 10107 | ВЛ 6кВ Город-4 ПС Шебекино | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Б-Троица | 132043Ю | ВЛ 10кВ №7 ПС Б-Троица | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Артельное | 133856Ю | ВЛ 10кВ №3 ПС Артельное | 2 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/10 кВ Максимовка | 133337Ю | ВЛ-10кВ №3 ПС Максимовка L=2.5ЖБ | 4 |  | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/10 кВ Максимовка | 132042Ю | ВЛ 10кВ №5 ПС Максимовка | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ ЛПДС | 10247 | ВЛ 10кВ №1 РП-10кВЛПДС | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Стариково | 135228Ю | ВЛ 10кВ №1 ПС Стариково | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Белянка | 132308Ю | ВЛ 10кВ №6 ПС Белянка | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Стариково | 132302Ю | ВЛ 10кВ №3 ПС Стариково | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Стариково | 132362Ю | ВЛ 10кВ №4 ПС Стариково | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Стариково | 133723Ю | ВЛ 10кВ №7 ПС Стариково | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 6 РП-10 кВ Крутой Лог | 131316Ю | ВЛ 10кВ №6 от РП Крутой Лог ПС М-Пристань | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Б-Троица | 12020790-00 | ВЛ 10кВ №4 ПС Б-Троица | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Б-Троица | 133308Ю | ВЛ10кВ 10 Б.ТРОИЦА ОТП. ТП1009 L=0.8ЖБ | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Артельное | 134533Ю | ВЛ 10кВ №2 ПС Артельное |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | Новооскольский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Б.Ивановка | 135000С | ВЛ-10 кВ №1 ПС Б.Ивановка | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС Глинное | 130610 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Глинное |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №8 ПС Серебрянка | 133147С | ВЛ-10 кВ №8 ПС Серебрянка | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Губкинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №2 ПС Б.Дворы | 12000082-00 | ВЛ 10кВ №2 ПС Б.Дворы | 2 | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-6 кВ №107 ПС Журавлики | # 136358С | # ВЛ 6кВ №107 ПС Журавлики-110 | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-6 кВ №2 ПС Лебеди | # 130989С | # ВЛ 6кВ №2 ПС Лебеди | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №13 ПС Скородное | # 131121С1 | # - ВЛ 10кВ №13 ПС Скородное | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №5 ПС Скородное | # 130993С | # ВЛ 10кВ №5 ПС Скородное | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №3 ПС Скородное | # 131122С | # ВЛ 10кВ №3 ПС Скородное | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №12 ПС Скородное | # 131367 | # ВЛ 10кВ №12 ПС Скородное | # 2 |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №4 ПС Скородное | # 131123 | # ВЛ 10кВ №4 ПС Скородное |  |  |  |  | # 3 |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №2 ПС Коньшино | # 134050С | # ВЛ 10кВ №2 ПС Коньшино магистраль |  |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |
|  | # ВЛ-10 кВ №3 ПС Коньшино | # 136418С | # ВЛ 10кВ №3 ПС Коньшино |  |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |
|  | Алексеевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №8 ПС Алексеевка | 132729В | ВЛ-10КВ N8 АЛЕКСЕЕВКА(Ж/Б) | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №1 РП-2 | 834В | ВЛ-10 кВ фидер №1 от РП-2 | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №3 ЦРП-1 | 831В | ВЛ-10 кВ фидер №3 от ЦРП | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №19 ПС Алексеевка | 804 | ВЛ 10кВ №19 ПС Алексеевка | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №4 ПС Варваровка | 130346В | ВЛ-10КВ N4 ВАРВАРОВКА(Ж/Б) | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 №7 ПС Варваровка | 130629В1 | ВЛ-10КВ N7 ВАРВАРОВКА(Ж/Б) | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Красненский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетище | 130945 | ВЛ-10КВ N4 СЕТИЩЕ(Ж/Б) | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №2 ПС Н-Уколово | 132636В1 | ВЛ-10КВ N2 Н-УКОЛОВО(Д) | 2 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетище | 132196В | ВЛ-10КВ N2 СЕТИЩЕ(Ж/Б) | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №5 ПС Сетище | 133803В | ВЛ-10КВ N5 СЕТИЩЕ(Ж/Б) | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №4 ПС Камызино | 133107 | ВЛ-10КВ N4 КАМЫЗИНО(Ж/Б) |  | 1 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №1 ПС Камызино | 134129В1 | ВЛ-10КВ N1 ПС КАМЫЗИНО(Ж/Б) | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Красногвардейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Никитовка. | 130546В | ВЛ-10КВ N3 НИКИТОВКА(Д) | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Ливенка. | 133568В | ВЛ-10КВ N3 ЛИВЕНКА(Ж/Б) | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 2000 |  |
|  | ВЛ 10кВ №8 ПС Красногвардейское | 134310H | ВЛ-10КВ N8 КРАСНОГВАРД-КАЯ(Д) | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Красногвардейское | 569 | ВЛ-10 кВ №1 КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Красногвардейское | 570 | ВЛ-10кВ №5 ПС Кр.Гвардия | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №6 ПС Красногвардейское | 12045156-00 | ВЛ 10кВ №6 ПС Красногвардейское |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС Красногвардейское | 132961В1 | ВЛ-10 №7 ПС Кр.Гвардия (ж/б) | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Красногвардейское | 1339530В2 | ВЛ-10КВ N3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ(Д) | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Чернянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35кВ Орлик | 132686С | ВЛ 10кВ №1 ПС Орлик | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Орлик | 130769С | ВЛ 10кВ №6 ПС Орлик | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Сах.завод | 134315С | ВЛ 10кВ №6 ПС Сах. завод | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Орлик | 130657С | ВЛ 10кВ №2 ПС Орлик | 1 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110кВ Чернянка | 132416С | ВЛ 10кВ №19 ПС Чернянка | 2 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110кВ Чернянка | 132133С | ВЛ 10кВ №17 ПС Чернянка | 1 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110кВ Чернянка | 131804С | ВЛ 10кВ №18 ПС Чернянка | 1 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ракитянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ Ракитное | 133338Ю | ВЛ 10кВ №1 ПС Ракитное | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Малиновка | 136946Ю | ВЛ 10кВ №4 ПС Малиновка | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Кировская | 132179Ю | ВЛ 10кВ №8 ПС Кировская | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 6 ПС 110/10 кВ Готня | 133513Ю | ВЛ 10кВ №6 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10 кВ Готня | 131922Ю | ВЛ 10кВ №11 ПС 1 Готня | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/10 кВ Готня | 9900040 | ВЛ 10кВ №8 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/10 кВ Готня | 131685Ю | ВЛ 10кВ №2 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/10 кВ Готня | 132183Ю | ВЛ 10кВ №4 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 1 ПС 110/10 кВ Готня | 132287Ю | ВЛ 10кВ №1 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/10 кВ Готня | 133678Ю | ВЛ 10кВ №5 ПС Готня | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Волоконовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС35 Пятницкое | 132672В1 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пятницкое | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Волоконовка | 942 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Волоконовка | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Волоконовка | 939 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Волоконовка |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №8 ПС 110 Волоконовка | 133898В | ВЛ 10 кВ №8 ПС Волоконовка | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Волоконовка | 132672В | ВЛ 10 кВ №6 ПС Волоконовка | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС35Борисовка | 132802В | ВЛ 10 кВ №4 ПС Борисовка |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Волоконовка | 944 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Волоконовка | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ 11 ПС 110 Волоконовка | 132673 | ВЛ 10кВ №11 ПС Волоконовка |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС35 Афанасьевка | 133499В | ВЛ 10 кВ №4 ПС Афанасьевка | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Прохоровский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №4 РП Сажное | 12025813-00 | ВЛ 10кВ №4 РП 10 Сажное | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №2 ПС Александровка | 134501 | ВЛ 10кВ №2 ПС Александровка |  |  | 1 |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Радьковка | 132359С1 | ВЛ 10кВ №1 ПС Радьковка |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Радьковка | 12032830-00 | ВЛ 10кВ №5 ПС Радьковка |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Холодное | 134806С | ВЛ 10кВ №5 ПС Холодное |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №12 РП Прохоровка | 324С | ВЛ 10кВ №12 РП 10 Прохоровка |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №12 ПС Прелестное | 137241С | ВЛ 10кВ №12 ПС Прелестное |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №6 ПС Александровка | 12024891-00 | ВЛ 10кВ №6 ПС Александровка | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №11 ПС Холодное | 132298С1 | ВЛ 10кВ №11 ПС Холодное | 2 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №9 ПС Александровка | 132356С | ВЛ 10кВ №9 ПС Александровка | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ровеньской РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №2 ПС Ровеньки-35 | 130166В | ВЛ-10КВ N2 РОВЕНЬКИ(Д) | 2 |  | 2 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ровеньки-110 | 12045114-00 | ВЛ 10кВ №10 ПС Ровеньки | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №1 ПС Всесвятка | 133311 | ВЛ-10КВ N1 ВСЕСВЯТКА(Ж/Б) | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоалександровка | 130619 | ВЛ-10КВ N1 Н.АЛЕКСАНДРОВКА(Ж/Б) | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ №1 ПС Харьковская | 133773В | ВЛ-10КВ N1 ХАРЬКОВСКАЯ(Д) | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10000 |  |
|  | ВЛ-10 кВ №12 ПС Ровеньки-110 | 133808В | ВЛ-10КВ N12 РОВЕНЬКИ(Ж/Б) | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Граворонский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Гора Подол | 12032778-00 | ВЛ 10кВ №4 ПС Гора Подол - отпайка СТП-404 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Гора Подол | 133992Ю | ВЛ 10 №3 ПС Гора Подол | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Гора Подол | 131915Ю | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Гора Подол |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 №5 ПС 110/35/10 кВ Грайворон | 135058Ю | ВЛ 10 №5 ПС Грайворон | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Дорогощь | 136932Ю | ВЛ 10кВ №7 ПС Дорогощь | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ Дорогощь | 136933Ю | ВЛ 10кВ №8 ПС Дорогощь | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Дорогощь | 136978Ю | ВЛ 10кВ №9 ПС Дорогощь | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | Корочанский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №22 ПС Короча | 134394С | ВЛ 10кВ №22 ПС Короча |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | ВЛ 10 кВ №1 ПС Короча | 132103 | ВЛ 10кВ №1 ПС Короча |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  | ВЛ 10 кВ №1 ПС Алексеевка | 154521С | ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевка | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |
|  | ВЛ10 кВ №4 ПС Шеино | 131301 | ВЛ 10кВ №4 ПС Шеино | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №5 ПС Алексеевка | 137337С | ВЛ 10кВ №3 ПС Алексеевка | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №24 ПС Короча | 131948С | ВЛ 10кВ №24 ПС Короча | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №11 ПС Короча | 136707С | ВЛ 10кВ №11 ПС Короча | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №1 ПС Анновка | 133773С | ВЛ 10кВ №1 ПС Анновка |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ивица | 131061С | ВЛ 10кВ №3 ПС Ивица |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №6 ПС Яблоново | 130282 | ВЛ 10кВ №6 ПС Яблоново |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №4 ПС Яблоново | 12031925-00 | ВЛ 10кВ №4 ПС Яблоново | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №7 ПС Яблоново | 12032638-00 | ВЛ 10кВ №7 ПС Яблоново | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0 |  |
|  | СОЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Голофеевка | 130223СО | ВЛ 10кВ №1 ПС Голофеевка | 2 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №4 ПС Голофеевка | 133876СО | ВЛ 10кВ №4 ПС Голофеевка | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Голофеевка | 137048 | ВЛ 10кВ №5 ПС Голофеевка | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Долгая Поляна | 133883СО | ВЛ 10кВ №3 ПС Долгая Поляна | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №33 ПС Центральная | 131486СО | ВЛ 10кВ №33 ПС Центральная | 1 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | ВЛ 10кВ РП 16н(17) ПС Центральная | 131035 | ВЛ 10кВ РП 16н(17) ПС Центральная | 1 |  | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Котово | 131841СО | ВЛ 10кВ №3 ПС Котово | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Котово | 130552СО | ВЛ 10кВ №5 ПС Котово | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 700,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Архангельская | 134161СО | ВЛ 10кВ №5 ПС Архангельская | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Котово | 131843СО | ВЛ 10кВ №1 ПС Котово | 2 |  | 3 | 4 |  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | ВЛ 10кВ №4 ПС Котово | 131570 | ВЛ 10кВ №4 ПС Котово | 2 |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 105,00 | 1 |
|  | ВЛ 10кВ №15 ПС Пушкарная | 131851СО | ВЛ 10кВ №15 ПС Пушкарная | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 150,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №45 ПС Пушкарная | 131481 | ВЛ 10кВ №45 ПС Пушкарная | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №2 ПС Котово | 130020СО | ВЛ 10кВ №2 ПС Котово | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 150,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС Архангельская | 133654СО | ВЛ 10кВ №7 ПС Архангельская | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 700,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Городище | 132283СО | ВЛ 10кВ №1 ПС Городище | 1 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №2 ПС Городище | 132263СО | ВЛ 10кВ №2 ПС Городище | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Архангельская | 131400 | ВЛ 10кВ №3 ПС Архангельская |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ №4 ПС Архангельская | 133559СО | ВЛ 10кВ №4 ПС Архангельское | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №11 ПС Владимировка | 130017СО | ВЛ 10кВ №11 ПС Владимировка | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №6 ПС Шаталовка | 132014 | ВЛ 10кВ №6 ПС Шаталовка | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 150,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №2 ПС Шаталовка | 132285СО | ВЛ 10кВ №2 ПС Шаталовка | 1 |  | 3 | 2 |  | 4 |  | 150,00 |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС Шаталовка | 132420СО | ВЛ 10кВ №7 ПС Шаталовка | 1 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №10 ПС Владимировка | 134137СО | ВЛ 10кВ №10 ПС Владимировка | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Роговатое | 133656СО | ВЛ 10кВ №5 ПС Роговатое | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №8 ПС Шаталовка | 133660СО | ВЛ 10кВ №8 ПС Шаталовка | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 100,00 |  |
|  | ВЛ 6кВ №1 ПС Федосеевка | 131384 | ВЛ 6кВ №1 ПС Федосеевка | 1 |  | 4 | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Городище | 133679СО | ВЛ 10кВ №5 ПС Городище | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №7 ПС Городище | 131057 | ВЛ 10кВ №7 ПС Городище | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  | 105,00 |  |
|  | Краснояружский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Репяховка | 132351Ю | ВЛ 10кВ №3 ПС Репяховка | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  | 3800 |  |
|  | ВЛ 10кВ №3 ПС Красная Яруга | 134730Ю | ВЛ 10кВ №3 ПС Красная Яруга | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 |
|  | ВЛ 10кВ №5 ПС Репяховка | 132459Ю | ВЛ 10кВ №5 ПС Репяховка | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №4 ПС Красная Яруга | 133637Ю | ВЛ 10кВ №4 ПС Красная Яруга | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 10кВ №12 ПС Красная Яруга | 136074Ю | ВЛ 10кВ №12 ПС Красная Яруга | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 |
|  | ВЛ 10кВ №1 ПС Репяховка | 132285Ю | ВЛ 10кВ №1 ПС Репяховка | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ивнянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Ивня | 614Ю | ВЛ-10 №1 ПС Ивня 3,8 км ж/б | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Ивня | 618Ю | ВЛ-10 №4 ПС Ивня 4,35км ж/б | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ивня | 133170Ю | ЛЭП10кВ №3 ПС110/35/10 ИВНЯ L=15ЖБ | 2 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Курасовка | 134723 | ВЛ10кВ №6 ПС КУРАСОВКА L=10.8ЖБ |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ивня | 133229Ю | ЛЭП10кВ №7 ПС110/35/10кВ ИВНЯ L=5.5 Д |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ивня | 133178Ю | ЛЭП10кВ №5 ПС110/35/10кВ ИВНЯ L=0.8ЖБ |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Кочетовка | 133196Ю | ЛЭП10кВ №3 ПС КОЧЕТОВКА L=9.4ЖБ | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Кочетовка | 133227Ю | ЛЭП10кВ №4 ПС КОЧЕТОВКА L=13ЖБ |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Курасовка | 133177Ю | ЛЭП10кВ №2 КТП209 ПС КУРАСОВКА L=0.45ЖБ | 2 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Новенькое | 133289Ю | ВЛ-10кВ №6 ПС НОВЕНЬКОЕ L=11ЖБ | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Курасовка | 12044214-00 | ВЛ 10кВ от оп.№123 ВЛ 10кВ №3 ПС Курасовка отпайка | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Курасовка | 133442Ю | ВЛ 10кВ №5 ПС Курасовка |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |

Приложение №2 к ТЗ № 6Ц от 18.02.2021 г.

Объем работ по площадным объектам

| № пп | Наименование титула | Инв. номер | Наименование ОС | Номер ВЛ | Объем работ |  |  | Объем работ в части телемеханики и каналов связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ретрофит ячейки с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА | Модернизация устройств РЗА с заменой устройств РЗА на микропроцессорные терминалы | Уста-новка ЗМН |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 66 | 14 | 74 |  |
|  | Вейделевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Вейделевка с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) и подключением в систему телемеханики и установкой ИБП в аппаратной Вейделевского РЭС | 1522591 | П\С-110КВ ВЕЙДЕЛЕВКА ТРАНС.МОТОРМ 2 ПО 10000 К | ВЛ-10кВ №2,3,5,8 |  |  | 4 | Подключение в существующую систему телемеханики. Установка ИБП в аппаратной Вейделевского РЭС |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Б.Колодезь с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 1251149В | П\С 35\10КВ Б.КОЛОДЕЗЬ С ТРАНСФ.МОТОРОМ РУ10,ОР | ВЛ-10 кВ №3, 4 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Викторополь с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 152101В1 | П\С 35\10 КВА ВИКТОРОПОЛЬ ТРАНС.МОТ.2500КВА РУ10,О | ВЛ-10 кВ №2 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Малакеево с заменой выключателей 10 кВ (4 шт), устройств РЗА (4 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 150811В | П\С 35\10 КВ МАЛАКЕЕВО С ТМ-250КВА | ВЛ-10 кВ №1, 2, 3, 4 | 4 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Николаевка с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ и БШД | 1512483 | П\С 35/10 КВА НИКОЛАЕВКА ТРАНС.МОТ.2500КВА РУ10,О | ВЛ-10 кВ №1 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ и БШПД каналов связи. |
|  | Шебекинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Шебекино с заменой устройств РЗА (3 шт) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2шт.), подключение в существующую систему телемеханики | 154981 | ЯЧЕЙКИ К-63 ПС-110кВ ШЕБЕКИНО | ВЛ-6кВ Город 4, Город 6, ВЛ-6 кВ Город 7 |  | 3 |  | Установка дополнительных преобразователей RS-485 (2шт). Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Химзавод с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 10001524-00 | Совмещенный модуль ОПУ-ЗРУ ПС 110/6кВ "Химзавод" | ВЛ-6 кВ Город 4 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Б.Троица с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики | 150632Ю | ПС 35/10 кВ "Б-ТРОИЦА" | ВЛ-10 кВ № 4, 7, 10 |  |  | 3 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Артельное с заменой выключателей 10 кВ (2 шт), устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 153891 | ПОДСТАНЦИЯ 35/10кВ "АРТЕЛЬНОЕ" | ВЛ-10 кВ №2, 3 | 2 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Максимовка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 153288Ю | ПОДСТАНЦИЯ 110/35/10кВ МАКСИМОВКА | ВЛ-10 кВ № 3, 5 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Стариково с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) и подключением в систему телемеханики | 150649Ю | ПС 35/10 кВ "СТАРИКОВО" | ВЛ-10 кВ № 1, 3, 4, 7 |  |  | 4 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Белянка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 150972Ю | Подстанция 35/10 кВ "БЕЛЯНКА" | ВЛ-10 кВ № 6 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация РП-10кВ Крутой Лог с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 13013137-00 | РП 10 кВ ПС 110кВ "Крутой Лог" | ВЛ-10кВ № 6 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Новооскольский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Б.Ивановка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 152083С | Ячейки КРH-10 пс Б.Ивановка | ВЛ 10кВ №1 |  |  | 1 | Замена оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкафа клеммного раздела (2 шт.). Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Глинное с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики и БП 220/24 В (2 шт.) | 1550003Л | Ячейки К-59 пс Глинное | ВЛ 10кВ №7 |  |  | 1 | Замена УСПД, БП 220/24 В и БП 220/24 В (2 шт.) |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Серебрянка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 153686 | Подстанция 110/35/10кВ Серебрянка | ВЛ 10кВ №8 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Губкинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Б.Дворы с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики и БП 220/24 В (2 шт.) | 13016806-00 | Подстанция 35/10кВ Б. Дворы | ВЛ-10 кВ №2 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики и БП 220/24 В (2 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой оборудования ТМ (2 шт), установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и заменой устройств РЗА (1 шт) | 136358С | ВЛ 6кВ №107 ПС Журавлики-110 | ВЛ-6 кВ №107 |  | 1 | 1 | # Замена УСПД, БП 220/24 В |
|  | Модернизация ПС 35/6 кВ Лебеди с с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) с подключением в сущ. систему телемеханики | 130989С | ВЛ 6кВ №2 ПС Лебеди | ВЛ-6 кВ №2 | 1 |  |  | # Подключение в сущ. систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Скородное с заменой выключателей 10 кВ (4 шт), устройств РЗА (4 шт), установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и заменой оборудования ТМ (4 шт.) | 131121С1 | - ВЛ 10кВ №13 ПС Скородное | ВЛ-10 кВ №3, 5, 12, 13 | 4 |  | 1 | # Замена КП ТМ. Шкаф ТМ (1 шт.), шкаф ТУ (2 шт.) шкаф пром. реле (1 шт.). |
|  | Алексеевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Алексеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 13017633-00 | ЗРУ 10кв ПС 110/35/10кВ Алексеевка | ВЛ-10 №8,19 |  |  | 2 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2шт), и установка дополнительного модуля ТС |
|  | Модернизация РП-2 Алексеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | РП-2 | Сооружение распределительный пункт-2.Площадь: 129, | ВЛ-10 №1 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ЦРП-1 Алексеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 197В | Сооружение центральный распределительный пункт №1. | ВЛ-10 №3 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В, (2шт) и установка дополнительного модуля ТС |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Варваровка с заменой выключателей 10 кВ (2 шт), устройств РЗА (2 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 150220 | П/СТ 35/10КВ ВАРВАРОВКА | ВЛ-10 №4, 7 | 2 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительного модуля ТС |
|  | Красненский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Сетище с заменой выключателей 10 кВ (3 шт), устройств РЗА (3 шт), установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В 2 (шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 150651 | П/СТ.35/10КВ СЕТИЩЕ II ОЧЕРЕДЬ | ВЛ-10 кВ №4 |  |  | 1 | Замена УСПД, БП 220/24 В (2шт), и установка дополнительного модуля ТС |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ №2, 4, 5 | 3 |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Камызино с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и заменой оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 154523В | П/СТ 35/10КВ КАМЫЗИНО | ВЛ-10 кВ №1 | 1 |  |  | Замена шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.). Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Н.Уколово с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 150652В | П/СТ 35/10КВ Н-УКОЛОВО | ВЛ-10 кВ №2 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Красногвардейский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Никитовка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В 2 (шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 150159В2 | ПС 35/10 кВ Никитовка | ВЛ 10 кВ №3 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В, установка дополнительного модуля ТС |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Ливенка с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) организация канала связи ЦВЧ | 152263В | П/C 35/10КВ ЛИВЕНСКАЯ | ВЛ 10 кВ №3 | 1 |  |  | Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Красногвардейское с заменой выключателей 10 кВ (6 шт), устройств РЗА (6 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных модулей ТС (2 шт.) | 152836 | ПС-110КВ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | ВЛ 10кВ №1, 3, 5, 6, 7, 8 | 6 |  |  | Замена УСПД, БП 220/24 В, БП 220/24 В (2 шт.) и установка дополнительных модулей ТС (2 шт.) |
|  | Чернянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Орлик с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики | 150629С | Подстанция 35/10кВ Орлик | ВЛ 10 кВ № 1, 2, 6 |  |  | 3 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Сах. Завод с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт), заменой оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация цифрового канала связи | 154273С | Подстанция 35/10кВ Сахарный завод | ВЛ 10 кВ № 6 | 1 |  |  | Замена оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), Строительство ЦВЧ или БШПД канал связи. |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Чернянка с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и установкой дополнительного модуля ТС с подключением в существующую систему телемеханики | 150507С | ЗРУ 10кв пс 110/35кВ Чернянка | ВЛ 10 кВ № 17, 18, 19 |  |  | 3 | Установка дополнительного модуля ТС. Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Ракитянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Ракитное с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В и установкой дополнительного модуля ТС | 153897Ю | ЯЧЕЙКИ КРУН СЕРИИ К-47 НА ПС 110/35/10 РАКИТНОЕ | ВЛ-10 кВ № 1 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В и установка дополнительного модуля ТС |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Малиновка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 155365Ю | Сооружение - подстанция 110/35/10 кВ Малиновка | ВЛ-10кВ № 4 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Кировская с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт), подключением в существующую систему телемеханики | 154852Ю | Сооружение-подстанция 35/10"Кировская". | ВЛ-10кВ № 8 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Готня с заменой выключателей 10 кВ (7 шт), устройств РЗА (7 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных модулей ТС (3 шт.) | 152695 | ПОДСТАНЦИЯ 110/10 кВ ГОТНЯ | ВЛ-10кВ № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 | 7 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2шт.), и установка дополнительных модулей ТС (3 шт.) |
|  | Волоконовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Пятницкое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 154676 | ПС 35/10КВ ПЯТНИЦКОЕ С ЗАХОДОМ ВЛ-35КВ | ВЛ-10кВ №3 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Волоконовка с установкой дополнительных устройств РЗА (6 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС | 150363В1 | ПС-110КВ ВОЛОКОНОВКА | ВЛ-10кВ № 4, 5, 8, 6, 11, 15 |  |  | 6 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установка дополнительного модуля ТС |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Борисовка с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт), заменой домика связи и оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 1545201 | ПС 35/10КВ БОРИСОВКА С ТМ 1600 КВА ИНВ 154593 | ВЛ-10кВ №4 | 1 |  |  | Замена домика связи и оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  | Модернизация ПС 35 кВ Афанасьевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 154587В | П/С 35/10 АФАНАСЬЕВКА ТМ-1600КВА | ВЛ-10кВ №4 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Прохоровский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение РП-10кВ Сажное с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 151452 | ОТКРЫТОЕ Р.У.10кВА САЖНОЕ | ВЛ 10кВ №4 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Александровка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) с подключением в существующую систему телемеханики | 13018582-00 | ЗРУ-10 кВ ПС-110/35/10 Александровка | ВЛ 10кВ № 6, 9 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Холодное с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 153907 | Подстанция 35/10 КВА "ХОЛОДНОЕ" | ВЛ 10кВ №11 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Ровеньской РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Ровеньки с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) с подключением в существующую систему телемеханики | 150009В | П/C 35/10КВ РОВЕНЬСКАЯ | ВЛ-10 кВ № 2 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Ровеньки с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 1505651 | ПС 110КВ РОВЕНЬКИ С ВЛ 110 КВ | ВЛ-10 кВ №10, 12 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ Всесвятка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), и установкой дополнительного модуля ТС, организация канала связи ЦВЧ | 151460В1 | П/СТ 35/10КВ ВСЕСВЯТКА СТМ-2500 | ВЛ-10 кВ №1 |  |  | 1 | Установка дополнительного модуля ТС Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ Новоалександровка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС, организация канала связи ЦВЧ | 150354В | П/CТ 35/10КВ Н.АЛЕКСАНДРОВКА | ВЛ-10 кВ №1 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установка дополнительного модуля ТС. Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ Харьковская с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительного модуля ТС, организация канала связи ЦВЧ | 152594 | ПС 35/10КВ ХАРЬКОВСКАЯ | ВЛ-10 кВ №1 |  |  | 1 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительного модуля ТС, организация канала связи ЦВЧ |
|  | Граворонский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ Гора Подол с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 153409Ю | Сооружение-подстанция 35/10кВ "ГОРА-ПОДОЛ" | ВЛ 10 кВ №3, 4 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 110 кВ Грайворон с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 150042Ю | КРУН 10 ПС ГРАЙВОРОН | ВЛ 10 №5 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ Дорогощь с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики | 155401Ю 155402Ю 155403 155404Ю | Ячейка КРН ПС"Дорогощь" г.Грайворон | ВЛ 10кВ №7, 8, 9 |  |  | 3 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Корочанский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Короча с заменой выключателей 10 кВ (3 шт), устройств РЗА (3 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) | 153700 | Подстанция 110/35/10кВ Коpоча | ВЛ 10 кВ № 11, 22, 24 | 3 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Алексеевка с заменой устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 151069С | Подстанция 35/10кВ Алексеевка | ВЛ 10 кВ №1, 5 |  | 2 |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 110 кВ кВ Шеино с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 151183С1 | Подстанция 110/10кВ Шеино | ВЛ10 кВ №4 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Анновка с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 153002С | Подстанция 35/10кВ Анновка | ВЛ 10 кВ №1 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Яблоново с заменой выключателей 10 кВ (3 шт), устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики | 150932С | Подстанция 35/10кВ Яблоново 70кВА | ВЛ 10 кВ №4, 6, 7 | 3 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | СОЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Голофеевка с заменой выключателей 10 кВ (3 шт), устройств РЗА (3 шт) и установкой преобразователей RS-485 (2 шт.) | 110095 | Здание ЗРУ-6-10 пс Голофеевка | ВЛ 10кВ №1, 4, 5, | 3 |  |  | Установка преобразователей RS-485 (2 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Долгая Поляна с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) | 153580СО | Подстанция " Долгая Поляна" 110/10кВ | ВЛ 10кВ №3 | 1 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Центральная с заменой выключателей 10 кВ (2 шт), устройств РЗА (2 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) | 91000401 | сооружение-подстанция "Центральная" 110/10кВ, в то | ВЛ 10кВ №33, № РП 16н(17) | 2 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Котово с заменой выключателей 10 кВ (5 шт), устройств РЗА (5 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 151600СО | ПС 35\10кв Котово | ВЛ 10кВ №1,2,3,4,5 | 5 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Архангельская с заменой устройств РЗА (3 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) | 153028 | Подстанция " Аpхангельская" 110/10кВ | ВЛ 10кВ №5, 7, 4 |  | 3 |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), установка дополнительных преобразователей RS-485 (2 шт.) |
|  | Модернизация ПС 110 кВ кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) и подключением в систему телемеханики | 91000101 | сооружение-подстанция "Пушкарная" 110/10кВ, в том | ВЛ 10кВ №15, 45 |  |  | 2 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Городище с заменой устройств РЗА (4 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 151128СО | Подстанция 35/10кВ Гоpодище | ВЛ 10кВ №1, 2, 5, 7 |  | 4 |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ кВ Владимировка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 153931 | ПС Владимировка 110кВ | ВЛ 10кВ № 10, 11 |  |  | 2 | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Шаталовка с заменой выключателей 10 кВ (4 шт), устройств РЗА (4 шт), заменой оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.) шкаф промежуточных реле (1 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 151173СО | ПС 35\10кв Шаталовка | ВЛ 10кВ №2, 6, 7, 8 | 4 |  |  | Замена оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.) шкаф промежуточных реле (1 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 152080 | ПС Роговатое 35\10кВ | ВЛ 10кВ №5 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики | 151599СО | ПС 35\6кв Федосеевка | ВЛ 10кВ №1 |  |  | 1 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Краснояружский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ кВ Репяховка с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 151208Ю | ПОДСТАНЦИЯ 35/10 кВ "РЕПЯХОВКА" | ВЛ 10кВ №1, 3, 5 |  |  | 3 | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |
|  | Модернизация ПС 110 кВ кВ кВ Красная Яруга с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) и подключением в систему телемеханики | 151106 | ЗРУ 10 НА ПС 110/35/10 КР.ЯРУГА К-З ЖДАН | ВЛ 10кВ №3, 4, 12 |  |  | 3 | Подключение в существующую систему телемеханики |
|  | Ивнянский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техперевооружение ПС 110 кВ Ивня с заменой выключателей 10 кВ (5 шт), устройств РЗА (5 шт), заменой УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных модулей ТС (3 шт.) | 154055Ю 154056Ю 154057 154058Ю 154059Ю | ЯЧЕЙКА КРН - 10 | ВЛ-10кВ №1, 3, 4, 5, 7 | 5 |  |  | Замена УСПД телемеханики, БП 220/24 В (2 шт.) и установкой дополнительных модулей ТС (3 шт.) |
|  | Техперевооружение ПС 35кВ Кочетовка с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт), установкой дополнителных устройств РЗА ( 1шт), заменой домика связи и оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 153825Ю | Сооружение-подстанция 35/10кВ "КОЧЕТОВКА" | ВЛ-10кВ №3 |  |  | 1 | Замена домика связи и оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  |  |  |  | ВЛ-10кВ №4 | 1 |  |  |  |
|  | Модернизация ПС 35кВ кВ кВ Курасовка с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), заменой оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.) и шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ | 152054Ю | Сооружение-подстанция 35/10кВ "КУРАСОВКА" | ВЛ-10кВ №2,3 |  |  | 2 | Замена оборудования телемеханики: шкаф ТМ (1 шт.), шкаф клеммного раздела (2 шт.), организация канала связи ЦВЧ |
|  | Техперевооружение ПС 35 кВ Новенькое с заменой выключателей 10 кВ (1 шт), устройств РЗА (1 шт) и подключением в систему телемеханики, организация канала связи ЦВЧ | 153824Ю | Сооружение-подстанция 35/10кВ "НОВЕНЬКОЕ" | ВЛ-10кВ №6 | 1 |  |  | Подключение в существующую систему телемеханики Строительство ЦВЧ канала связи |

Объем работ и перечень титулов может быть скорректирован в рамках выполнения раздела ОТР.

Объем работ и перечень титулов может быть скорректирован в рамках выполнения раздела ОТР.