“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

| главного инженера филиала Номер ТЗ | 309В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | - 2015596 |
|  | - 2004837 |
|  | - 2000879 |
|  | - 2106935 |
|  | - 2355759 |
|  | - 2274937 |
|  | - 2221470 |
|  | - 2024280 |
|  | - 2003735 |
|  | - 2266077 |
|  | - 2003648 |
|  | - 2005309 |
|  | - 2015315 |
|  | - 2116336 |
|  | - 2034414 |
|  | - 2069867 |
|  | - 2015515 |
|  | - 2374792 |
|  | - 2008438 |
|  | - 2116520 |
|  | - 2394113 |
|  | - 2292681 |
|  | - 2016493 |
|  | - 2360471 |
|  | - 2116523 |
|  | - 2012574 |
|  | - 2124887 |
|  | - 2037139 |
|  | - 2292834 |
|  | - 2278642 |
|  | - 2289061 |
|  | - 2379755 |
|  | - 2002879 |
|  | - 2116527 |
|  | - 2116529 |
|  | - 2230140 |
|  | - 2290477 |
|  | - 2230139 |
|  | - 2322169 |
|  | - 2230709 |
|  | - 2019467 |

ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»

_______________________

## “_______” ___________________ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих РЗА Лот № 309B

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку комплектующих РЗА для выполнения ремонтной программы на 2023 год.

  - На основании плана закупки 2022г. под потребность 2023г.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ.

Поставка комплектующих РЗА производится в точки поставки, указанные покупателем – филиалом ПАО «Россети Центр»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Авто/жд | г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 | 10 |

*в календарных днях, с момента подачи заявки на поставку, но не позднее 15.03.2023г.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | БИ – 6 | ТУ16 – 526.115 – 75 (или аналог) |
|  |  | Число пар полюсов – 6 |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |
|  |  | Номинальный ток, А – 6 |
|  |  | Номинальная частота переменного тока, Гц 50 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры – 152х78х64 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,63 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
| 2 | БИ – 4 | ТУ16 – 526.115 – 75 (или аналог) |
|  |  | Число пар полюсов – 4 |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |
|  |  | Номинальный ток, А – 6 |
|  |  | Номинальная частота переменного тока, Гц 50 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры – 152х78х64 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,63 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
| 3 | БП БПЗ – 401 УХЛ4 | ТУ 16 – 88 (или аналоги) |
|  |  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В – 220 |
|  |  | Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В – 220 |
|  |  | Напряжение заряда конденсаторов, В – 400 |
|  |  | Выходная мощность в длительном режиме, Вт – 100 |
|  |  | Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт – 200 |
|  |  | Масса, кг, не более – 9 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 40˚ С |
|  |  | Вид присоединения внешних проводников – заднее шпилькой |
| 4 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги) |
|  |  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В – 100, 110, 127, 220 |
|  |  | Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –110, 220 |
|  |  | Номинальная мощность, Вт, не менее - 45 |
|  |  | Масса, кг, не более - 4 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С |
|  |  | Вид присоединения внешних проводников –заднее винтом |
| 5 | Лампа СКЛ 11А-Ж-2-220 Р 140 | Яркость, мкд > 15 |
|  |  | Цвет – желтый |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 6 | Лампа СКЛ 11Б – Б – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 36 |
|  |  | Цвет – белый |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 7 | Лампа СКЛ 11Б – Ж – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 36 |
|  |  | Цвет – желтый |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 8 | Лампа СКЛ 11Б – К – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 36 |
|  |  | Цвет – красный |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 9 | Лампа СКЛ 11 – Ж – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 15 |
|  |  | Цвет – желтый |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 10 | Лампа СКЛ 11 – К – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 15 |
|  |  | Цвет – красный |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 11 | Лампа СКЛ 11 – Л – 2 – 220 Р 140 | Яркость, мкд > 15 |
|  |  | Цвет – зеленый |
|  |  | Род тока – переменный или постоянный |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение – В 220 |
|  |  | Электрическая износостойкость, часы > 25 000 |
|  |  | Ток потребления, не более, мА – 20 |
|  |  | Степень защиты – IP54 |
|  |  | Порог срабатывания – 140V |
|  |  | Наличие защиты от наведенного напряжения – есть |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ° C −60…+60 |
| 12 | Накладка НКР – 3 | ТУ 16 – 538.013 – 77 (или аналоги) |
|  |  | Рабочий ток, А, не менее – 15 |
|  |  | Рабочее напряжение, В, не менее – 600 |
|  |  | Количество фиксированных положений – 3 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 50˚ С |
| 13 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ – 235 100В | ТУ16 – 523.158 – 79 (или аналог) |
|  |  | Напряжение срабатывания, % от ном. напряжения, не более – 85 |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 100 |
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5 – 9 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08 |
|  |  | Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15 |
|  |  | Количество и тип контактов – один замыкающий, один скользящий и один переключающий мгновенного действия |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 30˚ С до + 55˚ С |
| 14 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ – 235 220В | ТУ16 – 523.158 – 79 (или аналог) |
|  |  | Напряжение срабатывания, % от ном. напряжения, не более – 85 |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5 – 9 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08 |
|  |  | Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15 |
|  |  | Количество и тип контактов – один замыкающий, один скользящий и один переключающий мгновенного действия |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 30˚ С до + 55˚ С |
| 15 | Реле времени РСВ – 13 – 18 УХЛ4 | ТУ16 – 89 ИГРФ.647464.005 ТУ (или аналог) |
|  |  | Род оперативного тока – переменный |
|  |  | Номинальный ток, А – 5 |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1 – 9,9 |
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2,5 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
| 16 | Реле контроля ЕЛ-11М 380В | ТУ 16-88 ИЕУВ .647532.004 (или аналог) |
|  |  | Род тока - переменный |
|  |  | Номинальное линейное напряжение, В – 380 |
|  |  | Номинальная частота, Гц - 50 |
|  |  | Ток включения, отключения, А, не более – 0,4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Количество и тип контактов – 1 размыкающий, 1 замыкающий |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 2 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 100х70х45 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |
| 17 | РТМ – I | Назначение – прямого действия |
|  |  | Тип привода для монтажа – ПП67 |
|  |  | Номинальная уставка тока, А – 5; 7,5; 10; 15 |
|  |  | Диапазоны регулирования токов срабатывания, А – 4,8 – 7,4; 7,2 – 10,8; 9,6 – 15,5; 14,6 – 22 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 18 | Реле напряжения РН – 260T 63A | ТУ 3425 – 001 – 71386598 – 2005 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение питания, В – 220/230 |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток, А – 63 |
|  |  | Мощность – до 14 кВт |
|  |  | Индикация – светодиоды, индикатор |
|  |  | Встроенный ограничитель мощности – да |
|  |  | Встроенный ограничитель тока – да |
|  |  | Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 – 0,5 – 16,0 |
|  |  | Габаритные размеры, мм – 93х52х64,5 |
|  |  | Масса, не более, кг – 0,2 |
| 19 | Реле напряжения РН – 53/60Д | ТУ16 – 523.500 – 83 (или аналог) |
|  |  | Назначение – реле максимального напряжения |
|  |  | Напряжение максимальной уставки, В – 60 |
|  |  | Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100 |
|  |  | Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200 |
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Количество замыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Количество размыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
| 20 | Реле напряжения РН – 54/160 | ТУ16 – 523.500 – 83 (или аналог) |
|  |  | Назначение – реле минимального напряжения |
|  |  | Напряжение максимальной уставки, В – 160 |
|  |  | Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100 |
|  |  | Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200 |
|  |  | Коэффициент возврата, не более – 1,25 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Количество замыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Количество размыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
| 21 | РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РНПП-311 | ТУ 3425-001-71386598-2005 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 380 |
|  |  | Частота сети, Гц - 45-55 |
|  |  | Диапазон регулирования: срабатывания по Umах/ Umin, % от ном. 5-25 |
|  |  | Фиксированная задержка срабатывания по Umin, с - 12 |
|  |  | Величина амплитудного перекоса фаз, В - 60 |
|  |  | Фиксированное время срабатывания по Umах, с - 1,5 |
|  |  | Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, с - 1,5 |
|  |  | Время автоматического повторного включения после восстановления параметров U, с - 5 |
|  |  | Напряжение катушки пускателя, В, переменного - 100-380 |
|  |  | Напряжение катушки пускателя, В, постоянного - 12-36 |
|  |  | Точность определения порога срабатывания по U, В - до 3 |
|  |  | Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В - 80-500 |
|  |  | Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В - 700 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ºС - от минус 25 до + 40 |
|  |  | Температура хранения, ºС - от минус 45 до + 70 |
|  |  | Суммарный ток потребления от сети, мА - до 35 |
|  |  | Климатическое исполнение - УХЛ4 |
|  |  | Коммутационный ресурс под нагрузкой 5 А, раз - не менее 100 000 |
| 22 | Реле промежуточное РП-11М 110В | Номинальное напряжение, В - 110 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Напряжение срабатывания, не более - 70% Uн |
|  |  | Потребляемая мощность при Uн, не более, W – 22 |
|  |  | Исполнение контактов: 1 замыкающий, 1 размыкающий и 2 переключающих |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
|  |  | Масса, не более, кг – 1,5 |
|  |  | Климатическое исполнение - УХЛ4 |
| 23 | Реле промежуточное РП-23 110В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 110 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |
| 24 | Реле промежуточное РП-232 110В 4А | Номинальное напряжение рабочее, В - 110 |
|  |  | Номинальный ток, А - 4 |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих и 2 размыкающий |
|  |  | Напряжение (ток) срабатывания (при отключенной удерживающей обмотке) от номинального, не более - 1 |
|  |  | Напряжение (ток) отпускания (при отключенной удерживающей обмотке), от номинального, не менее – 0,05 |
|  |  | Время срабатывания (замыкания замыкающего контакта), s, не более – 0,06 |
|  |  | Время размыкания размыкающего контакта, s, не более – 0,03 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – ун.компл. |
|  |  | Размеры, мм (ШхВхГ) - 67Х128Х118 |
|  |  | Вес, г - 800 |
| 25 | Реле промежуточное РП – 25 220В | ТУ16 – 523.483 – 78 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – ун.компл. |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 40˚ С до + 55˚ С |
| 26 | РП-252 110В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 110 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,05-1,1 |
|  |  | Количество и тип контактов – 5 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |
| 27 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-341 2,5-5А УХЛ4 | ТУ16-523.459-79 (или аналог) |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Ток срабатывания, А – 2,5; 5 |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 переключающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |
| 28 | РП-361 | ТУ 16-523.459-79 (или аналог) |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Ток срабатывания, А – 2,5; 5 |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих (пониженной мощности); 1 переключающий (повышенной мощности) |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |
| 29 | Реле промежуточное РП-8 110В | Номинальное напряжение, В - 110 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Напряжение срабатывания, не более - 70% Uн |
|  |  | Потребляемая мощность при Uн, не более, W – 22 |
|  |  | Исполнение контактов: 7 замыкающий, 7 размыкающий |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |
|  |  | Климатическое исполнение - УХЛ4 |
|  |  | Габаритные размеры, mm, не более 125х147х144 |
| 30 | РСТ 40В-10-12-5-УХЛ4 | ТУ 34 25-001-24364480-2007 (или аналог) |
|  |  | Тип исполнения – с реле времени |
|  |  | Максимальная уставка по току, А - 10 |
|  |  | Диапазон уставок по току, А – 2,5-10 |
|  |  | Диапазон уставок по времени, с – 0,2-12,6 |
|  |  | Коэффициент возврата реле не менее, с. – 0,9 |
|  |  | Собственное время срабатывания токового органа, с не более: 0,05 с, при токе 1,2 Iср; 0,02 с, при токе 3 Iср |
|  |  | Тип питания – реле питается от входного тока |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 200х140х78 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1,5 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее присоединение с винтовыми зажимами |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С |
| 31 | РСТ-40М-0,2-5-УХЛ4 | Диапазон уставок по току, А - 0,05— 0,255 |
|  |  | Коэффициент возврата реле, не менее – 0.9 |
|  |  | Время замыкания замыкающего контакта, не более: 0,05 с при токе 1,2 Iср.; 0,02 с при токе 3 Iср. |
|  |  | Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 10-кратного тока срабатывания до нуля, не более, с – 0,06 |
|  |  | Средняя наработка на отказ реле, не менее – 12 500 циклов |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 88 х 168 х 138 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
| 32 | Реле тока РСТМ 81 21 – 120 | ТУ 3428 – 005 – 669602227 – 2013 (или аналог) |
|  |  | 3 – х ступенчатая двух или трехфазная (в зависимости от модификации) ненаправленная максимально – токовая защита (МТЗ) с независимой или зависимой выдержкой времени и возможностью блокировки от броска намагничивающего тока (БНТ) по второй гармонике контролируемого тока |
|  |  | ненаправленная/направленная защита от замыканий на землю (ЗНЗ) по току (3Io) и напряжению (опция) нулевой последовательности (3Uo) |
|  |  | внешняя защита по сигналу дискретного входа DI4 и возможностью пуска по току |
|  |  | двукратное автоматическое повторное включение (АПВ) |
|  |  | АЧР/ЧАПВ – автоматическая частотная разгрузка/частотное АПВ (по дискретному входу DI3 от внешнего реле частоты) |
|  |  | ускорение МТЗ при включении выключателя |
|  |  | дистанционное управление выключателем (включение, отключение), в том числе по интерфейсу связи RS – 485 |
|  |  | внешняя блокировка защиты ввода и СВ от устройств РЗА отходящих линий (логическая защита шин – ЛЗШ) |
|  |  | устройство резервирования отказа выключателя с контролем минимального тока |
|  |  | измерение и отображение текущих значений контролируемых параметров (токов фаз, тока 3Io, напряжения 3Uo (опция) и угла 3Io^3Uo |
|  |  | шунтирование – дешунтирование токовых расцепителей выключателя (опция) |
|  |  | запись параметров срабатывания защит в журнале аварий на 30 событий (циклическая) |
|  |  | цифровое осциллографирование параметров аварийных событий |
|  |  | Оперативный ток – с дополнительным питанием от ТТ |
|  |  | Дешунтирование электромагнитов отключения – есть |
|  |  | Напряжение питания дискретных входов, В – 220 |
|  |  | Рабочая температура окружающего воздуха – от минус 40 до +55 ºС |
|  |  | Относительная влажность – не более 90% при 25ºС |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66 х 152 х 181 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
| 33 | Реле тока РТ – 40/20 | ТУ16 – 523.468 – 78 (или аналог) |
|  |  | Ток максимальной уставки, А – 20 |
|  |  | Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А – 16 |
|  |  | Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А – 16 |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |
|  |  | Количество замыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Количество размыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – универсальный комплект |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 34 | Реле тока РТ – 40/50 УХЛ4 | ТУ16 – 523.468 – 78 (или аналог) |
|  |  | Ток максимальной уставки, А – 50 |
|  |  | Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А – 16 |
|  |  | Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А – 16 |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |
|  |  | Количество замыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Количество размыкающих контактов, шт. – 1 |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158 |
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 35 | Реле тока РТ – 85/1 | ТУ16 – 523.478 – 79 (или аналог) |
|  |  | Исполнение – с зависимой выдержкой времени |
|  |  | Ток уставки индукционного элемента, А – 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
|  |  | Диапазон уставок времени срабатывания, с, – 1 – 4 |
|  |  | Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки – 2 – 8 |
|  |  | Номинальный ток, А – 10 |
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50; |
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |
|  |  | Исполнение контактов – 1 переключающий главный |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 245х149х145 |
|  |  | Масса, кг, не более – 3 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 36 | Реле указательное РУ – 21 0,016А пост. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальный ток, А – 0,016 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 37 | Реле указательное РУ – 21 0,05А перем. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальный ток, А – 0,05 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 38 | Реле указательное РУ – 21 0,05А пост. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальный ток, А – 0,05 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 39 | Реле указательное РУ – 21 0,15А пост. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальный ток, А – 0,15 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 40 | Реле указательное РУ – 21 0,16А перем. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальный ток, А – 0,16 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |
| 41 | Реле указательное РУ – 21 110В пост. ток | ТУ16 – 523.465 – 79 (или аналог) |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 110 |
|  |  | Род тока – постоянный |
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |
|  |  | Категория размещения – 4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, – 20˚ С до + 55˚ С |

- Общие требования.

- К поставке допускаются комплектующие РЗА, отвечающие следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих комплектующие РЗА для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- комплектующие РЗА, впервые поставляемые заводом – изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр» , должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Комплектующие РЗА должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7 – е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения комплектующих РЗА должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно – разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009 – 76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Дата изготовления комплектующих РЗА производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые комплектующие РЗА должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода комплектующих РЗА из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Комплектующие РЗА должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка комплектующих РЗА должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам комплектующих РЗА Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003 – 90, ГОСТ 34.201 – 89, ГОСТ 27300 – 87, ГОСТ 2.601 – 2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых комплектующих РЗА.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии комплектующих РЗА должна включать:

– паспорт товара;

– сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка комплектующих РЗА, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки комплектующих РЗА возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Срок поставки 45 календарных дня, с момента подачи заявки на поставку, но не позднее 15.03.2023г. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок комплектующих РЗА (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой комплектующих РЗА.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия комплектующих РЗА должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии

филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»		 		 А.В. Евсеев