## Приложение №1
Приложение №1
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Объём поставки комплектующих РЗА
Филиал ПАО «МРСК Центра» | № | Тип | Количество, шт | 406R | 406E | 450R | 450E | 473R | 473E | 514R | 514E
«Воронежэнерго» | 1 | Блок испытательный БИ-4 УХЛ4 | 6 |  |  | 7
| 2 | Блок испытательный БИ-6 УХЛ4 | 10 | 2
| 3 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | 3 | 1 |  | 1
| 4 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | 3 | [6 empty] | 4 | 6
| 5 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 1-10c | 4 |  |  |  |  | 1
| 6 | Реле времени РВ-235 220В | 5 | [6 empty] | 1
| 7 | Реле времени РСВ-18-23 100В пер. 2-20c | 16 |  |  |  |  | 1
| 8 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | 10 | [6 empty] | 4
| 9 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V желтая | 8
| 10 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V зеленая | 4 | [6 empty] | 2
| 11 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V красная | 4 | [7 empty] | 4
| 12 | Реле контроля РКН-1-1-15 DС220В УХЛ2 | 4 | [6 empty] | 5 | 5
| 13 | РЕЛЕ СДВИГА ФАЗ РН 55/200 | 2 | 2
| 14 | Реле напряжения РН-53/60Д | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 1
| 15 | Реле напряжения РН-54/160 | 4 | 1 |  |  |  | 4
| 16 | Реле напряжения РНФ 1М з/п шпилькой | 2 |  |  |  |  | 3
| 17 | Реле промежуточное РП-12 220В | 4 | [6 empty] | 15
| 18 | Реле промежуточное РП-11 220В | 2 | 4
| 19 | Реле промежуточное РП-25 220В | 4
| 20 | Реле промежуточное РП-251 220В | 3 | 5
| 21 | Реле промежуточное РП-256 220В | 9 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 2
| 22 | Реле промежуточное РП-361 | 8 | [6 empty] | 20
| 23 | Реле промежуточное РП-341 2,5-5А | 6 | 10 | 10
| 24 | Реле промышленное R4-2014-23-5230-WTL | 10 | 10
| 25 | Колодка GZT4 | 26 | 10
| 26 | Реле промышленное R4-2314-23-5220-WT | 8
| 27 | Реле промышленное R4-2314-23-1220-WT | 12
| 28 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | 8
| 29 | Реле тока ДЗТ-11 | 4 | 1
| 30 | Реле РС80М6 | 6 | 4 | 2
| 31 | Реле РС80М2М-14i | 7 |  |  |  |  | 15
| 32 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 1А пост. ток | 5 | [6 empty] | 10
| 33 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А пост. ток | 5 |  |  | 28
| 34 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А перем. ток | 32 |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 3
| 35 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 1А ПЕРЕМ. ТОК | 5 |  | 5
| 36 | РЕЛЕ РЭУ-11-21-1-40-У3 0,16А ПОСТ. ТОК | 5
| 37 | Реле тока РТ-40/50 УХЛ4 | 6 | [6 empty] | 1 | 1
| 38 | Реле указательное РУ-21 0,5А перем. ток | 5
| 39 | Реле указательное РУ-1-11 220В 1А | 9
| 40 | Реле указательное РУ-21 0,1А пост. ток | 5
| 41 | Реле указательное РУ-21-1 0,16А пост. Ток | 5 | 1
| 42 | Реле указательное РУ-21 0,05А пост. ток | 10 | [6 empty] | 6 | 6
| 43 | Реле указательное РУ-21 0,16А перем. ток | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 33 | 3
| 44 | Устройство РС80-МР-2231 | 45 | 7 |  | 11 |  |  |  | 29 | 3
| 45 | Устройство РС80-МР-3231 | 1 | 2
| Итого: |  | 361

## Приложение №2
Приложение №2
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Технические данные комплектующих РЗА
№ п/п | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА
1 | Блок испытательный БИ-4 УХЛ4 | ТУ16-526.115-75 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока – переменный, постоянный
Номинальная частота переменного тока, Гц – 50
Количество пар полюсов – 4
Масса, кг, не более – 0,7
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
2 | Блок испытательный БИ-6 УХЛ4 | ТУ16-526.115-75 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока – переменный, постоянный
Номинальная частота переменного тока, Гц – 50
Количество пар полюсов – 6
Масса, кг, не более – 0,7
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
3 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги)
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В, 220
Напряжение заряда конденсаторов, В – 400
Выходная мощность в длительном режиме, Вт -100
Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт - 200
Масса, кг, не более - 10
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
4 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналог)
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –220
Номинальная мощность, Вт, не менее - 45
Масса, кг, не более - 4
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – заднее винтом
5 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 1-10c | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог)
Номинальное напряжение 220В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1-10
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
6 | Реле времени РВ-235 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5-9
Род тока – переменный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – Два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
7 | Реле времени РСВ-18-23 220В пер. 2-20c | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог)
Номинальное напряжение 220В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20
Количество и тип контактов – 1 переключающий с выдержкой времени, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
8 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ТУ16-89 ИГРФ.647464.005 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1-9,9
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
9 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V желтая | Тип лампы – светодиодная сигнальная
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Желтый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
10 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V зеленая | Тип лампы – светодиодная сигнальная
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Зеленый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
11 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V красная | Тип лампы – светодиодная сигнальная
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Красный
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
12 | Реле контроля РКН-1-1-15 DС220В УХЛ2 | ТУ16-523.154-75 (или аналог)
Назначение – реле контроля напряжения
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А, не менее - 8
Род тока - постоянный
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок повышения сетевого напряжения относительно номинального, %, не менее - +5…+30
Диапазон уставок понижения сетевого напряжения относительно номинального, %, не менее: -5…-30
Диапазон уставок регулирования времени, с , не менее - 0,1…10
Количество и тип контактов – 2 переключающих с задержкой на срабатывание
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 179х218х170
Масса, кг, не более – 4
Способ крепления – на DIN-рейку (DN-35)
Способ присоединения внешних проводов – клеммный винтовой зажим
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
13 | РЕЛЕ СДВИГА ФАЗ РН 55/200 | ТУ16-523.146-75 (или аналог)
Назначение – реле сдвига фаз
Номинальное напряжение первой цепи, В – 100
Номинальное напряжение второй цепи, В – 100
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Род тока - переменный
Номинальная частота, Гц – 50.
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 0,85
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
14 | Реле напряжения РН-53/60Д | ТУ16-523.500-83 (или аналог)
Назначение – реле максимального напряжения
Напряжение максимальной уставки, В – 60
Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100
Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Род тока - переменный
Номинальная частота, Гц – 50.
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
15 | Реле напряжения РН-54/160 | ТУ16-523.500-83 (или аналог)
Назначение – реле минимального напряжения
Напряжение максимальной уставки, В – 160
Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100
Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200
Коэффициент возврата, не более – 1,25
Род тока - переменный
Номинальная частота, Гц – 50
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
16 | Реле напряжения РНФ 1М з/п шпилькой | ТУ16-523.154-75 (или аналог)
Назначение – реле обратной последовательности
Напряжение максимальной уставки, В – 12
Номинальное напряжение, В – 100
Коэффициент возврата, не менее – 0,75
Род тока - переменный
Номинальная частота, Гц – 50
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 179х218х170
Масса, кг, не более – 4
Способ присоединения внешних проводов – заднее, шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
ТУ16-523.154-75 (или аналог)
17 | Реле промежуточное РП-12 220В | ТУ 16-523.072-75 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Номинальная частота, Гц - 50
Род тока - переменный
Количество и тип контактов - 1 замыкающий,1 замыкающий и 2 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ - 98х147х136
Масса, кг, не более - 0,035 кг
Способ присоединения внешних проводов – клеммный зажим с креплением розетки на 2 винта
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
18 | Реле промежуточное РП-11 220В | ТУ 16-523.072-75 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока - постоянный
Количество и тип контактов - 1 замыкающий,1 замыкающий и 2 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ - 98х147х136
Масса, кг, не более - 0,035 кг
Способ присоединения внешних проводов – клеммный зажим с креплением розетки на 2 винта
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
19 | Реле промежуточное РП-25 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220;
Род тока – переменный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
20 | Реле промежуточное РП-251 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Диапазон выдержки времени срабатывания, с, не менее – 0,07-0,11
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
21 | Реле промежуточное РП-256 220В | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
22 | Реле промежуточное РП-361 | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 2 замыкающих; 1 переключающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
23 | Реле промежуточное РП-341 2,5-5А | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 2,5
Количество и тип контактов – 1 переключающий без размыкания цепи, 1 переключающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 1,1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
24 | Реле промышленное R4-2014-23-5230-WTL | ТУ 16-523.593-80 (или аналог)
Номинальное напряжение, В – 230
Номинальный ток, А – 6
Род тока - переменный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,5х21,1х33,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
Светодиодный индикатор
25 | Колодка GZT4 | Предназначение: для реле R4
Вид присоединения внешних проводников – винтовой зажим
Совместимость с DIN-рейкой 35мм - да
Количество групп контактов - 4
Номинальный ток, А, не менее - 6
26 | Реле промышленное R4-2314-23-5220-WT | ТУ 16-523.593-80 (или аналог)
Номинальное напряжение, В – 230
Номинальный ток, А – 7
Род тока - переменный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,4х21,1х35,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
27 | Реле промышленное R4-2314-23-1220-WT | ТУ 16-523.593-80 (или аналог)
Номинальное напряжение, В – 230
Номинальный ток, А – 7
Род тока - постоянный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,5х21,1х33,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
28 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | Род оперативного тока – переменный
Напряжение оперативного тока, В – 220
Диапазон значений тока срабатывания , А -5А, 7,5А, 10А, 15А
Потребляемая мощность, ВА - не более 150
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры блока, мм 205х105х74
Масса, кг, не более – 3,5
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С
29 | ДЗТ-11 | ТУ 16-523. 464 -74 (или аналог)
Род оперативного тока – переменный
Напряжение оперативного тока, В – 220
Диапазон значений тока срабатывания , А -1,45-12,5
Магнитодвижущая сила срабатывания, А -100
Время срабатывая реле не более, с - 0,1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры блока, мм 179х218х190
Масса, кг, не более – 3,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С
30 | Реле РС80 М6 | ГОСТ 3698-82
Назначение – однофазное реле максимального тока
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 2 группы по 1 переключающий, 1 замыкающий.
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
31 | Реле РС80М2М-14i | ГОСТ 3698-82
Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования, УРОВ и индикацией срабатывания в течение 12ч. без оперативного питания
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий мгновенный, 2 размыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
32 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 1А пост. ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
33 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А пост. Ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
34 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А перем. Ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
35 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 1А переменный ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 1
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
36 | Реле РЭУ-11-21-1-40-У3 0,16А пост. ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
37 | Реле тока РТ-40/50 УХЛ4 | ТУ16-523.468-78 (или аналог)
Ток максимальной уставки, А – 50
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А– 16
Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А – 16
Номинальная частота, Гц – 50.
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
38 | Реле указательное РУ-21 0,5А перем. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,5
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
39 | Реле указательное РУ-1-11 220В 1А | ГОСТ 15543-70(или аналог)
Номинальный ток, А – 1
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий, 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 97х41х40
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
40 | Реле указательное РУ-21 0,1А пост. ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
41 | Реле указательное РУ-21-1 0,16А пост. ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих, дополнительный контакт с самовозвратом
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
42 | Реле указательное РУ-21 0,05А пост. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,05
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
43 | Реле указательное РУ-21 0,16А перем. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
44 | Устройство РС80-МР-2231 | Напряжение питания, В - 220
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74
45 | Устройство РС80-МР-3231 | Напряжение питания, В - 220
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74