УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Антонов В.А.

« » 2019г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газовых реле.  Лот № 309В

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку газовых реле для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку газовых реле на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  в объемах установленные данным ТЗ:

| Тип газового реле | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Реле газовое РГТ-50 (либо аналог равноценный или превосходящий по качеству) | 1 |
| Реле газовое РГТ-80 (либо аналог равноценный или превосходящий по качеству) | 1 |

Поставка газовых реле производится в сроки и место поставки, установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 (Центральный склад) | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные газовых реле должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование газовых реле | Технические требования и характеристики газовых реле |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГТ-50 | ГОСТ 10472-71 |  |
|  |  | Тип соединения – фланцевое |  |
|  |  | Вид фланца - круглый |  |
|  |  | Диаметр условного прохода трубы, мм, - 50 |  |
|  |  | Вид оперативного тока – постоянный |  |
|  |  | Номинальное напряжение оперативного тока, В, - 220 |  |
|  |  | Уставка по скорости потока масла, м/с, - 0,65 |  |
|  |  | Количество и исполнение сигнальных контактов – два замыкающих |  |
|  |  | Количество и исполнение отключающих контактов – два замыкающих |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 60˚ С до + 55˚ С |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже, - IP44 |  |
| 2 | РГТ-80 | ГОСТ 10472-71 |  |
|  |  | Тип соединения – фланцевое |  |
|  |  | Вид фланца - квадратный |  |
|  |  | Диаметр условного прохода трубы, мм, - 80 |  |
|  |  | Вид оперативного тока – постоянный |  |
|  |  | Номинальное напряжение оперативного тока, В, - 220 |  |
|  |  | Уставка по скорости потока масла, м/с, - 0,65 |  |
|  |  | Количество и исполнение сигнальных контактов – два замыкающих |  |
|  |  | Количество и исполнение отключающих контактов –два замыкающих |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 60˚ С до + 55˚ С |  |
|  |  | Степень защиты, не ниже, - IP44 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 36 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 25 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| - на каждом газовом реле должно быть указано: заводской номер, год выпуска, марка изделия - каждое газовое реле должно снабжаться паспортом - поставляемые газовые реле должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются газовые реле, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих газовые реле для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- газовые реле,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Газовые реле должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения газовых реле должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Дата изготовления газовых реле производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые газовые реле должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода газовых реле из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Газовые реле должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка газовых реле должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия;

- заводской номер.

По всем видам газовых реле Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых газовых реле.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии газовых реле должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка газовых реле, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки газовых реле возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок газовых реле (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой газовых реле.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия газовых реле должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

| Начальник СПС УВС |  | Юрьев С.Н. |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника ОРЗиПА |  | Иванов Ю. А |