| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2307128 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер

филиала «Удмуртэнерго»

ПАО Россети «Центр и Приволжье»

_______________________ /А.И. Вахрушев

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку ограничителей перенапряжения ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1

- Технические требования к продукции.

Технические данные ограничители перенапряжения 110 кВ должны соответствовать параметрам, приведенным ниже:

Ограничители перенапряжения ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1

- Номинальное напряжение – 110 кВ;

- Номинальное напряжение ограничителя - 104 кВ;

- Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение – 83 кВ;

- Пропускная способность, 550 А (II класс);

- Импульс большого испытательного тока 4/10 мкс, 100 кА;

- Номинальный разрядный ток волны 8/20 мкс, 10 кА;

- Длина пути утечки не менее, 3750 мм;

- Масса, 20 кг.

Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1 предназначен для защиты электрооборудования на класс напряжения 110 кВ, работающего в сети с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений предназначены для работы в условиях открытого воздуха при температуре окружающей среды от минус 60º до плюс 50 ºС, что соответствует условиям, нормированным ГОСТ 15543.1-89 для климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Высота установки над уровнем моря ограничителя - не более 1000 м.

В условном обозначении ограничителей буквы и цифры означают:

О - ограничитель;

П – перенапряжений;

Н - нелинейный;

П - полимерный (материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина);

110 - класс напряжения сети, кВ;

83 - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;

10 - номинальный разрядный ток, кА;

550 - ток пропускной способности, А (соответствует II классу разряда линии);

УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения согласно ГОСТ 15150-69.

2. Требования к поставляемой продукции

2.1 К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для Российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний;

- для импортных производителей - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция должна пройти экспертизу для получения экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности (РОСС RU.АИ16.Д0777 6 от 12.07.2011);

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

2.4 В комплект поставки ОПН должны входить

- Технические паспорт, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке;

  - Каждый ОПН должен иметь паспорт.

  - Срок изготовления ОПН производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

2.7 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» или соответствующих стандартов МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ОПН должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, связанные с поставляемыми ОПН, выявленными в период гарантийного срока. В случае выхода из строя поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения (замены оборудования) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности оборудования.

ОПН должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки ОПН должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый ОПН на русском языке.

Маркировка оборудования по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте ОПН и содержать следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение оборудования;

- дата изготовления;

- масса брутто, кг

- заводской номер - знак соответствия (при наличии сертификата).

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Требования к количеству, месту и сроку поставки

| № п/п | Наименование | Место разгрузки | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПН-П-110/83/10/550 УХЛ1 | филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе 105 | шт | 3 |  |
| Итого: |  |  | шт | 3 |  |

Составил:

Ведущий инженер СПС                                                                                        А.В. Иванцов

Согласовал:

Начальник СПС                                                                                              А.Ю. Югов

Начальник ОЛ				            	                        	       С.К. Котенко