## Лист1
Приложение №1 ТП18
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Конаковский | д. Фролово | 40711747, 40711748 40711754 | · строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА «Фролово» до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2,сечением 70 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить с учетом присоединения жилых домов Костровой И.А. кад. №69:15:0112101:32, №69:15:0112101:33 и участка Авиловой А.А. кад. №69:15:0112101:18.
2 | Конаковский | д. Гаврилково | 40614706 | • Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№5 «2х этажные дома» КТП 6/0,4 кВ – 250 кВА «Гаврилково» на участке от опоры №9 до опоры №13 с дополнительным довесом одного фазного провода АС-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,17 км). Протяженность и сечение провода определить проектом. • Подвес провода марки СИП-4, сечением 16 мм², в пролете опор №13 - №16б реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№5 «2х этажные дома» КТП 6/0,4 кВ -250 кВА «Гаврилково», ориентировочной протяженностью 0,05 км, с заменой деревянной опоры №16б на одностоечную ж/б. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Конаковский | д. Кутец | 40657292 | • строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №118 ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС 35/10 кВ «Дмитрова Гора» до проектируемой ТП 10/0,23 кВ – 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,12 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 10/0,23 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом; • установку анкерной опоры с монтажом пролета ВЛ-0,23 кВ от РУ-0,23 кВ проектируемой КТП 10/0,23 кВ – 63 кВА проводом марки СИП-4, сечением 16 мм2 протяженностью 40 м. Протяженность и сечение провода определить проектом
4 | Конаковский | с. Селихово | 40803599 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№3 КТПП 10/0,4 кВ – 250 кВА «Заречье №47» на участке от опоры №24 до опоры №32 с заменой существующего провода 2×А-16 на провод СИП-2, сечением 35 мм² (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,4 км) и заменой опор №25, №26 на одностоечные ж/б. Протяженность и сечение провода и необходимость замены опор определить проектом.
5 | Конаковский | с. Завидово | 40797602 40793860 40793861 40782115 40782116 40796824 40782110 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры проектируемого, в рамках исполнения договора №40736351 от 24.06.2013 г. с Осиповой Е.Л. по отдельному ТЗ, участка ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до точки разветвления ВЛ-0,4 кВ к земельным участкам заявителей, проводом марки СИП-2, сечением 35 мм2 , ориентировочной протяженностью 0,06 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Веселовой Я.Н. кад.№ 69:15:0210101:1641 – 15 кВт, Порошкиной Ю.Ф. кад.№ 69:15:0210101:1569 – 15 кВт, Порошкина С.Н. кад.№ 69:15:0210101:1568 – 15 кВт, Голубничей М.Г. кад.№ 69:15:0210101:1573 – 15 кВт, Голубничего Г.А. кад.№ 69:15:0210101:1577 – 15 кВт , Звингуля Р.А. кад.№ 69:15:0210101:1567 – 15 кВт, Егорушкиной О.А. кад.№ 69:15:0210101:1564 – 15 кВт; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2, сечением 35 мм2, ориентировочной протяженностью 0,11 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Голубничей М.Г. кад.№ 69:15:0210101:1573 – 15 кВт, Голубничего Г.А. кад.№ 69:15:0210101:1577, 15 кВт; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2, сечением 35 мм2, ориентировочной протяженностью 0,15 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения нагрузок жилых домов Порошкиной Ю.Ф. кад.№ 69:15:0210101:1569 – 15 кВт, Порошкина С.Н. кад.№ 69:15:0210101:1568, 15 кВт, Егорушкиной О.А. кад.№ 69:15:0210101:1564 – 15 кВт, Звингуля Р.А. кад.№ 69:15:0210101:1567 – 15 кВт; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя Веселовой Я.Н.проводом марки СИП-2, сечением 35 мм2, ориентировочной протяженностью 0,08 км на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом с учетом присоединения жилого дома Веселовой Я.Н., кад.№ 69:15:0210101:1641, 15 кВт.
6 | Конаковский | мкр. Западный | 40975743 | · Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 6/0,4 кВА – 100 кВА «Западный-2» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
7 | Конаковский | с. Завидово | 40736351 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2, сечением 35 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
8 | Конаковский | с. Завидово | 40629348 | • Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид.№1 КТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Жил.сектор» на участке от опоры №12 до опоры №17а с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-50 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,3 км). Протяженность и сечение провода определить проектом.
9 | Конаковский | д. Щелково | 40725222 | • строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры № 91 отпайки ВЛ-10 кВ фид.№16 ПС 35/10 кВ Мокшино до проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом; • строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом; • установку дополнительной анкерной опоры с монтажом пролета ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид.№1 проектируемой ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА проводом марки СИП-2, сечением протяженностью 30 м. Протяженность и сечение провода определить проектом.
10 | Конаковский | с. Завидово | 40721157 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» с дополнительным довесом двух фазных проводов марки А-16 на участке от опоры №4 до опоры №4-г (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,08 км) и заменой деревянной опоры №4-г на анкерную ж/б. Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор уточнить проектом; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4-г, реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 6/0,4 кВ – 160 кВА «Новая» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,09 км проводом марки СИП-4, сечением 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
11 | Конаковский | с. Завидово | 40721153 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ЗТП 6/0,4 кВ – 250 кВА «Зерноток» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2, сечением 25 мм² на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
12 | Конаковский | д. Стариково | 40876742 | • строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №25 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид. №2 МТП 10/0,4 кВ – 250 кВА «Стариково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением 25 мм2 на ж/б опорах, с заменой опор №24 - на одностоечную ж/б, №25 – на анкерную ж/б. Протяженность и сечение провода определить проектом.
13 | Конаковский | д. Паника | 40450955 | • монтаж ответвления к ВПУ от концевой опоры №27 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА «Вахонино-4» проводом СИП-4 сечением 16 мм2 , протяженностью 10 м; • на участке ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №1-27 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • разукрупнение фидера проектируемой сети 0,4 кВ на участке ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА «Вахонино-4» до опоры № 17 – выполнить в 2-ух фидерном исполнении, на 2-х цепных опорах с равномерным распределением нагрузки; • на участке ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ - 250 кВА «Вахонино-4» до опоры №5, замену существующего провода А-35 на провод 2хСИП-2; • на участке ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 до опоры №17, замену существующего провода А-25 на провод 2хСИП-2; • на участке ВЛ-0,4 кВ от опоры №17 до опоры № 27, замену существующего провода А-25 на провод СИП-2. - Ориентировочная протяженность реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ ~ 1,3 км;
14 | Конаковский | пос. Новозавидовский | 40518486 40485103 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№1 проектируемой КТП 6/0,4 кВ – 100 кВА «Западный-2» до границы участка заявителя протяженностью 0,22 км (ориентировочно) проводом марки СИП-2, после осуществления строительства по ранее заключенным договорам ТП: №40469343, №40460694 от 27.12.2011 г. (Черний А.С., Русаков М.Ю.) и ТП № 40474998 от 16.04.2012 г. (Гусев М.Ю.). Протяженность, марку и сечение провода уточнить проектом.
15 | Конаковский | д. Плоски | 40603836 40592630 | • В пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 КТП 10/0,4 кВ – 400 кВА «Плоски» установку дополнительной врезной анкерной ж/б опоры для присоединения проектируемого участка ВЛ-0,4 кВ; • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой врезной опоры ВЛ-0,4 кВ фид.№3 КТП 10\0,4 кВ – 400 кВА «Плоски» до границ участков заявителей ориентировочной протяженностью 0,21 км проводам марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
16 | Конаковский | д. Данилово | 40377357 | • реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фид.1 с разделением на участке от КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «Данилово» до опоры №6 с совместной подвеской провода марки СИП-2, с образованием двух новых фидеров 0,4 кВ: участок ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №1-40 (ориентировочной протяженностью 0,76 км) и участок ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор №1-21д (ориентировочной протяженностью 0,88 км). Протяженность и сечение провода определить проектом. • строительство участка ВЛ-0,4 кВ с монтажом ответвления к ВПУ от опоры №23 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «Данилово» протяженностью ориентировочно 0,03 км проводом марки СИП-4. Протяженность, марку и сечение провода уточнить проектом. • в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА «Данилово» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемого фидера №2 ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом.