## 87_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41362121 (ВЭС-3352/2016) | 41362121 | 110984.18 |  | 32.4 | Государственное учреждение- Отделение пенсионного фонда РФ по Курской области | ГоРЭС | Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, кад. № 46:04:010102:1780 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) в части замены опоры № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) |  |  | 97.8024 | 0 | 7.7986 | 81.6299 | 2.72 | 5.6539 | 97.8024 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 | [8 empty] | 97.8024 | 2017-05-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 |  | 7.5386 | 81.0399 | 0 | 5.6539 | 94.2324
41375033 (ВЭС-3375/2016) | 41375033 | 9711.38 |  | 14 | Алавердян Граир Егорович | ГоРЭС | Курская обл.,Горшеченский р-н, п. Мокрецкие Выселки, ул. Лесная д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,52 км по трассе в пролетах опор №№ 2…15 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) |  |  | 395.0804 | 0 | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804 | [28 empty] | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  |  | 395.0804 | 2017-05-14
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804
41380893 (ВЭС-3392/2016) | 41380893 | 466.1 |  | 13 | Медведев Александр Иванович | КаРЭС | Курская обл. Касторенский р-н х. Никольский | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) |  |  | 99.3166 | 0 | 7.9453 | 89.0592 | 0 | 2.3121 | 99.3166 | [22 empty] | 0.035 | 38.535 |  |  | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  |  |  |  | 99.3166 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  | 4.8625 | 55.9191 | 0 | 0 | 60.7816
41382720 (ВЭС-3393/2016) | 41382720 | 466.1 |  | 7 | Рязанов Сергей Сергеевич | СоРЭС | 306600 Курская обл. Советский р-он п. Красный Парус | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41373758 (ЗЭС-3051/2016) | 41373758 | 466.1 |  | 14 | Пащенко Сергей Михайлович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:57 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41373742 (ЗЭС-3052/2016) | 41373742 | 466.1 |  | 14 | Нестерук Александр Анатольевич | КорРЭС | 307413, Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:59 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям З-3051. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям З-3051 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) | [42 empty] | 2017-05-17 | Объем строительства включен в З-3051 (Очередь 87)
41373657 (СЭС-3087/2016) | 41373657 | 466.1 |  | 12 | Квасов Александр Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье ,кв."Заозерье", кад. № 46:06:081601:327 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) |  |  | 77.07 | 0 | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07 | [22 empty] | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 77.07 | 2017-05-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
41376061 (СЭС-3093/2016) | 41376061 | 466.1 |  | 13 | Пучковская Наталья Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:40 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) |  |  | 296.2284 | 0 | 23.6727 | 252.2762 | 2.72 | 17.5595 | 296.2284 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 | [8 empty] | 296.2284 | 2017-05-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 |  | 23.4127 | 251.6862 | 0 | 17.5595 | 292.6584
41376795 (СЭС-3095/2016) | 41376795 | 466.1 |  | 14 | Марахина Ирина Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. Гнань, уч. № 1/1, кад. № 46:06:000000:1068 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе в пролетах опор №№ 28…31 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) |  |  | 91.1724 | 0 | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724 | [28 empty] | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  |  | 91.1724 | 2017-05-09
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724
41378394 (СЭС-3096/2016) | 41378394 | 466.1 |  | 8 | Шмырев Виктор Александрович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, д. Громашовка, кад. № 46:06:140202:74 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) |  |  | 143.13 | 0 | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13 | [22 empty] | 0.13 | 143.13 | [8 empty] | 143.13 | 2017-05-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13
41378796 (СЭС-3099/2016) | 41378796 | 466.1 |  | 12 | Бураков Александр Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380845 (СЭС-3114/2016) | 41380845 | 466.1 |  | 15 | Чередниченко Петр Зиновьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, п. Тепличный | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям С-2810. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2810. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [22 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в С-2810 (Очередь 73 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
40711420 (ЦЭС-5584/2016) | 40711420 | 63731.04 | 63731.0447 | 3 | Алябьев Сергей Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, с.Клюква, кад.№ 46:11:071003:28 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 117.13 протяженностью 3,5 км от опоры № 449 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки и осуществлением прокола под железнодорожным полотном (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 1,5 км по техническим условиям Ц-4917; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  |  | 4401.43 | 0 | 330.7288 | 3647.2206 | 282.39 | 141.0906 | 4401.43 | [5 empty] | 1.8 | 2685.6 |  |  | 1 | 83.3 | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 4401.43 | 2016-02-17
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.8 | 2685.6 |  | 214.848 | 2336.472 | 0 | 134.28 | 2685.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  | 99.95 | 1247.68 | 0 | 1.64 | 1349.27
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41222677 (ЦЭС-12329/2016) | 41222677 | 466.1 | 466.1 | 12 | Марченко Владимир Александрович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, с.Тарусовка (3 фазы, 12 кВт) | строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) в части замены провода на участке протяженностью 0,3 км в пролетах опор №№ 1…8 на провод большего сечения и замены опор в количестве 6 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) |  |  | 363.33 | 0 | 29.0664 | 312.4638 | 0 | 21.7998 | 363.33 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 | 363.33 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
41318088 (ЦЭС-13326/2016) | 41318088 | 466.1 | 466.1 | 14 | Конорев Владимир Сергеевич | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, д.288 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 4738) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 16-5…16-6 для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 44.3304 | 0 | 3.4176 | 39.0128 | 0 | 1.9 | 44.3304 | [7 empty] | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 | [13 empty] | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2205 | [8 empty] | 44.3304 | 2016-12-08
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 |  | 1.64 | 18.57 | 0 | 1.9 | 22.11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2204 |  | 1.7776 | 20.4428 | 0 | 0 | 22.2205
41376041 (ЦЭС-13789/2016) | 41376041 | 466.1 |  | 15 | Устюгов Александр Анатольевич | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Ванина, ул.Студеная,д.26-а | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41354827 (ЦЭС-13597/2016) | 41354827 | 466.1 |  | 15 | Сорокин Руслан Николаевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, кад. №46:07:170101:2816 | - строительство ВЛЗ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км. от опоры сущ. ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) | рекунструкция сущ. ВЛ в части монтажа ответвительной арматуры | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41365210 (ЦЭС-13710/2016) | 41365210 | 466.1 |  | 15 | Погибелев Александр Михайлович | КРЭС | 305523,Курский р-н, д.Селиховы Дворы, ул.Дружбы | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12422. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12422. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) | [42 empty] | 2017-05-07 | Объем строительства включен в Ц-12422 (Очередь 81_хоз.способ от 16.08.2016г.)
41367021 (ЦЭС-13733/2016) | 41367021 | 466.1 |  | 15 | Самарина Ольга Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Подазовская, д. 1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…1-2, монтажа подкоса к опоре № 1-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) |  |  | 63.4208 | 0 | 5.0737 | 56.3653 | 0 | 1.9818 | 63.4208 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 |  |  | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  |  |  |  | 63.4208 | 2017-05-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41369445 (ЦЭС-13758/2016) | 41369445 | 466.1 |  | 15 | Волобуев Сергей Вячеславович | БРЭС | Курская обл, Курский район, Клюквинский с/с, кад.№46:11:071301:2885 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [22 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-04-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41370700 (ЦЭС-13763/2016) | 41370700 | 466.1 |  | 7 | Марченко Михаил Иванович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Половнева, д.12-а. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41375980 (ЦЭС-13787/2016) | 41375980 | 466.1 |  | 15 | Макарова Оксана Михайловна | КРЭС | Курский р-н, д.Татаренкова, уч.46:11: 110901:412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № СП 39 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [22 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41376874 (ЦЭС-13798/2016) | 41376874 | 466.1 |  | 3 | Рудаков Дмитрий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч. 46:11:170606:184 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13512. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512. | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 650.35 | 0 | 38.634 | 307.874 | 282.39 | 21.452 | 650.35 | [5 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 650.35 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13512 (физ.объемы от 23.09.2016 г.)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41376894 (ЦЭС-13799/2016) | 41376894 | 466.1 |  | 12 | Савельев Сергей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч.46:11:170606:186 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-13798; строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-1351 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512 | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства в Ц-13798 (Очередь 87)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380185 (ЦЭС-13801/2016) | 41380185 | 466.1 |  | 15 | Рыжих Алексей Алексеевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:77 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-13481. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163, Ц-13197, Ц-13362. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь 84), Ц-13481 (Очередь 84_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380144 (ЦЭС-13805/2016) | 41380144 | 466.1 |  | 15 | Корольков Роман Семенович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 86 ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 407.41 | 0 | 19.1988 | 98.498 | 282.39 | 7.3232 | 407.41 | [5 empty] | 0.02 | 29.84 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.02 | 22.02 | [8 empty] | 407.41 | 2017-05-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.84 |  | 2.3872 | 25.9608 | 0 | 1.492 | 29.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 22.02 |  | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02
41380905 (ЦЭС-13843/2016) | 41380905 | 466.1 |  | 15 | Кузнецова Ольга Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:1037 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-13769. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13258. | ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) | [42 empty] | 2017-05-14 | Объем строительства включен в Ц-13258 (Очередь 82_хоз.способ); Ц-13769 (Очередь 86_хоз.способ)
41381586 (ЦЭС-13844/2016) | 41381586 | 466.1 |  | 15 | Якиревич Григорий Владимирович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1652 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) |  |  | 609.12 | 0 | 48.704 | 521.363 | 2.72 | 36.333 | 609.12 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.55 | 605.55 | [8 empty] | 609.12 | 2017-05-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 | 605.55 |  | 48.444 | 520.773 | 0 | 36.333 | 605.55
41382032 (ЦЭС-13845/2016) | 41382032 | 466.1 |  | 15 | Добровольский Игорь Витальевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, уч.46:11:170602:140 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41382190 (ЦЭС-13847/2016) | 41382190 | 466.1 |  | 12 | Воробьёва Вероника Владимировна | КРЭС | д. 1-е Цветово, учю 46:11:120102:995 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,57 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,54 км по техническим условиям Ц-13504. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12920. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13504. | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-12920 (Очередь 79 Юго-запад); Ц-13504 (Очередь 86 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41359956 (ЮЭС-3291/2016) | 41359956 | 466.1 |  | 12 | Авершин Михаил Павлович | Б.РЭС | Курская область, Беловский р-он, с.Крупец, ул.Слобоба, д.14 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41363729 (ЮЭС-3310/2016) | 41363729 | 10405.05 |  | 15 | Воронкина Людмила Михайловна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с.Песчаное,ул.Нижняя. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 в части переключения участка, начиная с опоры № 18, на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ю-3042 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 8.28 | 0 | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28 | [24 empty] | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 | [6 empty] | 8.28 | 2017-05-15
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
41371073 (ЮЭС-3316/2016) | 41371073 | 466.1 |  | 15 | Усатов Александр Михайлович | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи, ул.Юбилейная кад.46:01:050103:494 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 14…16 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0.08 | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-05-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.08 | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41375900 (ЮЭС-3325/2016) | 41375900 | 466.1 |  | 15 | Минченко Анатолий Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он, п.Коммунар, ул.Строителей. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 15…17 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908

## 109Северо-восток_от 15до150кВт (hidden)
Приложение к техническому заданию на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству «Очередь № 109 льготники (Северо-восток от 15 до 150 кВт)»
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
№41599800 (В-3720) от 01.02.2018г. | 41599800 | 35890.5 |  | 50 | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | СоРЭС | 306600 Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский ул.Звездная | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 3-15 существующей ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №1 (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 462 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 213 (точку врезки уточнить при проектировании) ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2, в том числе: - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,5 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 412 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от линейного коммутационного аппарата 2-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство 2-х однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ столбового типа с силовыми трансформаторами мощностью 63 кВА каждый, с возможностью секционирования по 0,4 кВ (мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) и ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) в части монтажа ответвительной арматуры в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) и ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) |  |  | 2152.16 | 0 | 137.8124 | 1375.3388 | 588.89 | 50.1188 | 2152.16 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.535 | 684.8 |  |  | 2 | 139.78 | 0,1 (методом ГНБ) | 679.53 |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. (с возможностью секционирования по стороне 0,4 кВ | 625.57 | [8 empty] | 2 ВЛИ-0,4 кВ по 0,01 км каждая | 22.48 | [8 empty] | 2152.16 | 2018-07-31 |  | 2018-02-01 | 6 | 180 | 2018-07-31
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.535 | 684.8 |  | 54.784 | 595.776 | 0 | 34.24 | 684.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 139.78 |  | 10.36 | 23.4 | 102.6 | 3.42 | 139.78
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,1 (методом ГНБ) | 679.53 |  | 50.33 | 627.75 | 0 | 1.45 | 679.53
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 63 кВА - 2 шт. | 543.62 |  | 18.86 | 102.14 | 412.96 | 9.66 | 543.62
[12 empty] | (с возможностью секционирования по стороне 0,4 кВ) | 81.95 |  | 1.68 | 6.94 | 73.33 | 0 | 81.95
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 2 ВЛИ-0,4 кВ по 0,01 км каждая | 22.48 |  | 1.7984 | 19.3328 | 0 | 1.3488 | 22.48
№ 41570595 (С-3545) от 17.01.2018г. | 41570595 | 35890.5 | 3589.0508 | 50 | Комилов Рустам Убайдович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с.Разветье, ул.Школьная уч.55/1 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущими изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 179/100 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (мощность силового трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 179/100 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№ 1-6, с подключением дополнительного провода к коммутационному аппарату, монтируемому по п. 10.3 ТУ(объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 179/100 |  |  | 350.502 | 0 | 15.6318 | 112.707 | 215.28 | 6.8832 | 350.502 | [30 empty] | 1) Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=16 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 250 А и 3шт ТТ-0,4 кВ 250/5); 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (100 А) | 254.73 | 0.03 | 33.72 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 350.502 | 2019-01-12 |  | 2018-01-17 | 12 | 360 | 2019-01-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1) Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=16 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 250 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 250/5) | 248.72 |  | 7.52 | 26 | 210.34 | 4.86 | 248.72
[12 empty] | 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (100 А) | 6.01 |  | 0.45 | 0.62 | 4.94 | 0 | 6.01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 |  | 4.9642 | 57.0878 | 0 | 0 | 62.052
[11 empty] | ИТОГО: |  | 2502.662 | 0 | 153.4442 | 1488.0458 | 804.17 | 57.002 | 2502.662 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.535 | 684.8 | 0 | 0 | 2 | 139.78 | 0,1 (методом ГНБ) | 679.53 |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. (с возможностью секционирования по стороне 0,4 кВ) | 625.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА; 2) Монтаж АВ-0,4 кВ-1 шт. | 254.73 | 0.05 | 56.2 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 2502.662 |  |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[65 empty] | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
Заместитель директора по КС | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин | [51 empty] | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий | [51 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | М.В. Филипкин | [51 empty] | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
Начальник УТР | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Волошин | [51 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[65 empty] | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[65 empty] | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[65 empty] | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[65 empty] | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[65 empty] | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[65 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[65 empty] | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[62 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[65 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[65 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[65 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[65 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16

## 109_Юго-запад_от 15 до 150 (hidden)
Приложение к техническому заданию на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству «Очередь № 109 льготники (Юго-запад от 15 до 150 кВт)»
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ, км |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
№ 41605742 (Ю-3677) от 13.02.2018 г. | 41605742 | 59076 |  | 90 | Администрация Солнцевского района Курской области | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Первомайская, кад. № 46:22:010112:82, 46:22:010112:40 | 10.1.1. Строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в том числе: - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-10 кВ) протяженностью 0,22 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) протяженностью 0,03 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.2. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский», строящегося в соответствии с п. 10.1.1 настоящих технических условий (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 10.1.3. Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.4. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 661 «Северный», строящегося в соответствии с п. 10.1.3 настоящих технических условий (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 10.1.5. Строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,1 км от линейного коммутационного аппарата 1-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводного коммутационного аппарата 1-й секции шин ВРУ-0,4 кВ заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.6. Строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,1 км от линейного коммутационного аппарата 2-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводного коммутационного аппарата 2-й секции шин ВРУ-0,4 кВ заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 2х100 кВА, с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ, с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании. | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158), ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158), ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) |  |  | 3057.82 | 0 | 167.9532 | 1421.4556 | 1402.2 | 66.2112 | 3057.82 | [12 empty] | 0.35 | 448 |  |  | 2 | 139.78 | 1) 0,22 (в траншее) 2) 0,03 (ГНБ) | 686.24 | 2 КЛ-0,4 кВ по 0,1 км каждая (в траншее) | 354.8 |  |  | КТП 2*100 кВА | 1429 | [18 empty] | 3057.82 | 2018-08-12 |  | 2018-02-13 | 6 | 180 | 2018-08-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.35 | 448 |  | 35.84 | 389.76 | 0 | 22.4 | 448
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 139.78 |  | 10.36 | 23.4 | 102.6 | 3.42 | 139.78
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 1) 0,22 (в траншее) 2) 0,03 (ГНБ) | 686.24 |  | 54.8992 | 610.7536 | 0 | 20.5872 | 686.24
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 2 КЛ-0,4 кВ по 0,1 км каждая (в траншее) | 354.8 |  | 28.384 | 315.772 | 0 | 10.644 | 354.8
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | КТП 2*100 кВА | 1429 |  | 38.47 | 81.77 | 1299.6 | 9.16 | 1429
ИТОГО: | [12 empty] | 3057.82 | 0 | 167.9532 | 1421.4556 | 1402.2 | 66.2112 | 3057.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 448 | 0 | 0 | 2 | 139.78 | 1) 0,22 (в траншее) 2) 0,03 (ГНБ) | 686.24 | 2 КЛ-0,4 кВ по 0,1 км каждая (в траншее) | 354.8 | 0 | 0 | КТП 2*100 кВА | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057.82 |  |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[67 empty] | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
Заместитель директора по КС | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин | [53 empty] | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий | [53 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | М.В. Филипкин | [53 empty] | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
Начальник УТР | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Волошин | [53 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[67 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[67 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[67 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16

## 109_Ц-15544_Doing Business
Приложение к техническому заданию на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству «Очередь № 109 от 15 до 150 кВт (Ц-15544) Doing Business»
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
№41591003 (Ц-15544) от 22.02.2018г. | 41598092 | 466.1 | 466.1 | 70 | ООО "Пластинвест" | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11 А | - | реконструкция существующей ТП №5/250 кВА в части замены силового трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании). - реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ 5/250 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№1-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП №5/250 кВА |  |  | 444.762 | 0 | 15.8742 | 84.3778 | 339.65 | 4.86 | 444.762 | [29 empty] | 1) Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=32 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 630 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 600/5); 2) Монтаж АВ-0,4 кВ | 382.71 |  |  | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 444.762 | 2018-07-25 |  | 2018-01-26 | 6 | 180 | 2018-07-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1) Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=32 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 630 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 600/5); | 378.52 |  | 10.6 | 26.67 | 336.39 | 4.86 | 378.52
[12 empty] | 2) Монтаж АВ-0,4 кВ | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 |  | 4.9642 | 57.0878 | 0 | 0 | 62.052
[11 empty] | ИТОГО: |  | 444.762 | 0 | 15.8742 | 84.3778 | 339.65 | 4.86 | 444.762 | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1) Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА-1шт.; 2) Монтаж АВ-0,4 кВ - 1 шт. | 382.71 | #REF! | #REF! | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 444.762 |  |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[64 empty] | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
[64 empty] | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
[64 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
[64 empty] | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[61 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[64 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16

## хоз.способ (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41599546 (ВЭС-3724/2018) №41599546 (В-3724) от 29.01.2018г. | 41599546 | 466.1 |  | 7 | Смирнов Антон Александрович | ГоРЭС | Горшеченский р-н, с. Бараново, пер. Солнечный д.9а | строительство воздушной линии от опоры №23 электропередачи ВЛ-0,4 кВ №1 самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12012741-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12012741-00) |  |  | 89.92 | 0 | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [34 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
41607840 (ВЭС-3742/2018) №41607840 (В-3742) от 13.02.2018г. | 41607840 | 466.1 |  | 15 | Митин Дмитрий Сергеевич | ГоРЭС | 306800 Курская обл., Горшеченский р-н, п.Горшечное, уч.46:04:010309:29 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры №16 существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) |  |  | 89.92 | 0 | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [34 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2018-08-13
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
41588330 (ЗЭС-3327/2018) №41588330 (З-3327) от 09.02.2018г. | 41588330 | 2871.24 |  | 4 | Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской области» | ГРЭС | Курская обл, Глушковский р-н, Коровяковский с/с, поворот на с. Алексеевка | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №66 ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,005 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 16 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) |  |  | 372.92 | 0 | 17.1076 | 89.8752 | 257.78 | 8.1572 | 372.92 | [12 empty] | 0.02 | 25.6 |  |  | 1 | 69.89 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 271.81 | [8 empty] | 0.005 | 5.62 | [8 empty] | 372.92 | 2019-02-04 | Хоз.способ от ххх2018г. | 2018-02-09 | 12 | 360 | 2019-02-04
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.02 | 25.6 |  | 2.048 | 22.272 | 0 | 1.28 | 25.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 63 кВА | 271.81 |  | 9.43 | 51.07 | 206.48 | 4.83 | 271.81
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.005 | 5.62 |  | 0.4496 | 4.8332 | 0 | 0.3372 | 5.62
41599365 (ЗЭС-3356/2018) № 41599365 (З-3356) от 05.02.2018 г. | 41599365 | 466.1 |  | 10 | Мухина Валентина Павловна | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-он., Малогнеушевский с/с, с/о Росинка. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №16-7 существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№12015346) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№12015346) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2(инв.№12015346) |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41601961 (ЗЭС-3365/2018) № 41601961 (З-3365) от 13.02.2018г. | 41601961 | 466.1 |  | 15 | Саргсян Александр Григорьевич | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, с.Ольговка, д.221. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 44.96 | 0 | 3.5968 | 38.6656 | 0 | 2.6976 | 44.96 | [34 empty] | 0.04 | 44.96 | [8 empty] | 44.96 | 2018-08-12 |  | 2018-02-13 | 6 | 180 | 2018-08-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 44.96 |  | 3.5968 | 38.6656 | 0 | 2.6976 | 44.96
41608534 (ЗЭС-3378/2018) №41608534 (З-3378) от 15.02.2018г. | 41608534 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗАВТОСЕТЬ» | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, д.Колычевка, кад.46:10:070301:204 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41586953 (СЭС-3567/2018) №41586953 (С-3567) от 06.02.2018г. | 41586953 | 10767.15 |  | 15 | Седаков Виктор Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с. Разветье | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-05 |  | 2018-02-06 | 6 | 180 | 2018-08-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41599046 (СЭС-3583/2018) С-3583 (41599046) от 25.01.2018г. | 41599046 | 466.1 |  | 7 | Терехов Николай Иванович | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт "Горняк" зона "Шахтер", уч.76/4 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,045 км от опоры №9-6 существующей ВЛ-0,4кВ№2 (инв.№ 12013491-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№ 12013491-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№ 12013491-00) |  |  | 50.58 | 0 | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58 | [34 empty] | 0.045 | 50.58 | [8 empty] | 50.58 | 2018-07-24 |  | 2018-01-25 | 6 | 180 | 2018-07-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.045 | 50.58 |  | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58
41599583 (СЭС-3584/2018) С-3584 (41599583) от 05.02.2018г. | 41599583 | 466.1 |  | 14 | Венедиктов Алексей Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,С. Трояново | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,045 км от опоры №1-8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе (в пролетах опор №№ 1-5…1-7) и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе (в пролете опор №№1-7…1-8 и замены четырех опор №1-5…№1-8 (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) |  |  | 150.4624 | 0 | 12.037 | 135.3906 | 0 | 3.0348 | 150.4624 | [34 empty] | 0.045 | 50.58 |  |  | 0,08 с заменой 3-х опор | 71.8264 | 0,04 с заменой одной опоры | 28.056 |  |  | 150.4624 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.045 | 50.58 |  | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0,08 с заменой 3-х опор | 71.8264 |  | 5.7461 | 66.0803 | 0 | 0 | 71.8264
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,04 с заменой одной опоры | 28.056 |  | 2.2445 | 25.8115 | 0 | 0 | 28.056
41606855 (СЭС-3599/2018) №41606855 (С-3599) от 12.02.2018г. | 41606855 | 466.1 |  | 15 | Алексеев Геннадий Николаевич | ДРЭС | Курская обл., г.Дмитриев, ул.Промышленная, д.2.​ | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №15 существующей ВЛИ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-11 |  | 2018-02-12 | 6 | 180 | 2018-08-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41607758 (СЭС-3608/2018) С-3608 (41607758) от 13.02.2018г. | 41607758 | 466.1 |  | 15 | Кравченко Анна Григорьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Трояново, ул. Соловьиная, д.12 | - | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа совместной подвеской проектируемого ответвления от ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,15 км (в том числе 0,15 км по техническим условиям С-3564) от ТП-10/0,4 кВ № 750 до границы земельного участка заявителя (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | [53 empty] | 0 | 2018-08-13 | Объем строительства включен в С-3564 (Очередь 108 льготники)
41603081 (ЦЭС-15501/2018) №41603081 (Ц-15501) от 29.01.2018г. | 41603081 | 466.1 | 466.1 | 15 | Каменев Игорь Валентинович | КРЭС | Курский р-н, д.Каменево, д3А | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,055 км от опоры №40 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 61.82 | 0 | 4.9456 | 53.1652 | 0 | 3.7092 | 61.82 | [34 empty] | 0.055 | 61.82 | [8 empty] | 61.82 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.055 | 61.82 |  | 4.9456 | 53.1652 | 0 | 3.7092 | 61.82
41590006 (ЦЭС-15556/2018) №41590006 (Ц-15556) от 02.02.2018г. | 41590006 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» | ЦРЭС | г. Курск, пр-кт В. Клыкова, между домами № 6, 8, 10, 18 | строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,005 км от линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 012 до вводного коммутационного аппарата в ВПУ-0,4 кВ на корпусе ТП-10/0,4 кВ № 012 (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 012 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 012 |  |  | 16.01 | 0 | 1.2556 | 11.1398 | 3.26 | 0.3546 | 16.01 | [20 empty] | 0.005 | 11.82 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 16.01 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0.005 | 11.82 |  | 0.9456 | 10.5198 | 0 | 0.3546 | 11.82
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41601766 (ЦЭС-15600/2018) №41601766 (Ц-15600) от 26.01.2018г. | 41601766 | 466.1 |  | 7 | Лобода Михаил Григорьевич | КРЭС | г.Курск, ТСН "Курск", уч.1370 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,09 км по ТУ Ц-15534 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе по ТУ Ц-15534. | ВЛ-0,4 кВ № 4 | [53 empty] | 0 | 2018-07-25 | Объем строительства включен в Ц-15534 (Очередь 108 льготники) | 2018-01-26 | 6 | 180 | 2018-07-25
41602640 (ЦЭС-15620/2018) №41602640 (Ц-15620) от 29.01.2018г. | 41602640 | 466.1 | 466.1 | 15 | Голощапов Игорь Дмитриевич | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, ул.Земляничная, д.40 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №2-3 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 101.16 | 0 | 8.0928 | 86.9976 | 0 | 6.0696 | 101.16 | [34 empty] | 0.09 | 101.16 | [8 empty] | 101.16 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 101.16 |  | 8.0928 | 86.9976 | 0 | 6.0696 | 101.16
41599464 (ЦЭС-15623/2018) №41599464 (Ц-15623) от 05.02.2018г. | 41599464 | 466.1 |  | 15 | Коштоян Давит Александрович | КРЭС | Курский р-н, х. Смородное | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2019-01-31 |  | 2018-02-05 | 12 | 360 | 2019-01-31
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41599435 (ЦЭС-15625/2018) №41599435 (Ц-15625) от 23.01.2018г. | 41599435 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Олабин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:902 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №СП-166 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-07-22 |  | 2018-01-23 | 6 | 180 | 2018-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41599422 (ЦЭС-15626/2018) №41599422 (Ц-15626) от 22.01.2018г. | 41599422 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Гуляев Владимир Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье, уч. 46:11:080201:904 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №СП-166 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч 0,03км по Ц-15625 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15625) | ВЛ-0,4кВ №3 | [53 empty] | 0 | 2018-07-21 | Объем строительства в Ц-15625 (очередь 109) | 2018-01-22 | 6 | 180 | 2018-07-21
41600164 (ЦЭС-15633/2018) №41600164 (Ц-15633) от 24.01.2018г. | 41600164 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Чаплыгина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, д. 1-е Цветово, ул. Степная, уч. 46:11:120102:1028 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №19 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,09 км по Ц-15554 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15554) реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15554) | ВЛ-0,4кВ №2 | [53 empty] | 0 | 2018-07-23 | Объем строительства в Ц-15554 (Очередь 108 хоз.способ) | 2018-01-24 | 6 | 180 | 2018-07-23
41601782 (ЦЭС-15642/2018) №41601782 (Ц-15642) от 07.02.2018г. | 41601782 | 466.1 |  | 2.75 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Анахинская основная общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области | ОРЭС | 307207, Октябрьский р-н, д. Анахина, д. 85 А | строительство ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №332 протяженностью 0,005 км до вводного автоматического выключателя в шкафу учета заявителя на ТП (марку и сечение ВЛИ-0,4 кВ, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №332 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ №332 |  |  | 13.06 | 0 | 1.0196 | 8.5143 | 3.26 | 0.2661 | 13.06 | [20 empty] | 0.005 | 8.87 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 13.06 | 2018-08-06 |  | 2018-02-07 | 6 | 180 | 2018-08-06
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.005 | 8.87 |  | 0.7096 | 7.8943 | 0 | 0.2661 | 8.87
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41600005 (ЦЭС-15643/2018) №41600005 (Ц-15643) от 06.02.2018г. | 41600005 | 466.1 |  | 15 | Умеренкова Анастасия Азаровна | ЗРЭС | Курская обл., | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6103) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,24 км по трассе (в пролетах опор №№ 9…1-6), монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км (в пролетах опор №№ 1-6…1-13) и замена опоры №1-13 (объем реконструкции и необходимость замены опоры уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6103) |  |  | 100.7712 | 0 | 8.0617 | 92.7095 | 0 | 0 | 100.7712 | [38 empty] | 0.24 | 28.8192 | 0,28 с заменой 1-ой опоры | 71.952 |  |  | 100.7712 | 2018-08-05 |  | 2018-02-06 | 6 | 180 | 2018-08-05
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0.24 | 28.8192 |  | 2.3055 | 26.5137 | 0 | 0 | 28.8192
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,28 с заменой 1-ой опоры | 71.952 |  | 5.7562 | 66.1958 | 0 | 0 | 71.952
41601536 (ЦЭС-15646/2018) №41601536 (Ц-15646) от 02.02.2018г. | 41601536 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№2 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601603 (ЦЭС-15647/2018) №41601603 (Ц-15647) от 02.02.2018г. | 41601603 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№3 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601680 (ЦЭС-15648/2018) | 41601680 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№4 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601810 (ЦЭС-15649/2018) №41601810 (Ц-15649) от 07.02.2018г. | 41601810 | 466.1 |  | 2.75 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотавская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области | ОРЭС | Октябрьский р-он, д.Плотава | строительство ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №383 протяженностью 0,005 км до вводного автоматического выключателя в шкафу учета заявителя на ТП (марку и сечение ВЛИ-0,4 кВ, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №383 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ №383 |  |  | 13.06 | 0 | 1.0196 | 8.5143 | 3.26 | 0.2661 | 13.06 | [20 empty] | 0.005 | 8.87 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 13.06 | 2018-06-07 |  | 2018-02-07 | 4 | 120 | 2018-06-07
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.005 | 8.87 |  | 0.7096 | 7.8943 | 0 | 0.2661 | 8.87
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41601976 (ЦЭС-15650/2018) №41601976 (Ц-15650) от 29.01.2018г. | 41601976 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Чернышков Евгений Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:260 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №3-12 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41601985 (ЦЭС-15654/2018) №41601985 (Ц-15654) от 05.02.2018г. | 41601985 | 466.1 |  | 15 | Кравченко Александр Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, с.Роговка, уч.46:11:080201:870 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №6 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41602574 (ЦЭС-15664/2018) №41602574 (Ц-15664) от 29.01.2018г. | 41602574 | 466.1 |  | 14.5 | Волкова Антонина Евгеньевна | БРЭС | Курский р-н, д.Дурнево, уч.46:11:070301:728 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры №4 существующей ВЛ-0,4кВ №3 (инв.№12011295-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3(инв.№12011295-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3(инв.№12011295-00) |  |  | 78.68 | 0 | 6.2944 | 67.6648 | 0 | 4.7208 | 78.68 | [34 empty] | 0.07 | 78.68 | [8 empty] | 78.68 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 78.68 |  | 6.2944 | 67.6648 | 0 | 4.7208 | 78.68
41604076 (ЦЭС-15682/2018) №41604076 (Ц-15682) от 01.02.2018г. | 41604076 | 466.1 |  | 14.5 | Каплина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, снт "Строитель", уч. 683 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,22 км от опоры №1-11 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,22 км по Ц-15680 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч. по Ц-15680) | ВЛ-0,4кВ №2 | [53 empty] | 0 | 2018-07-31 | Объем строительства в Ц-15680 (Очередь 109) | 2018-02-01 | 6 | 180 | 2018-07-31
41584856 (ЮЭС-3640/2018) №41584856 (Ю-3640) от 02.02.2018г. | 41584856 | 466.1 |  | 15 | Ситников Сергей Николаевич | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д. Гирьи, ул.Юбилейная. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41607727 (ЮЭС-3661/2018) № 41607727 (Ю-3661) от 08.02.2018 г. | 41607727 | 466.1 |  | 10 | Чуйков Сергей Вячеславович | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4 кВ № 3 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-07 |  | 2018-02-08 | 6 | 180 | 2018-08-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41608856 (ЦЭС-15716/2018) №41608856 (Ц-15716) от 13.02.2018г. | 41608856 | 466.1 |  | 5 | Стародубцева Валентина Алексеевна | БРЭС | Курский р-н, СО и ДНТ "Ромашка", поле 1,уч.405 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - ответвления протяженностью 0,06 км от опоры №15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-13 |  | 2017-12-28 | 6 | 180
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41608585 (ЦЭС-15717/2018) №41608585 (Ц-15717) от 13.02.2018г. | 41608585 | 466.1 |  | 5 | Ломакина Галина Алексеевна | БРЭС | Курский р-н, СО и ДНТ "Ромашка", поле 1,уч.90 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры №1-8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-13 |  | 2018-01-12 | 6 | 180 | 2018-07-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41607745 (ЦЭС-15410/2018) №41607745 (Ц-15410) от 13.02.2018г. | 41607745 | 466.1 |  | 14.5 | Товарищество собственников недвижимости «Курск» Курского станичного казачьего общества «Служба общественной безопасности» | КРЭС | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 172 "А" | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП №16/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП №16/160 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип, технические характеристики и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП №16/160 |  |  | 94.11 | 0 | 7.5036 | 77.9512 | 3.26 | 5.3952 | 94.11 | [32 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 89.92 | 0.08 | 4.19 | [8 empty] | 94.11 | 2018-08-13 |  | 2018-01-15 | 6 | 180 | 2018-07-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41607651 (ЮЭС-3679/2018) №41607651 (Ю-3679) 15.02.2018г. | 41607651 | 466.1 |  | 13 | Тарасенко Александр Васильевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, сл.Гончаровка, ул.Первомайская, д.103 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-15 |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [44 empty] | 0 | 2018-07-15 |  | 2018-01-16 | 6 | 180 | 2018-07-15
[11 empty] | ИТОГО: |  | 2041.7536 | 0 | 150.5135 | 1526.0645 | 270.82 | 94.3556 | 2041.7536 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.02 | 25.6 | 0 | 0 | 1 | 69.89 | 0 | 0 | 0.015 | 29.56 | 0 | 0 | СТП 63 кВА | 271.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж АВ-0,4 кВ - 2 шт. | 102.49 | 1.27 | 1341.75 | 0 | 0 | 0,32 с заменой 3-х опор | 100.6456 | 0,32 с заменой 4-х опор | 100.008 | 0 | 0 | 2041.7536 |  |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[64 empty] | 0 | 2018-07-08 |  | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
[64 empty] | 0 | 2018-07-16 |  | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 | 2018-06-17 |  | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[67 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[67 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[67 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16

## не торгуем (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41380164 (ЦЭС-13794/2018) №41380164(Ц-13794) от 10.01.2017г. | 41380164 | 466.1 | 466.1 | 12 | Обухов Валентин Дмитриевич | ОРЭС | 307210 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с | строительство КВЛ-10 кВ (ответвления) протяженностью 0,46 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,26 км; - строительство кабельной линии протяженностью 0,2 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж двух разъединителей 10 кВ в месте соединения ВЛ-10 кВ с КЛ-10 кВ и на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 556.05 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,16 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) |  |  | 780.12 | 0 | 62.4096 | 694.3068 | 0 | 23.4036 | 780.12 | [22 empty] | 0.33 | 780.12 | [20 empty] | 780.12 | 2017-07-09 | Нет кабеля. Хоз.способ от 07.02.2017г. Список для УКС от 23.06.2017г. | 2017-01-10 | 6 | 180 | 2017-07-09
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0.33 | 780.12 |  | 62.4096 | 694.3068 | 0 | 23.4036 | 780.12
41607774 (ЦЭС-15621/2018) №41607774 (Ц-15621) от 13.02.2018г. | 41607774 | 466.1 |  | 0.18 | Индивидуальный предприниматель Алексеенко Анна Александровна | КРЭС | г. Курск, пр-кт Дериглазова, д. 9 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 78 существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж одного линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 427.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,05 км строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 |  |  | 575.36 | 0 | 33.984 | 313.226 | 219.53 | 8.62 | 575.36 | [12 empty] | 0.01 | 12.8 |  |  | 1 | 69.89 |  |  | 0,05 (методом ГНБ) | 266.58 |  |  | СТП 16 кВА | 226.09 | [18 empty] | 575.36 | 2018-08-13 |  | 2018-01-16 | 6 | 180 | 2018-07-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.01 | 12.8 |  | 1.024 | 11.136 | 0 | 0.64 | 12.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,05 (методом ГНБ) | 266.58 |  | 19.75 | 245.39 | 0 | 1.44 | 266.58
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 16 кВА | 226.09 |  | 8.03 | 45 | 168.23 | 4.83 | 226.09
[11 empty] | ИТОГО: |  | 1355.48 | 0 | 96.3936 | 1007.5328 | 219.53 | 32.0236 | 1355.48 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01 | 12.8 | 0 | 0 | 1 | 69.89 |  |  | 0,05 (методом ГНБ) | 266.58 | 0.33 | 780.12 | СТП 16 кВА | 226.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1355.48 |  |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[64 empty] | 0 | 2018-07-08 |  | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
[64 empty] | 0 | 2018-07-16 |  | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 | 2018-06-17 |  | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[67 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[67 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[67 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16

## 109_Очередь+ (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41599800 (ВЭС-3720/2018) №41599800 (В-3720) от 01.02.2018г. | 41599800 | 35890.5 |  | 50 | Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области | СоРЭС | 306600 Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский ул.Звездная | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 3-15 существующей ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №1 (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 462 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство ответвления протяженностью 0,6 км от опоры № 213 (точку врезки уточнить при проектировании) ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2, в том числе: - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,5 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 412 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от линейного коммутационного аппарата 2-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство 2-х однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ столбового типа с силовыми трансформаторами мощностью 63 кВА каждый, с возможностью секционирования по 0,4 кВ (мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) и ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) в части монтажа ответвительной арматуры в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 462 (инв. № 2475) и ВЛ-10 кВ № 412 (инв. № 1881) |  |  | 2152.16 | 0 | 137.8124 | 1375.3388 | 588.89 | 50.1188 | 2152.16 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.535 | 684.8 |  |  | 2 | 139.78 | 0,1 (методом ГНБ) | 679.53 |  |  |  |  | СТП 63 кВА - 2 шт. (с возможностью секционирования по стороне 0,4 кВ | 625.57 | [8 empty] | 2 ВЛИ-0,4 кВ по 0,01 км каждая | 22.48 | [8 empty] | 2152.16 | 2018-07-31 |  | 2018-02-01 | 6 | 180 | 2018-07-31
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.535 | 684.8 |  | 54.784 | 595.776 | 0 | 34.24 | 684.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 139.78 |  | 10.36 | 23.4 | 102.6 | 3.42 | 139.78
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,1 (методом ГНБ) | 679.53 |  | 50.33 | 627.75 | 0 | 1.45 | 679.53
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 63 кВА - 2 шт. | 543.62 |  | 18.86 | 102.14 | 412.96 | 9.66 | 543.62
[12 empty] | (с возможностью секционирования по стороне 0,4 кВ) | 81.95 |  | 1.68 | 6.94 | 73.33 | 0 | 81.95
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 2 ВЛИ-0,4 кВ по 0,01 км каждая | 22.48 |  | 1.7984 | 19.3328 | 0 | 1.3488 | 22.48
41599546 (ВЭС-3724/2018) №41599546 (В-3724) от 29.01.2018г. | 41599546 | 466.1 |  | 7 | Смирнов Антон Александрович | ГоРЭС | Горшеченский р-н, с. Бараново, пер. Солнечный д.9а | строительство воздушной линии от опоры №23 электропередачи ВЛ-0,4 кВ №1 самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12012741-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12012741-00) |  |  | 89.92 | 0 | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [34 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
41602015 (ВЭС-3729/2018) № 41602015 (В-3729) от 13.02.2018г | 41602015 | 466.1 |  | 15 | Исраелян Сасун Армоевич | ЧРЭС | п. Черемисиново, ул. Родниковая д.26а | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,2 км от опоры №14 ВЛ-0,4 №1(инв.№1211794-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1(инв.№1211794-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1(инв.№1211794-00) |  |  | 224.8 | 0 | 17.984 | 193.328 | 0 | 13.488 | 224.8 | [34 empty] | 0.2 | 224.8 | [8 empty] | 224.8 | 2019-02-08 |  | 2018-02-13 | 12 | 360 | 2019-02-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 224.8 |  | 17.984 | 193.328 | 0 | 13.488 | 224.8
41607840 (ВЭС-3742/2018) №41607840 (В-3742) от 13.02.2018г. | 41607840 | 466.1 |  | 15 | Митин Дмитрий Сергеевич | ГоРЭС | 306800 Курская обл., Горшеченский р-н, п.Горшечное, уч.46:04:010309:29 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры №16 существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№6493) |  |  | 89.92 | 0 | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [34 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2018-08-13
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
41588330 (ЗЭС-3327/2018) №41588330 (З-3327) от 09.02.2018г. | 41588330 | 2871.24 |  | 4 | Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской области» | ГРЭС | Курская обл, Глушковский р-н, Коровяковский с/с, поворот на с. Алексеевка | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №66 ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,005 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 16 кВА (тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 01 (кад. 54.333654.А.) |  |  | 372.92 | 0 | 17.1076 | 89.8752 | 257.78 | 8.1572 | 372.92 | [12 empty] | 0.02 | 25.6 |  |  | 1 | 69.89 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 271.81 | [8 empty] | 0.005 | 5.62 | [8 empty] | 372.92 | 2019-02-04 | Хоз.способ от ххх2018г. | 2018-02-09 | 12 | 360 | 2019-02-04
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.02 | 25.6 |  | 2.048 | 22.272 | 0 | 1.28 | 25.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 63 кВА | 271.81 |  | 9.43 | 51.07 | 206.48 | 4.83 | 271.81
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.005 | 5.62 |  | 0.4496 | 4.8332 | 0 | 0.3372 | 5.62
41606533 (ЗЭС-3368/2018) № 41606533 (З-3368) от 15.02.2018 г | 41606533 | 466.1 |  | 15 | Штауберг Ольга Александровна | РРЭС | Курская обл.,Рыльский р-он.,с.Пригородняя Слободка, ул. Мирная, д 9. | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,32 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2245 (инв. № 54.233435 А) №15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛИ 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км для обеспечения присоединения существующей ВЛ-0,4 кВ №2 к проектируемой ТП 10/0,4 кВ; (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж одного линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 2245 (инв. № 54.233435 А) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (от ТП №2245-02/250) с заменой провода и опор для обеспечения совместного подвеса с проектируемой ВЛ-10 кВ (в пролетах опор 10-15); (объем реконструкции уточнить при проектировании) переключение питания существующей ВЛ-0,4 кВ №2 на проектируемую ТП-10/0,4 с отключением от ТП №2245-02/250(объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4 кВ №2 (от ТП №2245-02/250) |  |  | 1324.3364 | 0 | 79.2437 | 734.5451 | 499.08 | 11.4676 | 1324.3364 | [16 empty] | 1 | 69.89 | [6 empty] | КТП 100 кВА | 519.4 | [8 empty] | 0.04 | 44.96 | 1) Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой провода и опор (6 шт.) и с монтажом совместным подвесом проектируемой ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,32 км. 2) Переключение питания существующей ВЛ-0,4 кВ №2 на проектируемую | 690.0864 | [6 empty] | 1324.3364 | 2018-08-15
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | КТП 100 кВА | 519.4 |  | 15.26 | 49.3 | 447.78 | 7.06 | 519.4
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 44.96 |  | 3.5968 | 38.6656 | 0 | 2.6976 | 44.96
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | 1) Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой провода и опор (6 шт.) и с монтажом совместным подвесом проектируемой ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,32 км. 2) Переключение питания существующей ВЛ-0,4 кВ №2 на проектируемую | 690.0864 |  | 55.2069 | 634.8795 | 0 | 0 | 690.0864
41599526 (ЗЭС-3355/2018) №41599526 (З-3355) от 02.02.2018 г | 41599526 | 466.1 |  | 10 | Коновалова Надежда Николаевна | РРЭС | г.Рыльск ,ул.Урицкого, д.96​ пом 4 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры №5-1 существующей ВЛ-0,4кВ №3 (инв.№1201530) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3(инв.№1201530)в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3(инв.№1201530) |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41599365 (ЗЭС-3356/2018) № 41599365 (З-3356) от 05.02.2018 г. | 41599365 | 466.1 |  | 10 | Мухина Валентина Павловна | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-он., Малогнеушевский с/с, с/о Росинка. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №16-7 существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№12015346) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№12015346) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2(инв.№12015346) |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41601998 (ЗЭС-3363/2018) №41601998 (З-3363) от 02.02.2018 г | 41601998 | 466.1 |  | 15 | Муравьев Игорь Васильевич | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-он.,д.Сухая, кад .№46:20:060102:289 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, протяженностью 0,12 км от ТП №163 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП №163 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип, технические характеристики и объем реконструкции уточнить при проектировании) | ТП №163 |  |  | 139.07 | 0 | 11.1004 | 116.6168 | 3.26 | 8.0928 | 139.07 | [32 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | 0.12 | 134.88 | [8 empty] | 139.07 | 2019-01-28 |  | 2018-02-02 | 12 | 360 | 2019-01-28
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 134.88 |  | 10.7904 | 115.9968 | 0 | 8.0928 | 134.88
41601961 (ЗЭС-3365/2018) № 41601961 (З-3365) от 13.02.2018г. | 41601961 | 466.1 |  | 15 | Саргсян Александр Григорьевич | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, с.Ольговка, д.221. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 44.96 | 0 | 3.5968 | 38.6656 | 0 | 2.6976 | 44.96 | [34 empty] | 0.04 | 44.96 | [8 empty] | 44.96 | 2018-08-12 |  | 2018-02-13 | 6 | 180 | 2018-08-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 44.96 |  | 3.5968 | 38.6656 | 0 | 2.6976 | 44.96
41608534 (ЗЭС-3378/2018) №41608534 (З-3378) от 15.02.2018г. | 41608534 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗАВТОСЕТЬ» | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, д.Колычевка, кад.46:10:070301:204 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41570595 (СЭС-3545/2018) № 41570595 (С-3545) от 17.01.2018г. | 41570595 | 35890.5 | 3589.0508 | 50 | Комилов Рустам Убайдович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с.Разветье, ул.Школьная уч.55/1 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущими изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 179/100 в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (мощность силового трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 179/100 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№ 1-6, с подключением дополнительного провода к коммутационному аппарату, монтируемому по п. 10.3 ТУ(объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 179/100 |  |  | 350.502 | 0 | 15.6318 | 112.707 | 215.28 | 6.8832 | 350.502 | [32 empty] | 1) Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=16 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 250 А и 3шт ТТ-0,4 кВ 250/5); 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (100 А) | 254.73 | 0.03 | 33.72 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 350.502 | 2019-01-12 |  | 2018-01-17 | 12 | 360 | 2019-01-12
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1) Замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=16 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 250 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 250/5) | 248.72 |  | 7.52 | 26 | 210.34 | 4.86 | 248.72
[12 empty] | 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (100 А) | 6.01 |  | 0.45 | 0.62 | 4.94 | 0 | 6.01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской дополнительного самонесущего изолированного провода на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 |  | 4.9642 | 57.0878 | 0 | 0 | 62.052
41576206 (СЭС-3559/2018) №41576206 (С-3559) от 24.01.2018г. | 41576206 | 466.1 | 466.1 | 10 | Рязанцева Светлана Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, п. Азаровский, д.16​ | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753402) в части замены провода А-16 на провод большего сечения на участке протяженностью 0,52 км по трассе (в пролетах опор №№ 5…18), монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км по трассе (в пролетах опор №№ 10…18) и замены опор №№ 7…13, 17 – всего 8 шт. (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150753402) |  |  | 338.1928 | 0 | 27.0554 | 311.1374 | 0 | 0 | 338.1928 | [36 empty] | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части: 1) замены провода А-16 на провод большего сечения на участке протяженностью 0,52 км по трассе, 2) монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км по трассе и 3) замены опор – всего 8 шт. | 338.1928 | [6 empty] | 338.1928 | 2018-07-23 |  | 2018-01-24 | 6 | 180 | 2018-07-23
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части: 1) замены провода А-16 на провод большего сечения на участке протяженностью 0,52 км по трассе, 2) монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,32 км по трассе и 3) замены опор – всего 8 шт. | 338.1928 |  | 27.0554 | 311.1374 | 0 | 0 | 338.1928
41586953 (СЭС-3567/2018) №41586953 (С-3567) от 06.02.2018г. | 41586953 | 10767.15 |  | 15 | Седаков Виктор Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с. Разветье | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛИ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015692-00) |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-05 |  | 2018-02-06 | 6 | 180 | 2018-08-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41599046 (СЭС-3583/2018) С-3583 (41599046) от 25.01.2018г. | 41599046 | 466.1 |  | 7 | Терехов Николай Иванович | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,снт "Горняк" зона "Шахтер", уч.76/4 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,045 км от опоры №9-6 существующей ВЛ-0,4кВ№2 (инв.№ 12013491-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№ 12013491-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 (инв.№ 12013491-00) |  |  | 50.58 | 0 | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58 | [34 empty] | 0.045 | 50.58 | [8 empty] | 50.58 | 2018-07-24 |  | 2018-01-25 | 6 | 180 | 2018-07-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.045 | 50.58 |  | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58
41599583 (СЭС-3584/2018) С-3584 (41599583) от 05.02.2018г. | 41599583 | 466.1 |  | 14 | Венедиктов Алексей Евгеньевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,С. Трояново | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,045 км от опоры №1-8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе (в пролетах опор №№ 1-5…1-7) и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,04 км по трассе (в пролете опор №№1-7…1-8 и замены четырех опор №1-5…№1-8 (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) |  |  | 150.4624 | 0 | 12.037 | 135.3906 | 0 | 3.0348 | 150.4624 | [34 empty] | 0.045 | 50.58 |  |  | 0,08 с заменой 3-х опор | 71.8264 | 0,04 с заменой одной опоры | 28.056 |  |  | 150.4624 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.045 | 50.58 |  | 4.0464 | 43.4988 | 0 | 3.0348 | 50.58
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0,08 с заменой 3-х опор | 71.8264 |  | 5.7461 | 66.0803 | 0 | 0 | 71.8264
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,04 с заменой одной опоры | 28.056 |  | 2.2445 | 25.8115 | 0 | 0 | 28.056
41606855 (СЭС-3599/2018) №41606855 (С-3599) от 12.02.2018г. | 41606855 | 466.1 |  | 15 | Алексеев Геннадий Николаевич | ДРЭС | Курская обл., г.Дмитриев, ул.Промышленная, д.2.​ | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №15 существующей ВЛИ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-11 |  | 2018-02-12 | 6 | 180 | 2018-08-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41605493 (СЭС-3605/2018) С-3605 (41605493) от 12.02.2018г. | 41605493 | 466.1 |  | 14 | Медведев Владимир Валерьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,ул.Новая Садовая д.17 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,12 км от опоры №1-8 существующей ВЛ-0,4кВ №4(инв.№ 12010879) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №4 (инв.№ 12010879) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №4 (инв.№ 12010879) |  |  | 134.88 | 0 | 10.7904 | 115.9968 | 0 | 8.0928 | 134.88 | [34 empty] | 0.12 | 134.88 | [8 empty] | 134.88 | 2018-08-11 |  | 2018-02-12 | 6 | 180 | 2018-08-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 134.88 |  | 10.7904 | 115.9968 | 0 | 8.0928 | 134.88
41607719 (СЭС-3606/2018) С-3606 (41607712) от 16.02.2018г. | 41607719 | 466.1 |  | 7 | Анцупова Анна Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,снт "Горняк", зона "Ивановские", уч.262 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ №1(инв.№12010528-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в т.ч 0,22 км по С-3519). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1(инв.№12010528-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по С-3519). | ВЛ-0,4кВ №1(инв.№12010528-00) |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-16 | Остальной объем строительства включен в С-3519 (Очередь 105 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41607758 (СЭС-3608/2018) С-3608 (41607758) от 13.02.2018г. | 41607758 | 466.1 |  | 15 | Кравченко Анна Григорьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Трояново, ул. Соловьиная, д.12 | - | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) в части монтажа совместной подвеской проектируемого ответвления от ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,15 км (в том числе 0,15 км по техническим условиям С-3564) от ТП-10/0,4 кВ № 750 до границы земельного участка заявителя (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150760302) | [53 empty] | 0 | 2018-08-13 | Объем строительства включен в С-3564 (Очередь 108 льготники)
41380164 (ЦЭС-13794/2018) №41380164(Ц-13794) от 10.01.2017г. | 41380164 | 466.1 | 466.1 | 12 | Обухов Валентин Дмитриевич | ОРЭС | 307210 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с | строительство КВЛ-10 кВ (ответвления) протяженностью 0,46 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), в том числе: - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,26 км; - строительство кабельной линии протяженностью 0,2 км. Точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж двух разъединителей 10 кВ в месте соединения ВЛ-10 кВ с КЛ-10 кВ и на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 556.05 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,16 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.05 (инв. № 15946) |  |  | 780.12 | 0 | 62.4096 | 694.3068 | 0 | 23.4036 | 780.12 | [22 empty] | 0.33 | 780.12 | [20 empty] | 780.12 | 2017-07-09 | Нет кабеля. Хоз.способ от 07.02.2017г. Список для УКС от 23.06.2017г. | 2017-01-10 | 6 | 180 | 2017-07-09
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0.33 | 780.12 |  | 62.4096 | 694.3068 | 0 | 23.4036 | 780.12
41603081 (ЦЭС-15501/2018) №41603081 (Ц-15501) от 29.01.2018г. | 41603081 | 466.1 | 466.1 | 15 | Каменев Игорь Валентинович | КРЭС | Курский р-н, д.Каменево, д3А | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,055 км от опоры №40 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 61.82 | 0 | 4.9456 | 53.1652 | 0 | 3.7092 | 61.82 | [34 empty] | 0.055 | 61.82 | [8 empty] | 61.82 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.055 | 61.82 |  | 4.9456 | 53.1652 | 0 | 3.7092 | 61.82
41590083 (ЦЭС-15527/2018) №41590083 (Ц-15527) от 05.02.2018г. | 41590083 | 466.1 |  | 9 | Лобов Николай Иванович | КРЭС | г. Курск, тсн "Курск", уч. 1337 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №1-1 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41590978 (ЦЭС-15551/2018) №41590978 (Ц-15551) от 22.01.2018г. | 41590978 | 466.1 |  | 10 | Саляр Елена Алексеевна | КРЭС | г. Курск, тсн "Курск", уч. 1267 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры №2-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-07-21 | Хоз.способ от ххх2018г. | 2018-01-22 | 6 | 180 | 2018-07-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41590006 (ЦЭС-15556/2018) №41590006 (Ц-15556) от 02.02.2018г. | 41590006 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова» | ЦРЭС | г. Курск, пр-кт В. Клыкова, между домами № 6, 8, 10, 18 | строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,005 км от линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 012 до вводного коммутационного аппарата в ВПУ-0,4 кВ на корпусе ТП-10/0,4 кВ № 012 (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 012 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 012 |  |  | 16.01 | 0 | 1.2556 | 11.1398 | 3.26 | 0.3546 | 16.01 | [20 empty] | 0.005 | 11.82 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 16.01 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0.005 | 11.82 |  | 0.9456 | 10.5198 | 0 | 0.3546 | 11.82
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41598092 (ЦЭС-15571/2018) №41598092 (Ц-15571) от 26.01.2018г. | 41598092 | 466.1 | 466.1 | 15 | ИП Дягель Николай Николаевич | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11 Б | - | реконструкция существующей ТП №5/250 кВА в части замены силового трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. - реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ 5/250 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№1-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-15544). реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544.реконструкция существующей ТП №5/250 кВА в части замены силового трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. - реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ 5/250 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№1-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-15544). реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. | ТП №5/250 кВА |  |  | 444.762 | 0 | 15.8742 | 84.3778 | 339.65 | 4.86 | 444.762 | [32 empty] | 1) Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=32 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 630 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 600/5); 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 382.71 |  |  | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 444.762 | 2018-07-25 |  | 2018-01-26 | 6 | 180 | 2018-07-25
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1) Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой 3-х предохранителей 10 кВ Iном=32 А, вводного АВ-0,4 кВ Iном 630 А и 3шт. ТТ-0,4 кВ 600/5); | 378.52 |  | 10.6 | 26.67 | 336.39 | 4.86 | 378.52
[12 empty] | 2) Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 |  | 4.9642 | 57.0878 | 0 | 0 | 62.052
№41591003 (Ц-15544) от 22.02.2018г. | 41598092 | 466.1 | 466.1 | 70 | ООО "Пластинвест" | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11 А | - | реконструкция существующей ТП №5/250 кВА в части замены силового трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. - реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ 5/250 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№1-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-15544). реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544.реконструкция существующей ТП №5/250 кВА в части замены силового трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. - реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-10/0,4 кВ 5/250 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (выполняемой самонесущим изолированным проводом) на участке протяженностью 0,1 км в пролетах опор №№1-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-15544). реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-15544. | ТП №5/250 кВА | [54 empty] | 2018-07-25 | Объем строительства в Ц-15571 (Очередь 109) | 2018-01-26 | 6 | 180 | 2018-07-25
41608632 (ЦЭС-15580/2018) №41608632 (Ц-15580) от 15.02.2018г. | 41608632 | 466.1 |  | 15 | Гусев Андрей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, д.Щетинка, уч.46:11:210306:5 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4кВ №3 |  |  | 4164.15 | 0 | 321.6432 | 3427.5086 | 281.32 | 133.6782 | 4164.15 | [16 empty] | 2 | 139.78 | 0,2 км методом ГНБ 0,8 км в траншее | 3394.14 |  |  |  |  | СТП 25 кВА | 236.83 | [8 empty] | 0.35 | 393.4 | [8 empty] | 4164.15 | 2019-02-15
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 139.78 |  | 10.36 | 23.4 | 102.6 | 3.42 | 139.78
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,2 км методом ГНБ 0,8 км в траншее | 3394.14 |  | 271.5312 | 3020.7846 | 0 | 101.8242 | 3394.14
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 25 кВА | 236.83 |  | 8.28 | 45 | 178.72 | 4.83 | 236.83
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.35 | 393.4 |  | 31.472 | 338.324 | 0 | 23.604 | 393.4
41597548 (ЦЭС-15583/2018) № 41597548 (Ц-15583) от 25.01.2018г. | 41597548 | 466.1 | 466.1 | 15 | Воропаев Вячеслав Анатольевич | ПРЭС | Курская область, Поныровский р-он, 2-Поныровский сельсовет кад. №46:18:051002:26 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,3 км от опоры №1 существующей ВЛ-0,4кВ №1(инв №7061) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1(инв №7061) |  |  | 337.2 | 0 | 26.976 | 289.992 | 0 | 20.232 | 337.2 | [34 empty] | 0.3 | 337.2 | [8 empty] | 337.2 | 2019-01-20 |  | 2018-01-25 | 12 | 360 | 2019-01-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.3 | 337.2 |  | 26.976 | 289.992 | 0 | 20.232 | 337.2
41598033 (ЦЭС-15595/2018) №41598033 (Ц-15595) от 19.01.2018г. | 41598033 | 466.1 |  | 15 | Курманов Сергей Владимирович | ОРЭС | Октябрьский р-н, с. Черницыно, уч. 46:17:111206:83 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №2 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-01-14 |  | 2018-01-19 | 12 | 360 | 2019-01-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41599603 (ЦЭС-15596/2018) №41599603 (Ц-15596) от 05.02.2018г. | 41599603 | 466.1 |  | 15 | Дудин Евгений Алексеевич | ПРЭС | Курская область, Поныровский р-он, Верхне-Смородинский с/с, д. Родниковая, кад. №46:18:10040:127 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,085 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. №12016313-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12016313-00)) в части монтажа провода на участке протяженностью 0,52 км, в пролетах опор №№ 1-14 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12016313-00) |  |  | 326.6327 | 0 | 26.1306 | 294.7697 | 0 | 5.7324 | 326.6327 | [34 empty] | 0.085 | 95.54 |  |  | 0.52 | 231.0927 |  |  |  |  | 326.6327 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.085 | 95.54 |  | 7.6432 | 82.1644 | 0 | 5.7324 | 95.54
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0.52 | 231.0927 |  | 18.4874 | 212.6053 | 0 | 0 | 231.0927
41597579 (ЦЭС-15598/2018) № 41597579 (Ц-15598) от 08.02.2018г. | 41597579 | 466.1 |  | 15 | Овсянников Юрий Алексеевич | ПРЭС | Курская обл., п. Поныри, ул. Весенняя, д.42 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,41 км от опоры №8 существующей ВЛ-0,4кВ №3(инв.№1214922-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3(инв.№1214922-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3(инв.№1214922-00) |  |  | 460.84 | 0 | 36.8672 | 396.3224 | 0 | 27.6504 | 460.84 | [34 empty] | 0.41 | 460.84 | [8 empty] | 460.84 | 2018-08-07 |  | 2018-02-08 | 6 | 180 | 2018-08-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.41 | 460.84 |  | 36.8672 | 396.3224 | 0 | 27.6504 | 460.84
41601766 (ЦЭС-15600/2018) №41601766 (Ц-15600) от 26.01.2018г. | 41601766 | 466.1 |  | 7 | Лобода Михаил Григорьевич | КРЭС | г.Курск, ТСН "Курск", уч.1370 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,09 км по ТУ Ц-15534 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в том числе по ТУ Ц-15534. | ВЛ-0,4 кВ № 4 | [53 empty] | 0 | 2018-07-25 | Объем строительства включен в Ц-15534 (Очередь 108 льготники) | 2018-01-26 | 6 | 180 | 2018-07-25
41597564 (ЦЭС-15601/2018) №41597564 (Ц-15601) от 25.01.2018г. | 41597564 | 466.1 |  | 7 | Еремина Анна Сергеевна | КРЭС | г. Курск, снт "Лавсан", уч. 5 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,2 км от опоры №31 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 224.8 | 0 | 17.984 | 193.328 | 0 | 13.488 | 224.8 | [34 empty] | 0.2 | 224.8 | [8 empty] | 224.8 | 2018-07-24 |  | 2018-01-25 | 6 | 180 | 2018-07-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 224.8 |  | 17.984 | 193.328 | 0 | 13.488 | 224.8
41602640 (ЦЭС-15620/2018) №41602640 (Ц-15620) от 29.01.2018г. | 41602640 | 466.1 | 466.1 | 15 | Голощапов Игорь Дмитриевич | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, ул.Земляничная, д.40 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №2-3 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 101.16 | 0 | 8.0928 | 86.9976 | 0 | 6.0696 | 101.16 | [34 empty] | 0.09 | 101.16 | [8 empty] | 101.16 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 101.16 |  | 8.0928 | 86.9976 | 0 | 6.0696 | 101.16
41599464 (ЦЭС-15623/2018) №41599464 (Ц-15623) от 05.02.2018г. | 41599464 | 466.1 |  | 15 | Коштоян Давит Александрович | КРЭС | Курский р-н, х. Смородное | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2019-01-31 |  | 2018-02-05 | 12 | 360 | 2019-01-31
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41599435 (ЦЭС-15625/2018) №41599435 (Ц-15625) от 23.01.2018г. | 41599435 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Олабин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:902 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №СП-166 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-07-22 |  | 2018-01-23 | 6 | 180 | 2018-07-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41599422 (ЦЭС-15626/2018) №41599422 (Ц-15626) от 22.01.2018г. | 41599422 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Гуляев Владимир Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье, уч. 46:11:080201:904 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №СП-166 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч 0,03км по Ц-15625 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15625) | ВЛ-0,4кВ №3 | [53 empty] | 0 | 2018-07-21 | Объем строительства в Ц-15625 (очередь 109) | 2018-01-22 | 6 | 180 | 2018-07-21
41600066 (ЦЭС-15628/2018) №41600066 (Ц-15628) от 29.01.2018г. | 41600066 | 466.1 |  | 14.5 | Князева Ольга Ивановна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091205:338 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры №3 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 168.6 | 0 | 13.488 | 144.996 | 0 | 10.116 | 168.6 | [34 empty] | 0.15 | 168.6 | [8 empty] | 168.6 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 168.6 |  | 13.488 | 144.996 | 0 | 10.116 | 168.6
41600164 (ЦЭС-15633/2018) №41600164 (Ц-15633) от 24.01.2018г. | 41600164 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Чаплыгина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, д. 1-е Цветово, ул. Степная, уч. 46:11:120102:1028 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №19 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,09 км по Ц-15554 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15554) реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч по Ц-15554) | ВЛ-0,4кВ №2 | [53 empty] | 0 | 2018-07-23 | Объем строительства в Ц-15554 (Очередь 108 хоз.способ) | 2018-01-24 | 6 | 180 | 2018-07-23
41601782 (ЦЭС-15642/2018) №41601782 (Ц-15642) от 07.02.2018г. | 41601782 | 466.1 |  | 2.75 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Анахинская основная общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области | ОРЭС | 307207, Октябрьский р-н, д. Анахина, д. 85 А | строительство ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №332 протяженностью 0,005 км до вводного автоматического выключателя в шкафу учета заявителя на ТП (марку и сечение ВЛИ-0,4 кВ, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №332 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ №332 |  |  | 13.06 | 0 | 1.0196 | 8.5143 | 3.26 | 0.2661 | 13.06 | [20 empty] | 0.005 | 8.87 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 13.06 | 2018-08-06 |  | 2018-02-07 | 6 | 180 | 2018-08-06
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.005 | 8.87 |  | 0.7096 | 7.8943 | 0 | 0.2661 | 8.87
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41600005 (ЦЭС-15643/2018) №41600005 (Ц-15643) от 06.02.2018г. | 41600005 | 466.1 |  | 15 | Умеренкова Анастасия Азаровна | ЗРЭС | Курская обл., | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6103) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,24 км по трассе (в пролетах опор №№ 9…1-6), монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км (в пролетах опор №№ 1-6…1-13) и замена опоры №1-13 (объем реконструкции и необходимость замены опоры уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6103) |  |  | 100.7712 | 0 | 8.0617 | 92.7095 | 0 | 0 | 100.7712 | [38 empty] | 0.24 | 28.8192 | 0,28 с заменой 1-ой опоры | 71.952 |  |  | 100.7712 | 2018-08-05 |  | 2018-02-06 | 6 | 180 | 2018-08-05
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | 0.24 | 28.8192 |  | 2.3055 | 26.5137 | 0 | 0 | 28.8192
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,28 с заменой 1-ой опоры | 71.952 |  | 5.7562 | 66.1958 | 0 | 0 | 71.952
41601411 (ЦЭС-15645/2018) №41601411 (Ц-15645) от 02.02.2018г. | 41601411 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№1 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). 10.3. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) |  |  | 694.5 | 0 | 42.834 | 367.458 | 257.78 | 26.428 | 694.5 | [12 empty] | 0.1 | 128 |  |  | 1 | 69.89 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 271.81 | [8 empty] | 0.2 | 224.8 | [8 empty] | 694.5 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.1 | 128 |  | 10.24 | 111.36 | 0 | 6.4 | 128
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 63 кВА | 271.81 |  | 9.43 | 51.07 | 206.48 | 4.83 | 271.81
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 224.8 |  | 17.984 | 193.328 | 0 | 13.488 | 224.8
41601536 (ЦЭС-15646/2018) №41601536 (Ц-15646) от 02.02.2018г. | 41601536 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№2 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601603 (ЦЭС-15647/2018) №41601603 (Ц-15647) от 02.02.2018г. | 41601603 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№3 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601680 (ЦЭС-15648/2018) | 41601680 | 11915.52 |  | 4.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» | ОРЭС | Октябрьский р-н, д.Нижняя Воробжа, уч.46:17:111203:199, кв.№4 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,1 км по Ц-15645; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в т.ч. по Ц-15645 ); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,2 км по Ц-15645 строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 63 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании)(в т.ч. по Ц-15645 ); | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии (в т.ч. По Ц-15645 ) | ВЛ-10 кВ №557.10 (инв.№8763) | [53 empty] | 0 | 2018-08-01 | Объем строительства в Ц-15645 (очередь 109) | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
41601810 (ЦЭС-15649/2018) №41601810 (Ц-15649) от 07.02.2018г. | 41601810 | 466.1 |  | 2.75 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Плотавская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области | ОРЭС | Октябрьский р-он, д.Плотава | строительство ЛЭП-0,4 кВ от коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №383 протяженностью 0,005 км до вводного автоматического выключателя в шкафу учета заявителя на ТП (марку и сечение ВЛИ-0,4 кВ, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ №383 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) за счет средств тарифа на передачу электроэнергии). | ТП-10/0,4 кВ №383 |  |  | 13.06 | 0 | 1.0196 | 8.5143 | 3.26 | 0.2661 | 13.06 | [20 empty] | 0.005 | 8.87 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | [10 empty] | 13.06 | 2018-06-07 |  | 2018-02-07 | 4 | 120 | 2018-06-07
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.005 | 8.87 |  | 0.7096 | 7.8943 | 0 | 0.2661 | 8.87
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41601976 (ЦЭС-15650/2018) №41601976 (Ц-15650) от 29.01.2018г. | 41601976 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Чернышков Евгений Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:260 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры №3-12 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41601985 (ЦЭС-15654/2018) №41601985 (Ц-15654) от 05.02.2018г. | 41601985 | 466.1 |  | 15 | Кравченко Александр Вячеславович | КРЭС | Курский р-н, с.Роговка, уч.46:11:080201:870 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №6 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-04 |  | 2018-02-05 | 6 | 180 | 2018-08-04
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41602574 (ЦЭС-15664/2018) №41602574 (Ц-15664) от 29.01.2018г. | 41602574 | 466.1 |  | 14.5 | Волкова Антонина Евгеньевна | БРЭС | Курский р-н, д.Дурнево, уч.46:11:070301:728 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры №4 существующей ВЛ-0,4кВ №3 (инв.№12011295-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3(инв.№12011295-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №3(инв.№12011295-00) |  |  | 78.68 | 0 | 6.2944 | 67.6648 | 0 | 4.7208 | 78.68 | [34 empty] | 0.07 | 78.68 | [8 empty] | 78.68 | 2018-07-28 |  | 2018-01-29 | 6 | 180 | 2018-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 78.68 |  | 6.2944 | 67.6648 | 0 | 4.7208 | 78.68
41604053 (ЦЭС-15680/2018) №41604053(Ц-15680) от 01.02.2018г. | 41604053 | 466.1 |  | 7 | Нальковская Лилия Ивановна | КРЭС | Курский р-н, снт"Строитель", уч.699,684 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,27 км от опоры №1-11 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №2 |  |  | 303.48 | 0 | 24.2784 | 260.9928 | 0 | 18.2088 | 303.48 | [34 empty] | 0.27 | 303.48 | [8 empty] | 303.48 | 2018-07-31 |  | 2018-02-01 | 6 | 180 | 2018-07-31
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.27 | 303.48 |  | 24.2784 | 260.9928 | 0 | 18.2088 | 303.48
41604076 (ЦЭС-15682/2018) №41604076 (Ц-15682) от 01.02.2018г. | 41604076 | 466.1 |  | 14.5 | Каплина Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, снт "Строитель", уч. 683 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,22 км от опоры №1-11 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) в т.ч. 0,22 км по Ц-15680 | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч. по Ц-15680) | ВЛ-0,4кВ №2 | [53 empty] | 0 | 2018-07-31 | Объем строительства в Ц-15680 (Очередь 109) | 2018-02-01 | 6 | 180 | 2018-07-31
41606892 (ЦЭС-15684/2018) №41606892 (Ц-15684) от 06.02.2018г. | 41606892 | 466.1 |  | 7 | Шевлякова Оксана Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, снт "Рассвет-2", уч. 572 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №13 существующей ВЛ-0,4кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №1в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4кВ №1 |  |  | 112.4 | 0 | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4 | [34 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2018-08-05 |  | 2018-02-06 | 6 | 180 | 2018-08-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 8.992 | 96.664 | 0 | 6.744 | 112.4
41607809 (ЦЭС-15706/2018) №41607809 (Ц-15706) от 08.02.2018г. | 41607809 | 466.1 |  | 15 | Боровлева Жанна Ивановна | КРЭС | Курский р-н, д.1-е Анпилогово, уч.46:11:164402:155 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры №24 существующей ВЛ-0,4кВ №2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…24 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 |  |  | 183.232 | 0 | 14.6586 | 158.4574 | 0 | 10.116 | 183.232 | [34 empty] | 0.15 | 168.6 |  |  |  |  | 0.08 | 14.632 |  |  | 183.232 | 2018-08-07 |  | 2018-02-08 | 6 | 180 | 2018-08-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 168.6 |  | 13.488 | 144.996 | 0 | 10.116 | 168.6
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0.08 | 14.632 |  | 1.1706 | 13.4614 | 0 | 0 | 14.632
41584856 (ЮЭС-3640/2018) №41584856 (Ю-3640) от 02.02.2018г. | 41584856 | 466.1 |  | 15 | Ситников Сергей Николаевич | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д. Гирьи, ул.Юбилейная. | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-01 |  | 2018-02-02 | 6 | 180 | 2018-08-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41607727 (ЮЭС-3661/2018) № 41607727 (Ю-3661) от 08.02.2018 г. | 41607727 | 466.1 |  | 10 | Чуйков Сергей Вячеславович | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4 кВ № 3 |  |  | 33.72 | 0 | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72 | [34 empty] | 0.03 | 33.72 | [8 empty] | 33.72 | 2018-08-07 |  | 2018-02-08 | 6 | 180 | 2018-08-07
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 33.72 |  | 2.6976 | 28.9992 | 0 | 2.0232 | 33.72
41605742 (ЮЭС-3677/2018) № 41605742 (Ю-3677) от 13.02.2018 г. | 41605742 | 59076 |  | 90 | Администрация Солнцевского района Курской области | Со.РЭС | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Первомайская, кад. № 46:22:010112:82, 46:22:010112:40 | 10.1.1. Строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в том числе: - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (ВЛЗ-10 кВ) протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-10 кВ) протяженностью 0,22 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) протяженностью 0,03 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.2. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский», строящегося в соответствии с п. 10.1.1 настоящих технических условий (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 10.1.3. Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.4. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 661 «Северный», строящегося в соответствии с п. 10.1.3 настоящих технических условий (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 10.1.5. Строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,1 км от линейного коммутационного аппарата 1-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводного коммутационного аппарата 1-й секции шин ВРУ-0,4 кВ заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.1.6. Строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее (КЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,1 км от линейного коммутационного аппарата 2-й секции шин 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до вводного коммутационного аппарата 2-й секции шин ВРУ-0,4 кВ заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 2х100 кВА, с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ, с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании. | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158), ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 646 «Первомайский» (инв. № 100158), ВЛ-10 кВ № 661 «Северный» (инв. № 00001004) |  |  | 3057.82 | 0 | 167.9532 | 1421.4556 | 1402.2 | 66.2112 | 3057.82 | [12 empty] | 0.35 | 448 |  |  | 2 | 139.78 | 1) 0,22 (в траншее) 2) 0,03 (ГНБ) | 686.24 | 2 КЛ-0,4 кВ по 0,1 км каждая (в траншее) | 354.8 |  |  | КТП 2*100 кВА | 1429 | [18 empty] | 3057.82 | 2018-08-12 |  | 2018-02-13 | 6 | 180 | 2018-08-12
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.35 | 448 |  | 35.84 | 389.76 | 0 | 22.4 | 448
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 139.78 |  | 10.36 | 23.4 | 102.6 | 3.42 | 139.78
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 1) 0,22 (в траншее) 2) 0,03 (ГНБ) | 686.24 |  | 54.8992 | 610.7536 | 0 | 20.5872 | 686.24
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 2 КЛ-0,4 кВ по 0,1 км каждая (в траншее) | 354.8 |  | 28.384 | 315.772 | 0 | 10.644 | 354.8
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | КТП 2*100 кВА | 1429 |  | 38.47 | 81.77 | 1299.6 | 9.16 | 1429
41582417 (ЦЭС-15450/2018) №41582417 (Ц-15450) от 01.02.2018г. | 41582417 | 4491866.8898 | 3144306.822 | 430 | ООО"Газпром трансгаз Москва" | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Ворошнево | 10.1. Проектирование и строительство кабельной линии 6 кВ методом прокладки кабеля в траншее протяженностью 1 км (с выходом на опору) от линейной ячейки № 51 III секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Волокно» до линейного разъединителя, монтируемого на опоре на границе земельного участка Заявителя. Трассу, протяженность марку и сечение кабеля, технические характеристики оборудования уточнить при проектировании. 10.2. Реконструкцию существующей ячейки № 51 в части контактных соединений ячейки существующей кабельной линией. Объем реконструкции уточнить при проектировании. 10.3. Выполнить фактическое действие по присоединению электроустановок Заявителя. |  |  |  |  | 2433.89 | 0 | 194.3 | 2115.66 | 51.3 | 72.63 | 2433.89 | [16 empty] | 1 | 69.89 | КЛ-6 кВ протяженностью 1 км в траншее (с выходом на опору) | 2364 | [24 empty] | 2433.89 | 2019-02-01 |  | 2017-12-26 | 6 | 180 | 2018-06-24
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | КЛ-6 кВ протяженностью 1 км в траншее (с выходом на опору) | 2364 |  | 189.12 | 2103.96 | 0 | 70.92 | 2364
41608856 (ЦЭС-15716/2018) №41608856 (Ц-15716) от 13.02.2018г. | 41608856 | 466.1 |  | 5 | Стародубцева Валентина Алексеевна | БРЭС | Курский р-н, СО и ДНТ "Ромашка", поле 1,уч.405 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - ответвления протяженностью 0,06 км от опоры №15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-13 |  | 2017-12-28 | 6 | 180
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41608585 (ЦЭС-15717/2018) №41608585 (Ц-15717) от 13.02.2018г. | 41608585 | 466.1 |  | 5 | Ломакина Галина Алексеевна | БРЭС | Курский р-н, СО и ДНТ "Ромашка", поле 1,уч.90 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры №1-8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 |  |  | 56.2 | 0 | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2 | [34 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2018-08-13 |  | 2018-01-12 | 6 | 180 | 2018-07-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 4.496 | 48.332 | 0 | 3.372 | 56.2
41607745 (ЦЭС-15410/2018) №41607745 (Ц-15410) от 13.02.2018г. | 41607745 | 466.1 |  | 14.5 | Товарищество собственников недвижимости «Курск» Курского станичного казачьего общества «Служба общественной безопасности» | КРЭС | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 172 "А" | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,08 км от ТП №16/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП №16/160 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип, технические характеристики и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП №16/160 |  |  | 94.11 | 0 | 7.5036 | 77.9512 | 3.26 | 5.3952 | 94.11 | [32 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 89.92 | 0.08 | 4.19 | [8 empty] | 94.11 | 2018-08-13 |  | 2018-01-15 | 6 | 180 | 2018-07-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 7.1936 | 77.3312 | 0 | 5.3952 | 89.92
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41607774 (ЦЭС-15621/2018) №41607774 (Ц-15621) от 13.02.2018г. | 41607774 | 466.1 |  | 0.18 | Индивидуальный предприниматель Алексеенко Анна Александровна | КРЭС | г. Курск, пр-кт Дериглазова, д. 9 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 78 существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж одного линейного разъединителя 10 кВ: на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 427.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании), в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) 0,05 км строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью до 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 |  |  | 575.36 | 0 | 33.984 | 313.226 | 219.53 | 8.62 | 575.36 | [12 empty] | 0.01 | 12.8 |  |  | 1 | 69.89 |  |  | 0,05 (методом ГНБ) | 266.58 |  |  | СТП 16 кВА | 226.09 | [18 empty] | 575.36 | 2018-08-13 |  | 2018-01-16 | 6 | 180 | 2018-07-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.01 | 12.8 |  | 1.024 | 11.136 | 0 | 0.64 | 12.8
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 69.89 |  | 5.18 | 11.7 | 51.3 | 1.71 | 69.89
[11 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0,05 (методом ГНБ) | 266.58 |  | 19.75 | 245.39 | 0 | 1.44 | 266.58
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | СТП 16 кВА | 226.09 |  | 8.03 | 45 | 168.23 | 4.83 | 226.09
41608243 (ЦЭС-15694/2018) №41608243 (Ц-15694) от 13.02.2018г. | 41608243 | 466.1 |  | 9 | Никулина Татьяна Алексеевна | КРЭС | г. Курск, тсн "Курск", уч. 126 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, протяженностью 0,23 км от ТП №16/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП №16/160 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (тип, технические характеристики и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП №16/160 |  |  | 262.71 | 0 | 20.9916 | 222.9472 | 3.26 | 15.5112 | 262.71 | [32 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 | 0.23 | 258.52 | [8 empty] | 262.71 | 2018-08-13 |  | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.23 | 258.52 |  | 20.6816 | 222.3272 | 0 | 15.5112 | 258.52
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.19 |  | 0.31 | 0.62 | 3.26 | 0 | 4.19
41607631 (ЦЭС-15697/2018) №41607631 (Ц-15697) от 14.02.2018г. | 41607631 | 466.1 |  | 14.5 | Шуклина Людмила Евгеньевна | КРЭС | г.Курск, ТСН "Курск", уч.304 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в т.ч. 0,19 км по Ц-15590) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. (в т.ч. по Ц-15590) | ВЛ-0,4кВ №3 |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-14 | Объем строительства в Ц-15590 (Очередь 108 льготники) | 2017-12-27 | 6 | 180 | 2018-06-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44
41607651 (ЮЭС-3679/2018) №41607651 (Ю-3679) 15.02.2018г. | 41607651 | 466.1 |  | 13 | Тарасенко Александр Васильевич | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, сл.Гончаровка, ул.Первомайская, д.103 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4кВ №2(инв.№3101502) |  |  | 67.44 | 0 | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [34 empty] | 0.06 | 67.44 | [8 empty] | 67.44 | 2018-08-15 |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 67.44 |  | 5.3952 | 57.9984 | 0 | 4.0464 | 67.44 | [44 empty] | 0 | 2018-07-15 |  | 2018-01-16 | 6 | 180 | 2018-07-15
[11 empty] | ИТОГО: |  | 21685.7915 | 0 | 1515.4641 | 15354.8528 | 4132.37 | 683.1046 | 21685.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1299.2 | 0 | 0 | 11 | 768.79 | #VALUE! | 7123.91 | #VALUE! | 650.94 | 0.33 | 780.12 | #VALUE! | 3580.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 748.31 | #VALUE! | 5135.25 | #VALUE! | 1152.3832 | #VALUE! | 331.7383 | #VALUE! | 114.64 | 0 | 0 | 21685.7915 | 2018-06-27 |  | 2017-12-29 | 6 | 180 | 2018-06-27
[64 empty] | 0 | 2018-07-08 |  | 2018-01-09 | 6 | 180 | 2018-07-08
[64 empty] | 0 | 2018-07-16 |  | 2018-01-17 | 6 | 180 | 2018-07-16
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 | 2018-06-17 |  | 2017-12-19 | 6 | 180 | 2018-06-17
[64 empty] | 0 | 2018-06-11 |  | 2017-12-13 | 6 | 180 | 2018-06-11
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-19 | 6 | 180 | 2018-04-17
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-24 | 6 | 180 | 2018-04-22
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-16 | 6 | 180 | 2018-04-14
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-25 | 6 | 180 | 2018-04-23
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-23 | 6 | 180 | 2018-04-21
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-26 | 6 | 180 | 2018-04-24
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 12 | 360 | 2018-11-02
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-27 | 6 | 180 | 2018-04-25
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-31 | 6 | 180 | 2018-04-29
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-01 | 6 | 180 | 2018-04-30
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-11-07 | 6 | 180 | 2018-05-06
[64 empty] | 0 |  |  | 2017-10-17 | 6 | 180 | 2018-04-15
[67 empty] | 2017-10-12 | 6 | 180 | 2018-04-10
[67 empty] | 2017-11-02 | 6 | 180 | 2018-05-01
[67 empty] | 2017-10-30 | 6 | 180 | 2018-04-28
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16
[67 empty] | 2017-10-18 | 6 | 180 | 2018-04-16