Приложение №6

к договору №7700/000___/20 от ___.___.20

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

К ДОГОВОРУ №7700/000____/20 от ___.___.20 г.

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КАНАЛОВ СВЯЗИ / L2

Оказание услуг по организации и предоставлению каналов связи заключается в предоставлении выделенного немаршрутизируемого канала с заданной пропускной способностью для обеспечения телефонной связи и/или передачи данных между двумя Объектами с указанными параметрами.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона ответственности Оператора - технические средства и системы передачи, находящиеся под управлением Оператора, за которые Оператор несет ответственность (на правах владельца, арендатора или ответственного пользователя).

Коэффициент доступности Услуги (канала связи) – отношение разности общего времени, когда Услуга должна предоставляться, и времени перерыва в предоставлении Услуги к общему времени, когда услуга должна предоставляться. Коэффициент доступности не учитывает время на проведение планового технического обслуживания.

Оборудование Клиента – телекоммуникационное или/и иное активное оборудование, расположенное на Объекте Клиента, которое подключается к Оконечному оборудованию Оператора.

Объект – точка (место, помещение), в которой (котором) Оборудование Клиента соединяется через физический интерфейс (стык) с Оконечным оборудованием Оператора. На Объекте разграничивается ответственность по обеспечению предоставления Услуги между Клиентом и Оператором.

Оконечное оборудование Оператора – телекоммуникационное оборудование, устанавливаемое Оператором для Организации Услуги на Объектах и используемое Оператором для оказания Услуги. Оборудование Клиента подключается к Оконечному оборудованию Оператора в точке разграничения ответственности.

Организация Услуги – совершение Оператором действий по подключению оборудования Сети Оператора в точке разграничения ответственности к оборудованию Клиента на объектах и настройке оконечного оборудования / сети Оператора в соответствии с требуемой топологией и параметрами услуг.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

2.1 Все расходы по Организации услуги Клиенту, в том числе затраты на организацию доступа («Последняя миля») к точке, в которой Оператор подключает Оборудование Клиента к Оконечному оборудованию Оператора, несет Оператор.

Граница зоны ответственности Оператора проходит на Оконечном оборудовании Оператора, установленном на Объекте, Соединительные кабели от Оконечного оборудования Оператора до Оборудования Клиента находятся в зоне ответственности Оператора.

При планировании топологии предоставления услуг с резервированием, для исключения общей точки отказа, должно обеспечиваться географическое разнесение основного и резервного каналов сети Оператора, а также отсутствие общего оборудования связи.

Оказание услуг связи Оператора должно соответствовать требованиям соответствующих РД, указанных в п. 3 Приложения №8 к Договору (Техническом задании).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ

3.2. Полоса пропускания каждого из физических каналов должна обеспечивать следующие задачи:

- телефонная связь оперативно-диспетчерского персонала;

- производственно-технологическая телефонная связь;

- передача телеинформации со скоростью обмена не ниже 9600 бит/с;

- мониторинг и управление микропроцессорными устройствами РЗА.

3.3. Совокупный показатель эксплуатационных характеристик услуги должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Е.800 и находиться в рамках общепринятых в индустрии связи стандартов. Требования к видам и объемам оказываемой услуги должны быть описаны в Бланке заказа на услугу,  а технические требования к каналам связи и требования к качеству оказываемых услуг определены в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью Договора о предоставлении комплекса услуг связи.

3.4. Спутниковые каналы связи могут использоваться в качестве одного из каналов связи, если эти каналы удовлетворяют требованиям по времени передачи информации.

Использование услуг сотовой связи для организации основного и резервного каналов связи не допускается.

3.5. Для снижения вероятности одновременного повреждения основной и резервный каналы должны проходить по разным трассам.

3.6. Промежуточное и оконечное оборудование Оператора должно быть обеспечено источниками бесперебойного электропитания.

3.7. Технические требования к цифровым каналам связи:

3.7.1. Тип канала – первичный цифровой.

3.7.2. Эксплуатационные показатели цифровых каналов связи (долговременные и оперативные нормы) должны быть рассчитаны Оператором индивидуально для каждого канала в соответствии с Нормами на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России (далее – Нормы на ЦКС) и внесены в протокол измерений, предоставляемых Оператором при приемке канала в эксплуатацию Клиентом.

3.7.3. Коэффициент доступности одного канала связи для передачи информации в автоматизированные системы диспетчерского управления, автоматизированные системы технологического управления, должен быть не ниже 0,98 в год, обобщенный коэффициент доступности систем связи для указанных автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше, состоящих из двух независимых каналов связи, должен быть не ниже 0,9996 в год. Период неготовности канала определяется в соответствии с G.826 с момента фиксации первой из десяти последовательных секунд, пораженных ошибками (SES), до  фиксации, как минимум, десяти последовательных секунд без ошибок, если последующими измерениями не выявлено отклонение от оперативных норм, рассчитанными в соответствии с Нормами на ЦКС.

3.8 Технические требования к каналам передачи данных без передачи голосовой информации:

Значение скорости получаемой информации – не менее 95% значения, указанного в Бланке заказа на услугу, контролируемое при плановых и неплановых проверках с помощью средств контроля и измерений, позволяющих генерировать тестовые последовательности с размером пакета до 1518 байт, количеством пакетов в последовательности – не менее 100000, фиксированным периодом передачи, а также обеспечивать мониторинг загрузки канала (далее – СКИ). Скорость получения информации определяется отношением скорости загрузки текстового файла, превышающего заявленную пропускную способность канала связи, к времени его загрузки.

Коэффициент доступности одного канала связи для передачи информации в автоматизированные системы диспетчерского управления, автоматизированные системы технологического управления, должен быть не ниже 0,98 в год, обобщенный коэффициент доступности систем связи для указанных автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше, состоящих из двух независимых каналов связи, должен быть не ниже 0,9996 в год.

3.9 Технические требования к каналам передачи данных для целей передачи голосовой информации:

Значение скорости получаемой информации – не менее 95% значения, указанного в Бланке заказа на услугу, контролируемое при плановых и неплановых проверках с помощью СКИ. Скорость получения информации определяется отношением скорости загрузки текстового файла, превышающего заявленную пропускную способность канала связи, к времени его загрузки.

Средняя оценка качества передачи речи – не менее 3,5 баллов по пятибалльной шкале МСЭ Р.800 MOS в соответствии с Правилами применения оборудования междугородных телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации.

Коэффициент доступности одного канала связи для передачи информации в автоматизированные системы диспетчерского управления, автоматизированные системы технологического управления, должен быть не ниже 0,98 в год, обобщенный коэффициент доступности систем связи для указанных автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше, состоящих из двух независимых каналов связи, должен быть не ниже 0,9996 в год.

4. ПЛАТЕЖИ

Клиент обязан производить следующие платежи в соответствии с тарифами указанными в Бланке заказа и в порядке, предусмотренном Договором:

- Единовременный платеж – единовременная плата за организацию порта (подключение Оборудования Клиента к Точке подключения) и/или за изменение параметров подключения и за организацию Линии доступа Размер, а также конкретное назначение Единовременного платежа, в случае его наличия, указывается в соответствующем Бланке заказа.

- Ежемесячные платежи в течение срока оказания Услуги в соответствии с выбранным тарифным планом, требуемой скорости доступа и использовании Линии доступа, в случае если это необходимо.

5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГИ

5.1. Услуга оказывается 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю 365 (6) дней в году.

5.2. Доступность Услуги, т.е. совокупная доступность (работоспособность) средств связи Оператора, задействованных в оказании Услуги, составляет не менее 98% в год. Обобщенная доступность системы связи, состоящей из двух независимых каналов связи, составляет не менее 99,96% в год. Данные параметры рассчитываются для периодов непрерывного предоставления услуги и не учитывают периоды проведения плановых профилактических работ, сроки которых заранее согласовываются с Клиентом.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №7700/000____/20 от ___.___.2020.

6.3. Все термины, используемые в настоящем Дополнительном Соглашении, имеют значение, установленное для них вышеупомянутым Договором, если иное прямо не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением.

Подписи сторон

| от Оператора: _______________________________ _________________________ М.П. |  | от Клиента: ПАО «Россети Центр» _____________________________ / М.П. |
| --- | --- | --- |