Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| СОГЛАСОВАНО Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления - начальник департамента ПАО «МРСК Центра» _______________Р.В. Демьянец «___»______________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер Филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» ______________ А.А. Бурков «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- |

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Проектно-изыскательские работы по техперевооружению (модернизации) ПС 110/6 кВ №6, ПС 110/35/10 кВ №16 Юго-Западная, ПС 110/6 кВ №27 РЭП, ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово, ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с установкой оборудования ТМ (ССПИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1_36_196

Действует с _______ г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника департамента КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Е.Е. Симонов «___»______________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления РиЭ АСДУ ПАО «МРСК Центра» _______________Д.А. Петров «___»______________ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления КиТ АСУ Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» ______________ А.П. Галицкий «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование подразделения | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦУС | Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС | Анищенко Д.А. |  |  |
| Управление реализации услуг и учета электроэнергии | И.о. начальника управления | Тамбовцев А.Н. |  |  |
| Служба РЗАИиМ | Начальник службы | Агапов А.Ю. |  |  |
| Служба подстанций | Начальник службы | Юрьев С.Н. |  |  |

Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора-главный диспетчер | Созонов С.А. |  |  |
| Заместитель директора по ИТ | Крестников А.Н. |  |  |

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ | Начальник отдела | Новичков Н.П. |  |  |
| ОЭ ТК СЭ СДТУ и ИТ | Ведущий специалист | Киселев В.П. |  |  |

Оглавление

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

1.	Общие сведения	5

2.	Назначение и цели создания системы	7

3.	Характеристики объектов автоматизации	7

4.	Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС	8

5.	Требования к технорабочему проекту	9

6.	Требования к ТМ и АСУЭ	13

7.	Требования к модернизации активного сетевого оборудования и организации каналов связи	17

8.	Порядок сдачи и приемки работ	25

9.	Требования к подрядчику	25

Приложение 1	26

Приложение 2	40

Приложение 3	42

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного Технического задания, приведены в таблице:

| АПТС | Аварийно-предупредительная телесигнализация |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДП | Диспетчерский пункт |
| ЗИП | Запасные части, Инструменты и Принадлежности |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИП | Измерительный преобразователь |
| КА | Коммутационный аппарат |
| ПДС | Преобразователь дискретных сигналов, предназначенный для сбора дискретных сигналов с первичного оборудования и выдачи сигналов управления |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РПН | Устройство регулирования переключения напряжения |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СГЭ | Система гарантированного электропитания |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СОТИАССО | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| ССПИ | Система сбора и передачи информации |
| ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Телекоммуникации |
| ТМ | Телемеханика |
| ТС | Телесигнализация |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТУ | Телеуправление |
| ФЕР | Федеральные единичные расценки |
| ЦУС | Центр управления сетями |

- Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с ««Единым стандартом ПАО «Россети» (положение о закупке)»» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по выполнению проектно-изыскательских работ по техперевооружению (модернизации) систем телемеханики и АСУЭ ПС 110 кВ №6, ПС 110 кВ №16 Юго-Западная, ПС 110 кВ №27 РЭП, ПС 110 кВ №47 Сомово, ПС 110 кВ Острогожск-районная, а также по модернизации активного сетевого оборудования на этих подстанциях.

  - Наименование работ

Проектно-изыскательские работы по модернизации систем ТК, ТМ, АСУЭ и активного сетевого оборудования на подстанциях 110 кВ №6, №16 Юго-Западная, №27 РЭП, №47 Сомово, Острогожск-районная филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

  - Реквизиты Заказчика

- Полное наименование: 	Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»;

- Почтовый адрес:	394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2;

- ИНН/КПП:	6901067107/366302001;

- ОГРН:	1046900099498;

- Банк: 	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже;

- Расчетный счет:	40702810900250005153;

- Корр. счет:	30101810100000000835;

- БИК банка:	042007835.

  - Плановые сроки

Начало работ– c момента заключения договора, окончание работ – 01.11.2021 г.

  - Финансирование работ

Финансирование работ выполняется согласно статей

- ВР-2621 «Модернизация ПС 110/35/6 кВ Острогожск с установкой здания ОПУ (42 м2), оборудования ТМ (ССПИ) (18 шт)»

- ВР-3210 «Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №6 с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт)»

- ВР-3219 «Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №16 (Юго-Западная) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт)»

- ВР-3221 «Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №27 (РЭП) с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт)»

- ВР-3211 «Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт)»

- ВР-3720 «Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Острогожск-районная - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (48 км)»

инвестпрограммы 2021 г. Филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

  - Этапы, состав и сроки проведения работ

| № п/п | Наименование этапов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение предпроектного обследования объектов | 2 недели |
|  | Разработка и предоставление отчета о ППО с предложением технических решений | 2 недели |
|  | Согласование с Заказчиком отчета о ППО и технических решений | 2 недели |
|  | Разработка технорабочего проекта. Технорабочий проект в обязательном порядке должен содержать: - пояснительную записку; - схемы однолинейные принципиальные ПС с указанием приборов учета по каждому присоединению; - структурные и принципиальные схемы системы телемеханики и АСУЭ, каналов связи (возможно объединение в одну схему); - структурную схему связи с указанием оборудования всех проектируемых и существующих систем связи; - схемы организации основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и соответствующими центрами управления (ЦУС, ДЦ) с отображением маршрутов прохождения, а также пропускной способности (для каналов передачи данных); - схемы соединения и подключения внешних проводок; - структурную (скелетную) схему ВОЛС; - ситуационная трасса прокладки ВОЛС; - трасса прокладки ВОК на инженерно-топографическом плане с указанием размеров до постоянных местных ориентиров, марки кабеля, наименование землевладельцев и землепользователей с их письменными согласованиями; - планы размещения оборудования и кабельных трасс; - схему электропитания оборудования; - таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы); - перечень телеинформации (ТС, ТУ, ТИ); - спецификации оборудования и материалов; - ведомость работ (полный комплекс работ необходимых по вводу в эксплуатацию ТМ, АСУЭ и каналов связи, в том числе настройка передачи телеметрической информации в существующие ОИК ЦУС и ОИК Воронежского РДУ и настройке передачи данных учета в ИВК «Пирамида Сети» филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго») - локальные сметы на оборудование, локальные сметы на монтажные работы, локальные сметы на пусконаладочные работы, сводные сметные расчеты по каждому объекту и общий сводный сметный расчет по всем объектам; - программы и методики испытаний. | 5 недель |
|  | Согласование и утверждение полного комплекта технорабочего проекта, включая проектно-сметную документацию, в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ИА ПАО «МРСК Центра» и Филиале АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ. | 4 недели |

- Назначение и цели создания системы

  - Назначение

    - Система ТК, ТМ и АСУЭ ПС предназначена для повышения надежности, экономичности и безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПС за счет автоматизации технологических процессов ПС.

    - Система ТК, ТМ и АСУЭ ПС 110 кВ №6, №16 Юго-Западная, №27 РЭП, №47 Сомово, Острогожск-районная предназначена для автоматизации следующих задач:

- контроля технологического режима и состояния оборудования;

- управление основным и вспомогательным оборудованием;

- информационно-аналитической поддержки персонала;

- сбора и передачи, телеметрической информации в ОИК АСДУ ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850;

- сбора и передачи, данных учета со счетчиков электроэнергии в ИВК филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» на базе ПО «Пирамида Сети».

  - Цели создания

    - Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений;

    - Повышение эффективности оперативно-технологического и диспетчерского управления;

    - Ускорение ликвидации нарушений и аварий оборудования ПС. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования и возможности оперативного управления объектом;

    - Приведение в соответствие систем учета электроэнергии на объектах требованиям отраслевых и нормативных документов;

    - Снижение потерь электрической энергии путем повышения точности учета электроэнергии;

    - Оперативное получение информации об объемах передаваемой электроэнергии и мощности, сокращение сроков получения и обработки информации.

- Характеристики объектов автоматизации

  - Месторасположение ПС:

Воронежская область

Воронежский РЭС (адрес: г.Воронеж, ул.9 Января, д.205):

- ПС 110 кВ №6 (адрес: г.Воронеж, Левобережный район, ул.Арзамасская,2а);

- ПС 110 кВ №16 Юго-Западная (адрес: г.Воронеж, Ленинский район, ул.Летчика Колесниченко, д.61);

- ПС 110 кВ №27 РЭП (адрес: г.Воронеж, Железнодорожный район, Ленинский проспект, д.156а);

- ПС 110 кВ №47 Сомово (адрес: г.Воронеж, Железнодорожный район, ул.Куйбышева,д.91а);

- ПС 110 кВ Острогожск-районная (адрес: Острогожский район, г.Острогожск, ул.50 лет Октября).

  - Краткие сведения об объектах автоматизации:

- ПС 110 кВ №6 подстанция с уровнем напряжения 110/6 кВ, питается от 2-х линий 110 кВ, две секции шин 110 кВ, 4-е секции шин 6 кВ, два ТСН 6 кВ, 42 ячейки 6 кВ, КП ТМ на базе ТМ-120;

- ПС 110 кВ №16 Юго-Западная подстанция с уровнем напряжения 110/35/6 кВ, питается от 2-х линий 110 кВ, три секции шин 110 кВ, две секции шин 35 кВ, две отходящих линий 35 кВ, 6-ть секций шин 6 кВ, два ТСН 6 кВ, 64 ячейки 6 кВ, КП ТМ на базе МТК-40;

- ПС 110 кВ №27 РЭП подстанция с уровнем напряжения 110/6 кВ, питается от 2-х линий 110 кВ, две секции шин 110 кВ, 8-мь секций шин 6 кВ, два ТСН 6 кВ, 86 ячеек 6 кВ, КП ТМ на базе МТК-40;

- ПС 110 кВ №47 Сомово подстанция с уровнем напряжения 110/35/6 кВ, питается от 2-х линий 110 кВ, две секции шин 110 кВ, две секции шин 35 кВ, две отходящих линий 35 кВ, две секции шин 6 кВ, два ТСН 6 кВ, 33 ячейки 6 кВ, КП ТМ на базе ТМ-120;

- ПС 110 кВ Острогожск-районная подстанция с уровнем напряжения 110/35/6 кВ, питается от 5-и линий 110 кВ, две секции шин 110 кВ, две секции шин 35 кВ и две ОСШ 35 кВ, пять отходящих линий 35 кВ, четыре секции шин 6 кВ, два ТСН 6 кВ, КП ТМ на базе МТК-30.

  - Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:

- температура от -30С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.

- Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС

Проектируемая система ТК, ТМ и АСУЭ ПС должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи следующих видов информации:

  - Положение выключателей и отделителей 6-110 кВ всех присоединений, имеющих необходимые датчики положения коммутационного аппарата;

  - Положение устройств РПН (авто) трансформаторов с обмоткой ВН 110 кВ, положения разъединителей и заземляющих ножей;

  - Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС), содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств, а также телесигнализацию о: срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА), неисправности устройств РЗА, срабатывании пожарной и охранной сигнализации, сигналы от СГЭ и др.;

  - Сигналы телеуправления коммутационными аппаратами;

  - Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощность) всех отходящих от ПС ВЛ и фидеров напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

  - Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) всех шиносоединительных, секционных, обходных, мостовых, вводных выключателей напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

  - Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) сторон высокого, среднего и низкого напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов), присоединенных к шинам напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

  - Нагрузка (токовая, реактивная мощность) по всем устройствам компенсации реактивной мощности;

  - Величины напряжений (по каждой фазе и среднее линейное значение по 3-м фазам) по всем присоединениям 110 кВ и ниже, включая собственные нужды ПС;

  - Измерения температуры в помещении установки оборудования системы ТМ и АСУЭ и окружающей среды;

  - Данные учета со счетчиков электроэнергии;

  - Журналы событий со счетчиков электроэнергии.

Объем передаваемой информации по проектируемым подстанциям приведен в Приложении 2 к данному ТЗ, уточняется на этапе проведения ППО и согласовывается с Заказчиком.

Состав передаваемой телеинформации (Приложение 3) в Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ должен соответствовать типовому составу телеинформации на подстанциях ПАО «МРСК Центра», имеющих в своём составе объекты диспетчеризации, для передачи в РДУ (п. 2.1 Приложения № 5 к Соглашению № СТВ-1/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России).

Проектом определить объем счетчиков, требующих замены и счетчиков требующих дополнительной установки на ПС, для обеспечения передачи текущих измерений в систему телемеханики и АСУЭ ПС. Требования к счетчикам приведены в п. 6.7.

Если нет технической возможности для передачи требуемого объема информации, то в перечне сигналов (Приложение к отчету по ППО) указать первичное оборудование, требующее модернизации (реконструкции) по каждому сигналу. В контроллерах ввода\вывода дискретных сигналов системы ТМ предусмотреть резерв, кроме технологического резерва, указанного в п. 6.8.14, на объем сигналов, по которым на момент выполнения ПИР нет технической возможности их сбора.

- Требования к технорабочему проекту

  - Вся документация технорабочего проекта должна поставляться, как на бумажных носителях (3 экземпляра), так и в электронном виде на флэш-накопителе. Текстовая и графическая информация должна быть представлена в формате Microsoft Office, MS Visio, AutoCAD. Кроме того, на флэш-накопителе должны быть представлены копии всех документов в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf).

  - Сметную документацию по объекту разработать в нормативной базе 2001 года в ТЕР (или ФЕР с пересчетом для области, где будут выполняться работы); локальные сметы разработать в базовых ценах; сводный сметный расчет в текущих ценах (на момент согласования РД). Сметы предоставлять в форматах Microsoft Excel и Adobe Acrobat Reader (.pdf).

  - Документы должны быть разработаны на основании следующих стандартов и нормативных документов:

    - СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

    - СТО 34.01-21-004-2019. Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанция напряжением 35кВ.

    - СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ.

    - СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;

    - СО 153-34.48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

    - СТО 56947007-33.180.10.173 – 2014 «Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи»;

    - СТО 56947007-29.060.50.122-2012 Руководство по расчёту режимов плавки гололёда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроллера температуры ОКГТ в режиме плавки;

    - СТО 56947007-33.180.10.174-2014 «Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия»;

    - СТО 56947007-33.180.10.172-2014 «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше»;

    - СТО 56947007-33.180.10.171-2014 «Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ»;

    - СТО 56947007-33.180.10.175-2014 «Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия»;

    - СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ».

    - ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

    - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

    - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

    - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

    - РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

    - ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92) Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики;

    - ГОСТ Р МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Часть 3. Интерфейсы (электрические характеристики);

    - ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции;

    - ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения;

    - ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с изменением № 1);

    - ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы;

    - ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

    - ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

    - ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования;

    - ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения;

    - ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения;

    - ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с изменениями № 1, 2).

    - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).

    - ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.

    - ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) / [ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

    - ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

    - ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний.

    - ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации.

    - ГОСТ IEC 60255-5-2014 Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания.

    - ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов).

    - ГОСТ Р МЭК 60715-2003 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов 
в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий стандарт.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций 
с шагом 25 мм.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций 
с шагом 25 мм. Раздел 1. Детальный стандарт. Размеры шкафов и стоек.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-2-2013 Модульный принцип построения механических конструкций для радиоэлектронных средств. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм. Раздел 2. Детальный стандарт. Размеры блочных каркасов, шасси, объединительных плат, передних панелей и вставных блоков.

    - ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления.

    - ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.

    - ГОСТ 2.111-2013. ЕСКД. Нормоконтроль;

    - ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации;

    - ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры;

    - ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры;

    - ГОСТ 28601.3-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры;

    - ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость;

    - ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей;

    - ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

    - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний;

    - ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических средств электромагнитная.  Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных установок. Нормы и методы испытаний;

    - СО 153-34-20-501-03 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

    - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

    - Целевая модель прохождения команд и организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и ЦУС сетевых организаций, подстанциями;

    - Исходные данные, представленные Заказчиком.

    - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», введенного в действие 22.02.2017 г.;

    - Стандарт ПАО «МРСК Центра» «Техническая политика системы учёта электрической энергии с удалённым сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра», введенного в действие 15.07.2014г.

    - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2018г. № 937.

    - «Технические требования по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации от 29.12.2017г.».

  - Возможные отклонения от ТЗ – согласовываются с Заказчиком на этапе проведения ППО.

- Требования к ТМ и АСУЭ

  - Общие требования

    - Система ТМ и АСУЭ ПС должна представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ПС и передачу этой информации на верхний уровень (ДП ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ) в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850.

    - Система ТМ и АСУЭ ПС должна иметь возможность выполнять обмен информацией с микропроцессорными устройствами РЗА в формате протоколов МЭК 61850.

    - В качестве устройств, обеспечивающих передачу телеинформации с энергообъектов, должны использоваться резервированные устройства телемеханики, работающие в режиме «горячего» резервирования как в части сбора информации от датчиков (измерительных преобразователей, контроллеров) в составе СОТИАССО, так и информационного взаимодействия с РДУ, при этом должна быть обеспечена передачи телеинформации с каждого устройства телемеханики одновременно по двум каналам передачи данных с поддержкой двух активных соединений с активного устройства телемеханики (контроллера, сервера).

    - Для обеспечения максимальной надежности в составе системы ТМ ПС должно быть два контроллера (основной и резервный). Единовременно в работе должен находиться один контроллер. Второй контроллер должен находиться в «горячем» резерве, т.е. прикладные задачи должны быть запущены, базы данных должны поддерживаться в актуальном состоянии.

    - Для решения задач оперативного обслуживания ПС система ТМ и АСУЭ должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- сбор значений аналоговых и дискретных параметров;

- выдача управляющих воздействий;

- обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления;

- контроль функционирования устройств системы;

- синхронизация времени устройств системы;

- программная обработка данных.

    - Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени присвоение которых должно осуществляться в измерительных преобразователях, контроллерах, датчиках (за исключением датчиков неэлектрических величин). При неработоспособности СОЕВ метки времени телеинформации, при передаче ее в ДЦ АО «СО ЕЭС», должны иметь соответствующий признак («недействительно, IV») в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

    - Методы передачи телеинформации должны соответствовать рекомендациям ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, т.е. система сбора телеинформации должна обеспечивать возможность спорадической, циклической, периодической и фоновой передачи телеинформации, а также передачу по запросу.

    - Вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88.

    - Передача телеинформации должна осуществляться в РДУ по двум независимым каналам напрямую (без промежуточной обработки). При этом под промежуточной обработкой понимается любое преобразование информации на уровне прикладного протокола аппаратно-программными средствами промежуточных пунктов, находящихся в тракте передачи данных между подстанцией и РДУ.

    - Система учета, создаваемая на ПС, в т.ч. количество и места установки, входящих в нее счетчиков, должны обеспечивать балансирование ПС в целом, а также секций шин ПС всех уровней напряжения; подключение вновь устанавливаемых счетчиков предусмотреть к измерительным трансформаторам тока и напряжения, существующим на ПС, при условии не превышения загрузки их вторичных обмоток.

    - Приборы учета электроэнергии, применяемые в системе учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2019 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования»

    - Класс точности счетчиков определить в зависимости от уровня напряжения согласно таблице № 5.3.1   СТО БП 7/02-02/2014 «Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра».

  - Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

  - Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

  - Требования к функциям, характеристикам, проектированию системы ТМ и АСУЭ, а также требования к обеспечению ЭМС, стандартизации и унификации, техническому обслуживанию системы ТМ и АСУЭ изложены в стандарте организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-6.1-002.2016). Сводная таблица технических требований к системе ТМ и АСУЭ приведена в приложении 1.

  - Требования к ИП.

    - Измерения режимных параметров сети (телеизмерения – ТИ) на подстанциях должны производиться измерительными преобразователями (ИП), имеющими нормируемые относительные погрешности измерений и цифровые интерфейсы ввода/вывода информации. Аналоговые ИП подлежат замене на цифровые при модернизации ТМ и АСУЭ на объекте.

    - Обмен данными между ИП и вышестоящими уровнями должен осуществляться с использованием специализированных открытых протоколов, предназначенных для построения систем реального времени.

    - ИП должен обеспечивать измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0.5 с:

- фазное напряжение по каждой фазе и среднее линейное напряжение;

- активную, реактивную и полную мощности;

- активную и реактивную электроэнергию в двух направлениях (прием, отдача);

- частоту сети;

- ток по каждой фазе и среднее значение линейного тока;

- угол между током и напряжением по каждой фазе.

    - Для обеспечения надежности по напряжению 110 кВ должны устанавливаться отдельно цифровые измерительные преобразователи для системы учета электроэнергии и отдельно для оперативного контроля измеряемых параметров системы ТМ. Оба измерительных преобразователя должны быть подключены и интегрированы в ТМ ПС.

    - Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности измерительных преобразователей и устройств сбора ТС. При выявлении неработоспособности указанных устройств параметры, соответствующие отключенному (вышедшему из строя) устройству сбора, должны иметь признак недостоверности (некорректности) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

    - Сбор телеинформации с измерительных преобразователей, контроллеров и датчиков (за исключением датчиков неэлектрических величин) в объектных ТМ должен осуществляться по протоколу, обеспечивающему передачу меток времени и кодов качества.

    - Для сбора информации от устройств полевого уровня (датчиков, измерительных преобразователей, контроллеров присоединений, устройств РЗА и т.д.) и ее передачи в РДУ должны использоваться резервированные устройства подстанционного уровняТМ, работающие в режиме «горячего» резервирования.

    - Для напряжения 35 кВ и ниже предусмотреть совместное использование ИП для систем АСУЭ и ТМ.

    - Количество и типы ИП согласовать с Заказчиком на стадии проведения ППО.

  - Требования к электропитанию ТМ и АСУЭ.

    - ТМ и АСУЭ должна обеспечивать возможность электропитания от внешних цепей 230 В переменного и/или 220 В постоянного тока.

    - Технические средства ТМ и АСУЭ должны быть устойчивы по отношению к электропитанию согласно ГОСТ Р 51179:

- при номинальном напряжении 230 В переменного тока:

- к отклонению напряжения питания переменного тока от номинального напряжения по классу АС3;

- к отклонению частоты переменного тока от номинальной частоты по классу F3;

- к несинусоидальности напряжения переменного тока по классу H2;

- при номинальном напряжении 220 В постоянного тока;

- к отклонению напряжения постоянного тока от номинального напряжения по классу DC3;

- к пульсациям напряжения источника постоянного тока по классу VR3.

    - Для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав ТМ и АСУЭ (преобразователей напряжения, источников бесперебойного питания и пр.), должны применятся рекомендованные номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока согласно ГОСТ Р 51179 (разделы 4.2 и 4.3).

    - Резервное бесперебойное питание ТМ и АСУЭ обеспечить от СОПТ. При невозможности организации питания от СОПТ в составе ТМ и АСУЭ должен быть предусмотрен резервный источник электропитания, обеспечивающий функционирование оборудования ТМ и АСУЭ в течение не менее 2-х часов при пропадании напряжения на вводе. Переключение питания нагрузки с сети на аккумуляторные батареи и наоборот не должно повлечь за собой сбой в работе устройств ТМ и АСУЭ.  Возможно применение единого ИБП для бесперебойного питания оборудования ТМ, АСУЭ и ТК.

    - При проектировании ТМ и АСУЭ должны быть предусмотрены меры по автоматическому восстановлению питания электрической энергией устройств ТМ и АСУЭ в обход источника бесперебойного питания в случае его выхода из строя.

    - Должна быть предусмотрена возможность замены резервного источника электропитания в случае выхода его из строя без отключения ТМ и АСУЭ (в «горячем» режиме).

    - Предусмотреть возможность удаленного мониторинга и управления системы бесперебойного питания при помощи протокола TCP\IP (SNMP, Modbus TCP).

    - Предусмотреть выдачу в систему телемеханики телесигнализации о состоянии оборудования и режимах работы системы бесперебойного питания.

  - Требования к информационной безопасности.

    - Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р  «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 №. 31.

    - Веб-сервер и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, должны поддерживать использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL или TLS, работая в протоколе HTTPS.

    - В основе подсистемы безопасности ПО должна лежать ролевая модель доступа, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации и авторизации. При этом роли должны определять типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя должна определяться логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.

    - В ПО должна быть предусмотрена сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory.

    - Должна быть предусмотрена функция журналирования всех действий пользователей.

  - Дополнительные требования

    - На ПС 110 кВ №6, ПС 110 кВ №16 Юго-Западная, ПС 110 кВ №27 РЭП, ПС 110 кВ №47 Сомово, ПС 110 кВ Острогожск-районная предусмотреть размещение оборудование ССПИ на существующих местах КП ТМ (комната связи, ОПУ), модернизируемых в рамках данного ТЗ. На ПС 110 кВ №6, №16 Юго-Западная, №27 РЭП, №47 Сомово, Острогожск-районная проектом предусмотреть ремонт помещений связи для обеспечения соответствия помещения «Требованиям к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018, утвержденные приказом ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 №515-ЦА.

    - При проектировании систем ТМ и АСУЭ следует предусмотреть ввод контрольных кабелей в устройства ТМ и АСУЭ через шкафы промежуточных клеммников.

    - В случае отсутствия места для размещения оборудования в существующих помещениях ПС предусмотреть размещение оборудования в проектируемом отдельно стоящем контейнере связи с внутренними размерами не менее 3,3х2,2х2,2 м. (длина х ширина х высота), имеющим собственный щит электропитания с АВР, систему автоматического поддержания заданной температуры воздуха и внутреннее освещение. Размещение контейнера на территории подстанции определить на этапе проектирования.

    - В случае размещения оборудования в шкафах 19” Необходимо руководствоваться следующими требованиями. Телекоммуникационный шкаф должен быть оснащен принудительной системой вентиляции (4 вентилятора), системой освещения, автоматически включаемой при открытии двери шкафа, комплектом заземления, блоком электрических розеток не менее 8 гнезд, блоком автоматического контроля и регулировки температурных режимов. В телекоммуникационном шкафу предусмотреть установку полки для размещения дополнительного оборудования.

    - Тип, количество и место размещение шкафов определить проектом и согласовать с Заказчиком.

    - Модули ввода-вывода ТС и ТУ должны иметь возможность «горячей замены», без отключения питания системы ТМ и АСУЭ и перезагрузки контроллера.

    - Управление коммутационными аппаратами должно производиться через микропроцессорные терминалы РЗА, либо напрямую при их отсутствии.

    - Должна быть обеспечена возможность реализации алгоритмов замещения и оперативного дорасчета параметров, в том числе установка заданных (ручных) значений персоналом объекта электроэнергетики любому передаваемому параметру, параметры, имеющие заданное (ручное) значение, должны иметь соответствующие признаки (замещения, блокировки) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006;

    - Должна быть обеспечена возможность установки апертуры для всех передаваемых параметров ТИ, независимо для каждого параметра.

    - Передача телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ должна осуществляться в инженерных единицах.

    - Передача в Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ телесигналов состояний КА должна осуществляться одним обобщенным сигналом положения КА, формируемым методом одновременного получения двух сигналов от одного КА: «включен» и «отключен» соответственно, получаемых с помощью нормально замкнутого и нормального разомкнутого контактов, отнесенных к одному положению КА. При этом передача обобщенного телесигнала должна выполняться с использованием идентификаторов типа информации <M_DP_NA_1> 3, <M_DP_TA_1> 4 (двухэлементная информация) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

    - При измерении метеорологических параметров (температуры окружающего воздуха, скорости ветра и т.п.) проектом должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие исключение влияния на измеряемые метеорологические параметры близкорасположенных препятствий (строений) и искусственных поверхностей, прямых солнечных лучей, осадков и т.п.

    - Запроектировать отдельное устройство удаленного управления электропитанием для возможности удаленного перезапуска оборудования ТМ по питанию.

    - Информационная емкость системы ТМ и АСУЭ определяется проектом и должна составлять не менее 120 % фактического объема телеинформации.

- Требования к модернизации активного сетевого оборудования и организации каналов связи

  - Общие требования

    - Варианты технической реализации согласовать с Заказчиком.

    - Все применяемое оборудование должно иметь паспорта и сертификаты, действительные на территории РФ.

    - При подвеске на ВЛ ОК любого типа должна быть выполнена проверка возможности размещения ВОК с учетом состояния опор и их закрепления в грунте. Указанная проверка должна быть подтверждена результатом расчетов в проектной документации. Для опор и фундаментов ВЛ, срок эксплуатации которых продлен за пределы нормативного срока службы, проверку опор и фундаментов (п.2.5.199 ПУЭ) следует выполнить с учетом результатов оценки технического состояния и остаточного ресурса ВЛ, а при их отсутствии провести такую оценку в соответствии с нормативными документами, указанными выше.

    - При необходимости, разработать перечень мероприятий по изменению технических характеристик опор и фундаментов ВЛ, до уровня, позволяющего выполнить подвес ВОЛС на ВЛ и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ВЛ и ВОЛС-ВЛ.

    - Перечень мероприятий по изменению технических характеристик опор и фундаментов ВЛ, выполненные в соответствии с п. 7.4, а также материалы проверки и оценки технического состояния и остаточного ресурса ВЛ оформить по согласованию с Собственником объектов электроэнергетики.

    - Проектируемые системы должны поддерживать круглосуточный режим функционирования и резервное питание.

    - Проектирование должно осуществляться собственными силами Исполнителя (в случае необходимости, с привлечением субподрядчиков) в соответствии с его действующими свидетельствами саморегулирующей организации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, СНиП.

    - После проведения предпроектного обследования, на стадии подготовки рабочей документации отдельными разделами проектов указать собственников ВЛ, по которым будет проходить трасса ВОЛС, и наименования этих ВЛ в строгом соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права собственности.

    - Уровень детализации схем должен обеспечивать отображение всех рабочих функций и необходимых соединений.

    - Проектно-сметную документацию согласовать с ОЭТК службы ЭСДТУ и ИТ УКиТАСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и отделом КИТиТК УКиТАСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», департаментом КиТАСУ управления РиЭАСДУ исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

    - Линейную и подстанционную часть проекта (раздел ВОЛС) согласовать со службой линий электропередач и службой подстанций филиала.

    - В проекте ВОЛС-ВЛ должны быть предусмотрены соответствующие затраты на возмещение убытков землепользователей.

    - После подписания в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра» в настоящее техническое задание не могут больше вноситься изменения и дополнения.

    - Все проектные решения и состав оборудования должны быть согласованы на этапе предпроектных работ.

  - Состав работ

    - Проведение предпроектного обследования объекта.

    - Разработка и согласование технического решения c Заказчиком.

    - Разработка проектной и рабочей документации (ПД, РД),, содержащего в обязательном порядке:

    - Отчет о ППО, оформленный отдельным томом.

    - Пояснительную записку, содержащую в себе описание технического решения по организации каналов связи, краткий перечень оборудования и его характеристик, основные требования по электропитанию и заземлению оборудования, требования к СКС объектов.

    - Планы размещения оборудования (фасады шкафов ТК, размещение шкафов ТК в аппаратной связи);

    - Схемы прохождения каналов связи объект-ЦУС, РДУ с указанием портов, интерфейсов оборудования и сетевой адресации;

    - Планы прокладки кабелей связи по территории объекта (зданиям с аппаратной связи, прилегающим территориям к зданию, входящие в состав объекта);

    - Схемы электропитания оборудования связи (для каждого узла) с указанием точки подключения на распределительном щите питания;

    - Принципиальные схемы функционирования и/или взаимодействия оборудования с существующим, если таковое имеется;

    - Решения по защите оборудования от перенапряжения, а также грозозащиту (если необходимо) и защиту от токов короткого замыкания;

    - Таблицу кабельных соединений (кабельный журнал).

    - Маркировку объектов и линий связи: кабеля, муфт, кроссов, и т.д.

    - Настоящее техническое задание на проектирование.

    - Все организационно-технические решения, обеспечивающие возможность создания ВОЛС, включая:

    - Архитектуру, структуру и топологию сети.

    - Организацию магистральной сети передачи данных.

    - Организацию сети доступа на объекте.

    - Организацию наложенных сетей для передачи различных видов трафика (голос, данные, видео), с учетом организации технологической и корпоративной сетей.

    - Организацию системы управления и мониторинга оборудованием.

    - Обеспечение надежности и резервирования.

    - Раздел «проектирование ВОЛС» - необходимо выполнить на каждый из участков отдельным томом со спецификацией на материалы и оборудование. Раздел ВОЛС должен иметь следующий состав:

    - пояснительная записка с обоснованием выбора типа кабеля исходя из расчетов растягивающих и нагрузочных усилий и в зависимости от условий прокладки\подвеса кабеля;

    - описание кабеля (технические характеристики и количество оптических волокон);

    - информацией о рельефе в виде плана местности с привязкой к существующим колодцам и объектам капитального строительства;

    - обоснование применения соединительных и разветвительных муфт;

    - выбор точек подвеса кабеля на опорах;

    - схемы прокладки кабеля на территории объекта, в зданиях и схемы ввода в аппаратную связи;

    - структурную (скелетную) схему ВОЛС;

    - ситуационная трасса прокладки ВОЛС;

    - трасса прокладки ВОК на инженерно-топографическом плане с указанием размеров до постоянных местных ориентиров, марки кабеля, наименование землевладельцев и землепользователей с их письменными согласованиями;

    - планы прохода ВОК по энергообъектам;

    - распределение информационных потоков по ВОЛС;

    - схема прокладки/докладки телефонной канализации на инженерно-топографическом плане;

    - схемы разварки кроссов и муфт;

    - схемы с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

    - структурную схему;

    - схему соединения узлов (линейную схему);

    - схемы организации связи;

    - охранные мероприятия при прокладке кабеля;

    - схему постоянного знака;

    - организацию линейно-кабельных сооружений, включая решения по подвеске волоконно-оптического кабеля, с учетом пп. 2.5.178 - 2.5.200 ПУЭ (7 редакция).

    - В случае проектирования подвесного кабеля:

    - составить по опорную схему пролетов с указанием номеров, типов опор, расстояниями между ними и характера местности на протяжении всей трассы с геоподосновой в масштабе подосновой;

    - отразить на схеме все пересекаемые ВЛ, в том числе 0,4кВ\10кВ;

    - составить ведомость опор и пересечений ВЛ с их диспетчерскими наименованиями;

    - выполнить чертежи размещения и крепления шкафов распределительных муфт (ШРМ) к опорам и порталам ВЛ, места размещения и способы крепления технологических запасов кабеля;

    - отразить схемное решение натяжных и поддерживающих устройств, используемых при монтаже кабеля, чертежи натяжных и поддерживающих устройств;

    - указать места установки узлов крепления ВОК на опоре ЛЭП;

    - составить схемы распределения и распайки оптических волокон;

    - составить ведомость креплений на опорах ВЛ;

    - составить ведомость гасителей вибрации;

    - составить монтажные таблицы стрел провиса и тяжений кабеля;

    - произвести расчет:

    - нагрузочной способности опор ВЛ;

    - надежности;

    - эксплуатационных характеристик, включая контрольно-измерительное
оборудование, ЗИП;

    - допустимых стрел провеса волоконно-оптического кабеля при 15°С в предельных пролетах с учетом его вытяжки;

    - проектная документация, кроме прочего, должна содержать следующие документы гололедных и ветровые нагрузок с учетом коэффициентов п.п. 2.5.52 - 2.5.55 ПУЭ (7 редакция).

    - механической прочности опор и их закреплений в грунте, потенциала электрического поля, расчета на сближение эллипсов пляски ОКСН и фазных проводов.

    - При подвеске на ВЛ ОК любого типа должна быть выполнена проверка опор и их закреплений в грунте с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

    - Специальные переходы ВОЛС (автомобильные дороги, реки, ж/д дорога) выполнить отдельным томом. При согласовании документации представть подтверждающие письма о запросе и выдаче технических условий на прохождение через автомобильные дороги, реки, ж/д дороги и т.д.

    - Использование иных способов размещения ВОЛС на объектах электроэнергетики должно быть согласовано с собственником объектов электроэнергетики в составе проектной документации и не противоречить положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» от 22.02.2017г.

    - Спецификацию на оборудование и материалы с указанием наименований и обозначений оборудования, приведенных на схемах:

    - оборудование и материалы должны быть разделены;

    - все комплектующие и запчасти должны быть включены в состав оборудования, для которого они предназначены;

    - сквозная нумерация комплектующих и компонентов, входящих в состав оборудования, не допускается;

    - раздел ВОЛС должен иметь отдельную спецификацию на материалы;

    - наименование позиций в спецификации должны указывать однозначно на существующее оборудование и материалы, доступные к заказу.

    - Сметную часть:

    - локальные сметы на оборудование, локальные сметы на строительно-монтажные и пусконаладочные работы в ценах 2000 года, сводные сметные расчеты в текущих ценах;

    - прайс-листы и ТКП на оборудование и материалы, присутствующие в проекте с текущими ценами;

    - каждый том ВОЛС должен иметь отдельную локальную смету.

    - Визы согласования и утверждение ПД и РД в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и привлекаемых организаций.

    - Копии сертификатов соответствия на применяемое оборудование и материалы;

    - Паспорта на проектируемое оборудование и материалы.

  - Требования к проведению предпроектного обследования

    - На этапе предпроектного обследования Подрядчик должен обеспечить сбор всей необходимой информации для разработки Проекта (как по объектам Заказчика, так и сторонних организаций), включая:

    - Описание и характеристики объектов ВОЛС с целью определения возможности размещения поставляемого оборудования, а также необходимости проведения ремонтных работ, обеспечения требуемых климатических условий, установку распределительных щитов и подводку электропитания, прокладку кабелей и т.п.

    - Перечень, описание и характеристики существующих внешних линий связи объекта, внутриобъектных систем связи и пользовательских систем, с указанием оборудования, интерфейсов сопряжения, информационных каналов и трафика (включая схемы).

    - Описание и характеристики ВЛ с целью определения возможности подвески волоконно-оптического кабеля.

    - При размещении на ВЛ волоконно-оптического кабеля, при производстве проектно-изыскательских работ должно быть выполнено обследование состояния фундаментов и металлоконструкций опор и их закреплений в грунте с учётом дополнительных нагрузок, возникающих при монтаже волоконно-оптического кабеля. Результаты обследования вынести в том ППО.

    - Вся информация до предъявления Заказчику должна быть согласована с ответственными представителями Заказчика на местах ее сбора

  - Требования к оборудованию СПД

    - В качестве оборудования должно использоваться современное высокотехнологичное телекоммуникационное оборудование передачи данных, обеспечивающее:

- передачу диспетчерской и корпоративной телефонной связи, данных АИИС КУЭ и АСУЭ, телемеханики между объектами энергетики и ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» 24 часа в сутки ежедневно, в необслуживаемом режиме, с коэффициентом готовности не ниже 0,99.

- увеличение пропускной способности, как в части передачи речи, так и в части передачи технологических данных.

- передачу телеизмерений, телесигнализации и команд телеуправления;

- передачу данных регистрации аварийных событий и процессов, определения места повреждения;

- передачу сигналов и команд РЗ и ПА, данные конфигурирования и параметрирования УРЗА;

- передачу данных межмашинного обмена систем технологического управления.

    - Оборудование передачи данных должно соответствовать основным стандартам Ethernet:

- Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T;

- Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX;

- IEEE 802.1D MAC Bridges;

- IEEE 802.1q Virtual LAN;

- IEEE 802.2 Logical Link Control;

- IEEE 802.1x Security;

- IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control.

    - Должно быть не менее 2-х комплектов оборудования передачи данных, работающих каждый на свой цифровой канал. Учесть необходимость сопряжения с существующей сетью диспетчерской связи филиала.

    - Требования, предъявляемые к коммутаторам:

- обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q);

- обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP);

- поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);

- поддерживать протоколы LLDP (802.1ad) + LLDP MED (опционально);

- при необходимости разграничения доступа на основании сетевой информации оборудование должно поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

- поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS)

- поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);

- поддерживать технологию зеркалирования трафика;

- поддерживать протоколы управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http или https — опционально);

- поддерживать протокол управление SNMP;

- поддерживать протокол регистрации событий Syslog;

- обеспечивать достаточное количество портов для подключения технологического оборудования, АРМ пользователей и периферийного оборудования;

- обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX, или 802.3ab 1000BASE-T, или 802.3z Gigabit Ethernet;

- в случае необходимости, обеспечивать подключение магистральных линий связи, соответствующих спецификации 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

- поддерживать кольцевые технологии;

- обеспечивать предоставление информации о потоках трафика (протокол NetFlow, или NetStream, или Cflow, или Jflow, или cflowd, или sFlow, или их аналоги) (опционально);

- поддерживать протоколы безопасности, обеспечивающие защиту от атак:

BPDU Guard

DHCP Snooping

IP Source Guard

Dynamic ARP Inspection

- обеспечивать проверку подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса;

- поддерживать механизмы качества обслуживания (QoS);

- поддерживать полностью отказоустойчивую конфигурацию с резервированием управляющих модулей, коммутационных матриц и блоков питания либо объединения устройств ЛВС в единый стек.

    - Требования к маршрутизаторам:

– обеспечивать сегментирование сети по технологии VLAN, в том числе поддерживать организацию магистральных каналов передачи данных (802.1q), поддерживать логические маршрутизируемые IP интерфейсы VLAN;

– поддерживать технологию агрегирования каналов связи (протокол 802.3ad);

– обеспечивать защиту сети на уровне L2 от появления колец Spanning Tree Protocol (STP,RSTP, MSTP);

– поддерживать списки контроля доступа (на основе уровней L4, L3, L2 модели OSI);

– поддерживать протоколы сетевой аутентификации и авторизации (RADIUS);

– поддерживать протокол синхронизации времени (NTP);

– поддерживать технологию зеркалирования трафика (опционально);

– поддерживать протоколы безопасности, обеспечивающие защиту от атак, описанных в разделе «Безопасность коммутаторов, маршрутизаторов»;

– поддерживать протоколы управления (SSH и/или Telnet — обязательно, http и/или https — опционально);

– поддерживать протокол управление SNMP;

– поддерживать протокол регистрации событий Syslog;

– поддерживать протокол управления групповой (multicast) передачей данных (IGMP) (опционально);

– поддерживать стек протоколов IPMPLS, MPLS Traffic Engineering;

– обеспечивать статическую и динамическую маршрутизацию

– поддерживать протоколы динамической маршрутизации OSPFv2, BGP, MP-BGP;

– поддерживать протокол VRRP или его аналоги;

– обеспечивать пропускную способность в соответствии с требованиями технического задания;

– обеспечивать возможность тестирования показателей качества канала (опционально);

– обеспечивать подключение линиями связи, соответствующими спецификациям, включая их комбинации, 802.3u 100BASE-TX, или 802.3ab 1000BASE-T, или 802.3z Gigabit Ethernet, а также, в случае необходимости, 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

– поддерживать полностью отказоустойчивую конфигурацию с резервированием управляющих модулей, коммутационных матриц и блоков питания либо объединения устройств ЛВС в единый стек;

– при подключении к общедоступным сетям, обеспечивать функцию защиты ЛВС и ее пользователей от сетевых атак, а также возможность трансляции IP адресов (NAT/PAT) в соответствии с требованиями технического задания;

– поддерживать механизмы качества обслуживания (QoS).

    - Оборудованием агрегации должна обеспечиваться поддержка максимального размера поля полезной нагрузки Ethernet (MTU) не менее 1530 байт на интерфейсах доступа Fast Ethernet.

    - Переключение на резервный маршрут должно производиться средствами протокола OSPF.

    - Активное оборудование должно иметь возможность аварийного локального управления с помощью управляющего терминала. Для исключения возможности несанкционированного локального доступа к оборудованию должна предусматриваться функция аутентификации пользователей.

    - Режим работы активного оборудования круглосуточный, не требующий постоянного присутствия на объектах ПАО «МРСК Центра» обслуживающего персонала.

- возможность работы по медным и оптическим каналам связи, в том числе и по одноволоконным;

- поддержка списков доступа для фильтрации сетевого трафика (ACL – Access Control List).

    - Сетевое оборудование должно иметь возможность взаимодействия с оборудованием подстанции по протоколу МЭК 61850.

    - Перечисленные функции могут поддерживаться как отдельным устройством, так и набором из двух или нескольких устройств.

    - На этапе проектирования необходимо провести анализ существующих каналов связи и телемеханики ПС ___ для выбора типа оборудования связи.

    - Согласовать с Заказчиком состав, количество оборудования и вновь организуемую схему каналов связи, телемеханики, диспетчерской и корпоративной телефонной связи.

  - Требования к ВОЛС

| Объект | Требования |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ Острогожск-районная | Выполнить проектирование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по «ВЛ 110 кВ Лиски – Острогожск-районная с отпайками» на участке ПС 110 кВ Острогожск-районная - ПС 330 кВ Лиски (47,7 км). Предусмотреть заход волоконно-оптического кабеля (ВОК) на ПС 110 кВ Коротояк и ПС 110 кВ АНП с установкой на ПС оптических кроссов |

    - При строительстве ВОЛС предпочтительно использование оптического самонесущего кабеля (ОКСН), при наличии целесообразности допускается использование оптического кабеля встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), встроенного в фазный провод ВЛ (ОКФП), навиваемого на фазный провод или грозозащитный трос ВЛ (ОКНН).

    - Выбор типа используемого кабеля должен определяться экономической целесообразностью с учётом состояния ВЛ и возможности её отключения на время строительства и возможных ремонтов ВОЛС.

    - Число оптических волокон в оптическом кабеле и емкость систем передачи определяется на этапе проектирования с учетом текущей и перспективной потребности.

    - В проекте должен быть отражен подробный план трассы, проектируемой ВОЛС с привязкой к местности.

    - Выбор типа используемого кабеля должен определяться экономической целесообразностью с учётом состояния ВЛ и возможности её отключения на время строительства и возможных ремонтов ВОЛС.

    - Параметры ОВ должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 793 и рекомендациям МСЭ-Т G.652, G.653, G.654, G.655. Индивидуальные требования к параметрам ОВ должны уточняться на этапе разработки проектной документации системы передачи информации, реализуемой конкретной ВОЛС-ВЛ.

  - Требования к разработке «Сравнительного анализа вариантов реализации».

    - На этапе проектирования должно быть выполнено сравнение вариантов организации передачи технологической и корпоративной информации с использованием:

- собственных вновь создаваемых систем передачи информации и вновь сооружаемой собственной инфраструктуры.

- собственных вновь создаваемых систем связи и арендованной инфраструктуры сторонних организаций/операторов связи.

- услуг связи, предоставляемых операторами связи (ОВ ВОЛС).

- других альтернативных (комбинированных) вариантов.

    - Сравнение должно быть выполнено с технической и экономической точек зрения:

- обеспечение выполнения требований надежности (параметры надёжности, организация резервирования, управляемость, обеспечение эксплуатации и т.д.)

- обеспечение выполнения требований к качеству передачи информации (объем, скорость, задержка и т.д.)

- технологии передачи информации и перспективы развития

- масштабируемость решений и перспективы развития.

- затраты капитальные (единовременные) и эксплуатационные (ежегодные).

    - Для иллюстрации сравниваемых вариантов должны быть разработаны предварительные структурные схемы и состав оборудования, материалов, работ и услуг по каждому из вариантов.

    - Экономическая оценка вариантов должна базироваться на «Укрупнённых нормативах цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», утверждённых Приказом Минэнерго России от 17 января 2019 г.

    - В документе должна быть дана оценка каждому из рассмотренных вариантов (приведены его достоинства и недостатки) и даны предложения по реализации проекта

- Порядок сдачи и приемки работ

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику согласованный и утвержденный комплект документации согласно данному техническому заданию, после чего оформляется акт выполненных работ.

- Требования к подрядчику

Участники закупки должны соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке. Подрядчик обязан оказать качественную услугу по проектированию. Если в течение 1 года с момента приемки комплекта проектно–сметной документации в ней выявлены существенные недочёты, то Подрядчик устраняет данные ошибки за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

Приложение 1

Требования к ТМ и АСУЭ

| Наименование параметра |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Требования к функциям СТМ |  |  |  |  |
| 1.1 Подстанции с оперативным облуживанием постоянным дежурным персоналом, дежурными на дому и/или оперативно-выездными бригадами |  |  |  | сбор значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | выдача управляющих воздействий |
|  |  |  |  | обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |
|  |  |  |  | контроль функционирования системы |
|  |  |  |  | синхронизация устройств системы |
|  |  |  |  | программная обработка данных |
| 1.2 Подстанции с оперативным обслуживанием постоянным дежурным персоналом (дополнительно к п.1.1) |  |  |  | контроль значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | ввод и отображение текущей и ретроспективной информации |
|  |  |  |  | хранение информации |
| 2 Требования к сбору аналоговых и дискретных параметров |  |  |  |  |
| 2.1 Прием аналоговых сигналов |  |  | переменного тока | 1 А и 5 А |
|  |  |  | переменного напряжения | 57,7 В и 100 В |
|  |  |  |  | 230 В и 400 В |
| 2.2 Потребляемая мощность по каждому измерительному входу тока и напряжения |  |  |  | не более 3 ВА |
| 2.3 Время измерения (усреднение) аналоговых сигналов тока (1, 5 А) и напряжения (57,7, 100, 230, 400 В) |  |  |  | не более 200 мс (10 периодов 50 Гц) |
| 2.4 Первичная обработка аналоговых сигналов |  |  |  | фильтрация высокочастотных помех |
|  |  |  |  | фильтрация значений, близких к нулю |
|  |  |  |  | масштабирование и смещение шкалы значений |
|  |  |  |  | вычисление расчетных значений |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
| 2.5 Номинальные значения напряжения дискретных сигналов постоянного тока (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В |
| 2.6 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 220 В постоянного тока |  |  |  | снаружи системы, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) |
| 2.7 Уровни напряжения дискретных сигналов 220 В постоянного тока |  |  | низкий уровень сигнала | от -5 до 15 % от Uном |
|  |  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном |
| 2.8 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока |  |  |  | внутри системы (пассивные входные сигналы) |
| 2.9 Уровни напряжения дискретных сигналов 24 В постоянного тока |  |  | Низкий уровень сигнала | от 0 до 5 В |
|  |  |  | Высокий уровень сигнала | от 15 до 30 В |
| 2.10 Номинальный ток дискретных сигналов 24 В постоянного тока при замкнутых контактах |  |  |  | от 5 до 10 мА |
| 2.11 Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «замкнуто» |  |  |  | 150 Ом |
| 2.12 Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «разомкнуто» |  |  |  | 50 кОм |
| 2.13 Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров |  |  |  | устранение влияния «дребезга» контактов |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
|  |  |  |  | проверка достоверности значений |
| 2.14 Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов |  |  |  | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 2.15 Проверка достоверности значений дискретных параметров, сигнализирующих о положении КА |  |  |  | посредством контроля информации от вспомогательных контактов цепей сигнализации положения КА в соответствии с таблицей 1 |
| 2.16 Прием унифицированных сигналов |  |  | тока | 4-20 мА, -5...0...5 мА, 0...5 мА |
|  |  |  | напряжения | 0-10 В |
| 2.17 Сбор значений аналоговых и дискретных параметров от обособленных систем ПС (РЗА, АСУЭ и пр.) по цифровым каналам связи |  |  |  | в соответствии с требованиями к информационному обмену информацией с обособленными системами ПС |
| 3 Требования к выдаче управляющих воздействий |  |  |  |  |
| 3.1 Формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | по командам персонала ПС с АРМ, выносных панелей или ключей управления (при наличии) |
|  |  |  |  | по командам телеуправления |
| 3.2 Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | непосредственно от системы |
|  |  |  |  | через устройства обособленных систем (РЗА, АСУЭ) |
| 3.3 Номинальное напряжение коммутации дискретных выходов (Значения номинального напряжения коммутации дискретных выходов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В постоянного тока |
| 3.4 Коммутационная способность контактов на замыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 5 А 220 В постоянного тока |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.5 Коммутационная способность контактов на размыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 0,25 А |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.6 Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с |  |  |  | 30 Вт |
| 4 Требования к обмену информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |  |  |  |  |
| 4.1 Наличие интерфейсов физического уровня (Перечень поддерживаемых физических интерфейсов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) |
|  |  |  |  | RS-485 (EIA/TIA-485-A) |
| 4.2 Поддержка протоколов обмена с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 |
|  |  |  |  | МЭК 61850 |
| 4.3 Передача информации на вышестоящие уровни управления в соответствии с методами передачи данных предусмотренными ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |  |  |  | наличие меток времени и атрибутов качества |
| 4.4 Временное (до снятия электропитания с устройства) хранение (буферизация) передаваемой на вышестоящие уровни управления информации |  |  |  | не менее 1 000 последних значений дискретных параметров и событий |
|  |  |  |  | не менее 1 000 последних значений аналоговых параметров |
| 4.5 Наличие возможности обмена информаций с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | не менее чем с 3 пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления |
| 4.6 Поддержка протоколов обмена с обособленными системами ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (клиент) |
| 5 Требования к вводу и отображению информации |  |  |  |  |
| 5.1 Ввод информации с использованием диалоговых окон |  |  |  | команд управления для дискретных параметров (управление приводами КА, переключателями устройств регулирования напряжения и реактивной мощности и т.п. |
|  |  |  |  | текущих значений параметров («ручной ввод») для дискретных и аналоговых параметров нетелемеханизированного оборудования |
|  |  |  |  | диспетчерских пометок (плакатов безопасности, переносных заземлений) для основного и вспомогательного оборудования подстанции |
| 5.2 Отображение информации |  |  | мнемосхемы | навигация по мнемосхемам |
|  |  |  |  | масштабирование мнемосхем |
|  |  |  |  | вывод графических примитивов на мнемосхеме |
|  |  |  |  | динамическое изменение свойств элементов мнемосхемы в зависимости от заданных условий |
|  |  |  |  | вывод диалоговых форм |
|  |  |  |  | вывод мнемосхем на печать |
|  |  |  | табличные формы | вывод текущих значений аналоговых и дискретных параметров и их атрибутов в виде строк и/или столбцов таблицы |
|  |  |  |  | изменение оформления таблицы |
|  |  |  |  | вывод таблицы на печать |
|  |  |  | графики | вывод значений аналоговых параметров (не менее 6) на графике |
|  |  |  |  | изменение оформления графика |
|  |  |  |  | изменение масштаба отображения графика по оси времени от 1 минуты до 1 года |
|  |  |  |  | изменение масштаба (ручное, автоматическое) графика по оси значений аналогового параметра |
|  |  |  |  | вывод графика на печать |
| 5.3 Формирование, печать и экспорт отчетов и ведомостей по заданным шаблонным формам с экспортом в форматы (Перечень поддерживаемых форматов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | Portable Document Format (PDF) и/или текстовый формат (TXT) и/или Microsoft Excel (XLS(X)) и/или OpenDocument Format (ODS) |
| 6 Требования к контролю значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  |  |
| 6.1 Наличие возможности контроля значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  | выход значения аналогового параметра за заданные пределы и возврат в норму |
|  |  |  |  | изменение значения дискретного параметра |
|  |  |  |  | изменение значения выражения с применением логических и арифметических операций, операций сравнения |
| 6.2 Регистрация событий |  |  |  | с присвоением метки времени |
| 7 Требования к хранению информации |  |  |  |  |
| 7.1 Наличие атрибутивной информации при сохранении значений параметров и событий |  |  |  | метка времени |
|  |  |  |  | атрибуты качества |
| 7.2 Разрешение метки времени сохраняемых значений параметров и событий |  |  |  | не хуже 1 мс |
| 7.3 Методы сохранения |  |  | Значений аналоговых и дискретных параметров | циклически, с настраиваемой длительностью цикла от 1 секунды (шаг настройки длительности цикла 1 секунда, максимальная длительность цикла не менее 3600 секунд) и по изменению значения на заданную величину и при изменении атрибутов. |
| 7.4. Глубина хранения данных в контроллерах системы |  |  | Значений параметров и событий (в исходном виде) | - не менее 1000 записей |
| 8 Требования к контролю функционирования СТМ |  |  |  |  |
| 8.1 Сбор и передача значений параметров контроля функционирования |  |  |  | устройств системы |
|  |  |  |  | устройств обособленных систем, установленных на ПС |
| 8.2 Наличие поддержки протоколов сбора данных о функционировании сетевого и серверного оборудования |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 или выше) |
| 8.3 Система должен обеспечивать возможность передачи значений контролируемых параметров состояния устройств системы на вышестоящие уровни управления (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 и выше) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |
| 9 Требования к синхронизации устройств СТМ |  |  |  |  |
| 9.1 Прием сигналов точного времени для ПС 110 кВ и выше (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 9.2 Прием сигналов точного времени для ПС 35 кВ (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (рекомендуется) (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 9.3 Протоколы синхронизации устройств системы и обособленных систем ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP и/или IEEE 1588 (PTP) |
| 9.4 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств системы обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования между собой |  |  | при размещении системы на подстанциях 35 кВ | не хуже 100 мс |
|  |  |  | при размещении системы на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.5 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств системы при наличии внешних сигналов точного времени со всемирным координированным временем (UTC) |  |  | при размещении системы на подстанциях 35 кВ | не хуже 1000 мс |
|  |  |  | при размещении системы на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.6 Точность хода встроенных часов устройств системы, обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования при отсутствии возможности синхронизации со всемирным координированным временем (UTC) в диапазоне рабочих температур |  |  |  | не хуже ± 1,0 с/сут |
| 10 Требования к программной обработке данных |  |  |  |  |
| 10.1 Возможность ввода, редактирования и выполнения программ обработки данных по заданным алгоритмам, в том числе для реализации |  |  |  | программной (логической) оперативной блокировки управления КА |
|  |  |  |  | контроля собираемых значений параметров |
| 11 Требования к Электрической и пожарной безопасности СТМ |  |  |  |  |
| 11.1 Класс защиты человека от поражения электрическим током |  |  |  | не хуже I |
| 11.2 Защита персонала от поражения электрическим током |  |  |  | защита от прямого прикосновения |
|  |  |  |  | защитное заземление |
|  |  |  |  | защита от остаточных электрических зарядов |
|  |  |  |  | гальваническая изоляция цепей каналов ввода/вывода друг от друга и от частей устройства, доступных для прикосновения пользователя |
| 11.3 Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но не менее 1 МОм; не менее 0,5 МОм при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм; не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм (с подключенными цепями); не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ |
| 11.4 Маркировка технических средств системы |  |  |  | в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 (подраздел 5.1) |
| 11.5 Кабельная продукция в составе системы |  |  | контрольные кабели и кабели питания | с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение с индексом не ниже нг(А)-LS) |
|  |  |  | информационные кабели |  |
| 11.6 Безопасность изолированных корпусов оборудования системы от распространения огня |  |  |  | согласно ГОСТ Р 51321.1 (пункт 7.1.4) |
| 12 Требования к безопасности при эксплуатации СТМ |  |  |  |  |
| 12.1 Предельные значения нагрева доступных частей системы (максимальные нагрев) |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., которые удерживаются в руках или которых касаются в течение короткого времени | 60 (металл) 70 (стекло) 85 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 55 (металл) 65 (стекло) 75 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | внешние поверхности оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | части внутри оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
| 13.1 Состав мер защиты информации |  |  |  | согласно приложению Б СТО 34.01-6.1-002-2016 |
| 13.2 Нерегламентированный доступ в/из сетей общего пользования к устройствам системы |  |  |  | не допускается |
| 13.3 Использование беспроводных соединений для подключения к устройствам системы |  |  |  | не допускается |
| 14 Требования к надежности ССПИ |  |  |  |  |
| 14.1 Показатели надежности системы |  |  | среднее время ремонта | не более 6 часов |
|  |  |  | безотказность | не менее 4 000 часов |
|  |  |  | полный средний срок службы | не менее 15 лет |
| 14.2 Способы обеспечения ремонтопригодности технических средств системы на подстанции |  |  |  | замена поврежденного функционального модуля (блока) или типового элемента |
| 15 Требования к быстродействию СТМ |  |  |  |  |
| 15.1 Время, прошедшее от момента приема команды телеуправления до момента выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство |  |  |  | не более 1 секунды |
| 15.2 Суммарное время измерения и передачи телеинформации с энергообъектов в ДЦ и ЦУС не должно превышать (без учёта времени обработки данных в ПТК ДЦ и ЦУС) |  |  | при размещении системы на подстанциях 35 кВ | не более 5 секунд |
|  |  |  | при размещении системы на подстанциях 110 кВ и выше | не более 1 секунды |
| 15.3 Время холодного старта устройств системы |  |  | серверов, рабочих станций | не более 5 минут |
|  |  |  | контроллеров, измерительных преобразователей, УСО | не более 2 минут |
|  |  |  | коммутаторов, маршрутизаторов, модемов, медиаконверторов, преобразователи интерфейсов | не более 1 минуты |
| 16 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования |  |  |  |  |
| 16.1 Устойчивость и прочность устройств системы к условиям эксплуатации, хранения и транспортировки (допускается размещение устройств системы внутри защитной оболочки). (Вид климатического исполнения должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | согласно требованиям ГОСТ 15150 |
| 16.2 Устойчивость и прочность системы к воздействию атмосферного давления |  |  | при размещении на высоте до 1000 м над уровнем моря | от 84,0 до 106,7 кПа |
|  |  |  | при размещении на высоте до 3000 м над уровнем моря | от 66,0 до 106,7 кПа |
| 16.3 Группа механического исполнения устройств системы |  |  | размещаемые в шкафах, панелях РЗА без коммутационных аппаратов | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 |
|  |  |  | размещаемые в отсеках РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 Удары одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения, мс 2 - 20 Степень жесткости 1 |
| 17 Электропитание СТМ |  |  |  |  |
| 17.1 Номинальное напряжение питания (Значения номинального напряжения питания должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 230 В переменного тока и/или 220 В постоянного тока |
| 17.2 Устойчивость к отклонениям напряжения питания |  |  |  | -20 %...+15 % |
| 17.3 Устойчивость к отклонениям частоты переменного тока |  |  |  | ±5 % |
| 17.4 Устойчивость к несинусоидальности переменного тока |  |  |  | до 10 % |
| 17.5 Устойчивость к пульсациям постоянного тока |  |  |  | до 5 % |
| 17.6 Применяемые номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав системы |  |  |  | 230 В, 110 В переменного тока 12 В, 24 В, 110 В, 220 В постоянного тока |
| 18 Требования к обеспечению ЭМС (по ГОСТ Р 51317.6.5) |  |  |  |  |
| 18.1 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | длительно 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | длительно 30 А/м; кратковременно (1-3 с) 300 А/м |
| 18.2 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 - 3000 МГц |  |  |  | 10 В/м |
| 18.3 Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  |  | контактный разряд ± 6 кВ, воздушный разряд ± 8 кВ |
| 18.4 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2,5 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс - 6,4/16 мкс) | порты электропитания переменного тока |  |  | 2 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | порты электропитания постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (локальное соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (локальное соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.6 Наносекундные импульсные помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока, функциональные порты |  |  | 4 кВ |
|  | сигнальные порты |  |  | 1 кВ (локальное соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи) |
| 18.7 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями | порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, функциональные порты |  |  | 10 В |
| 18.8 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц | сигнальные порты |  |  | 30 В (длительные помехи), 300 В (1 с) (полевое соединение, соединение с высоковольтным оборудование и к линиям связи) |
| 18.9 Провалы напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 период) ΔU 60 % (50 периодов) |
| 18.10 Прерывания напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 50 % (5 периодов) ΔU 100 % (50 периодов) |
| 18.11 Провалы напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 с) ΔU 60 % (0,1 с) |
| 18.12 Прерывания напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 100 % (0,5 с) |
| 18.13 Пульсации напряжения для портов электропитания постоянного тока |  |  |  | 10 % Uн |
| 18.14 Радиопомехи от оборудования. Помехоэмиссия |  |  |  | по нормам для оборудования класса А |
| 18.15 Затухающие колебательные магнитные поля |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 30 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых вблизи КРУЭ или кабельных линий 110 кВ и выше |  | 100 А/м |
| 18.16 Импульсные магнитные поля от молнии и первичных цепей |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 100 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 300 А/м |
| 19 Техническое обслуживание и гарантия |  |  |  |  |
| 19.1 Техническое обслуживание системы |  |  |  | в соответствии с требованиями производителей программно-технических средств системы |
|  |  |  |  | рекомендуется применение программно-технических средств, требующих технического обслуживания не чаще 1 раза в год |
| 19.2 Гарантийный срок (исчисляемый от начала промышленной эксплуатации системы |  |  |  | не менее 36 месяцев |
| 20 Требования к стандартизации и унификации |  |  |  |  |
| 20.1 Конструктивное исполнение технических средств |  |  |  | унифицированные конструкции согласно ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, ГОСТ 20504, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101, ГОСТ Р МЭК 60917-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2, ГОСТ Р МЭК 60917-2-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2-2, ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 20.2 Используемые питающие напряжения устройств системы |  |  | для устройств, размещаемых в шкафах | не более двух номинальных значений |
|  |  |  | для устройств, размещаемых в отсеках вторичного оборудования ячеек распределительного устройства | не более одного номинального значения |
| 21 Требования к техническому обеспечению СТМ |  |  |  |  |
| 21.1 Режим работы |  |  |  | непрерывный, без постоянного обслуживающего персонала |
| 21.2 Индикация состояния |  |  | контроллеры, измерительные преобразователи, УСО, коммутаторы, серверы | исправность и/или режим работы, наличие электропитания |
|  |  |  | контроллеры, УСО | состояние входов/выходов |
| 21.3 Контроль технического состояния |  |  | контроллеры, коммутаторы, серверы, рабочие станции | встроенные средства контроля технического состояния с возможностью передачи значений контролируемых параметров на вышестоящие уровни управления |
| 21.4 Хранение программ и данных конфигурации |  |  |  | в энергонезависимой памяти |
| 21.5 Устройства системы должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | паспорт (формуляр, этикетка) на устройство системы и комплекс в целом |
|  |  |  |  | руководство по эксплуатации (РЭ) на каждое устройство системы и комплекс в целом |
|  |  |  |  | инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ) |
|  |  |  |  | ведомость ЗИП (допускается раздел в РЭ); |
|  |  |  |  | руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | руководство администратора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | ведомость эксплуатационных документов |
| 21.6 Средства измерений, входящие в состав системы должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | свидетельство о поверке при выпуске из производства (до поставки на объект), допускается отметка о первичной поверке в заводском паспорте (формуляре) |
|  |  |  |  | копия свидетельства об утверждении типа средств измерений |
|  |  |  |  | описание типа средств измерений с полным перечнем измеряемых параметров и их метрологическими характеристиками |
|  |  |  |  | методика поверки / калибровки |
| 21.7 Защита от проникновения твердых предметов и воды |  |  | для размещения оборудования в закрытых помещениях (ОПУ, РЩ, ЗРУ и пр.) | не хуже IP 21 |
|  |  |  | для размещения оборудования на открытом воздухе (ОРУ) | не хуже IP 55 |
| 21.8 Конструктивное исполнение серверного оборудования системы |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. |
| 21.9 Средства отображения визуальной информации |  |  |  | цветные графические жидкокристаллические дисплеи с разрешением экрана не менее чем 1280×1024 точек с диагональю не менее 22” |
| 21.10 Конструктивное исполнение телекоммуникационного оборудования системы |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2, для установки на монтажную рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 22 Требования к программному обеспечению |  |  |  |  |
| 22.1 Количество обрабатываемых параметров |  |  |  | не менее 5000 |
| 22.2 Функциональные возможности программного обеспечения, предназначенного для наладки и обслуживания системы |  |  |  | локальное и удаленное конфигурирование (параметрирование) системы |
|  |  |  |  | тестирование и диагностика работы системы |
|  |  |  |  | разработка экранных форм, шаблонных форм отчетов и ведомостей |
|  |  |  |  | ввод и редактирование программ обработки данных по заданным алгоритмам |
| 22.3 Состав эксплуатационной документации на программное обеспечение |  |  |  | спецификация программного обеспечения |
|  |  |  |  | текст программы (описание прикладных алгоритмов) |
| 23 Требования к лингвинистическому обеспечению |  |  |  |  |
| 23.1 Язык интерфейса пользователя программного обеспечения |  |  |  | русский, допускается английский язык для администрирования системы |
| 24 Требования к метрологическому обеспечению и точности измерений |  |  |  |  |
| 24.1 Класс точности измерительных преобразователей |  |  |  | не хуже 0,5 |
| 24.2 Абсолютная погрешность измерения частоты – не более |  |  |  | ± 0,01 Гц |
| 24.3 Межповерочный интервал средств измерений |  |  |  | не менее 8 лет |

Приложение 2

Объем и номенклатура измеряемой информации, регистрируемой и передаваемой информации

| Объект | Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединений для измерения режимных параметров сети (ИП) | ТС выключателей | ТС разъединителей | ТС замыкателей на «землю» | АПТС | ТУ | ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | ТС общестанционные |
| ПС 110 кВ №6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| - вводы (секция 110 кВ) | 2 | 4 | 6 | 14 | 30 | 4 |  |  |
| - присоединения (6 кВ) | 36 | 36 | - | - | 120 | 36 |  |  |
| Итого: | 38 | 41 | 6 | 14 | 150 | 40 | 2 | 2 |
| ПС 110 кВ №16 Юго-Западная, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| - вводы (секция 110 кВ) | 4 | 4 | 4 | 9 | 30 | 4 |  |  |
| - присоединения (35 кВ) | 5 | 5 | - | - | 30 | 5 |  |  |
| - присоединения (6 кВ) | 52 | 52 | - | - | 170 | 52 |  |  |
| Итого: | 61 | 61 | 4 | 9 | 230 | 61 | 2 | 2 |
| ПС 110 кВ №27 РЭП ,в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| - вводы (секция 110 кВ) | 4 | 4 | 9 | 14 | 30 | 4 |  |  |
| - присоединения (6 кВ) | 76 | 76 | - | - | 250 | 76 |  |  |
| Итого: | 80 | 80 | 9 | 14 | 280 | 80 | 2 | 2 |
| ПС 110 кВ №47 Сомово , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| - вводы (секция 110 кВ) | 2 | 2 | 8 | 15 | 20 | 2 |  |  |
| - присоединения (35 кВ) | 6 | 6 | - | - | 35 | 6 |  |  |
| - присоединения (10 кВ) | 30 | 30 | - | - | 110 | 30 |  |  |
| Итого: | 38 | 38 | 8 | 15 | 165 | 38 | 2 | 2 |
| ПС 110 кВ Острогожск-районная , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| - вводы (секция 110 кВ) | 8 | 8 | 20 | 26 | 50 | 8 |  |  |
| - присоединения (35 кВ) | 10 | 10 | - | - | 45 | 10 |  |  |
| - присоединения (6 кВ) | 6 | 6 | - | - | 30 | 6 |  |  |
| Итого: | 24 | 24 | 20 | 26 | 125 | 24 | 2 | 2 |
| ИТОГО по всем ПС: | 241 | 243 | 47 | 78 | 950 | 243 | 10 | 10 |

Приложение 3

Состав передаваемой телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ

| № п/п |  | Диспетчерское наименование подстанции (ПС), объекта электросетевого хозяйства МРСК (точка измерения ТИ, ТС) | Состав телеметрической информации |  |  | Направление передачи (РДУ, ЦУС) | Примечание4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Необходимые ТИ, ТС |  | В т.ч. новые ТИ, ТС |  |  |  |
|  |  | ПС 110 кВ Острогожск-районная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | 2 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожкая-1 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожкая-2 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В ВЛ 110 кВ Острогожкая-2 - АНП |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В ВЛ 110 кВ Острогожкая-2 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В ВЛ 110 кВ Краснолипье |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | СВ 110 кВ |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС | Ia, Ib, Ic | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В-110 кВ Т-1 |  | Ib, P, Q, ТС | Ib | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | В-110 кВ Т-2 |  | Ib, P, Q, ТС | Ib | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | CР-110-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | CР-110-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Алексеевка-1 в ст. В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Алексеевка-1 в ст. ВЛ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Алексеевка-2 в ст. В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Алексеевка-2 в ст. ВЛ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Краснолипье в ст. В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Краснолипье в ст. ВЛ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Острогожск-АНП в ст. В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Острогожск-АНП в ст. ВЛ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Острогожская-2 в ст. В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ЛР ВЛ 110 Острогожская-2 в ст. ВЛ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН СР-110-1 в ст.СВ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН СР-110-2 в ст.СВ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР ВЛ 110 Алексеевка-1 в ст.В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР ВЛ 110 Острогожск-АНП в ст.В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст.Т-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 ТН-110-1 в ст.1 сек |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 ТН-110-1 в ст.ТН-110-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР ВЛ 110 Алексеевка-2 в ст.В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР ВЛ 110 Краснолипье в ст.В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР ВЛ 110 Острогожская-2 в ст.В |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст. Т-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 ТН-110-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗН ШР-110 ТН-110-2 в ст.ТН-110-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЛР ВЛ 110 Алексеевка-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЛР ВЛ 110 Алексеевка-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЛР ВЛ 110 Краснолипье |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЛР ВЛ 110 Острогожск-АНП |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЛР ВЛ 110 Острогожская-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | РПГ-110 ВЛ 110 Алексеевка-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | РПГ-110 ВЛ 110 Алексеевка-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | РПГ-110 ВЛ 110 Острогожск-АНП |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | РПГ-110 ВЛ 110 Острогожская-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР ВЛ 110 Алексеевка-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР ВЛ 110 Острогожск-АНП |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР-110 Т-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР-110 ТН-110-Т-1 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР ВЛ 110 Алексеевка-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР ВЛ 110 Краснолипье |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР ВЛ 110 Острогожская-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР-110 Т-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ШР-110 ТН-110-2 |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗНН Т-1 110 кВ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | ЗНН Т-2 110 кВ |  | ТС | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  |  | Срабатывание ДЗШ 1 сек 110 кВ |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывание ДЗШ 2 сек 110 кВ |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывание УРОВ- 1,2 сек 110 кВ |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) выключателя В ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожкая-1 |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) выключателя В ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожкая-2 |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) выключателя В ВЛ 110 кВ Острогожкая-2 - АНП |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) выключателя В ВЛ 110 кВ Острогожкая-2 |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) выключателя СВ 110 кВ |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-1 |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-2 |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывание АЛАР ВЛ 110 кВ Лиски – Острогожск-районная с отпайками (ШЭЭ2240102) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывание АЛАР ВЛ 110 кВ Острогожск-районная – АНП с отпайками (ШЭЭ2240102) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность АЛАР ВЛ 110 кВ Лиски – Острогожск-районная с (ШЭЭ2240102) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Неисправность АЛАР ВЛ 110 кВ Острогожск-районная – АНП с (ШЭЭ2240102) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (осн.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Лиски – Острогожск-районная с отпайками (ВЛ 110 кВ Острогожская-2) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (рез.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Лиски – Острогожск-районная с отпайками (ВЛ 110 кВ Острогожская-2) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта (осн.) защит (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Острогожск районная – АНП с отпайками (ВЛ 110 кВ Острогожск – АНП) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (рез.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Острогожск районная – АНП с отпайками (ВЛ 110 кВ Острогожск – АНП) |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (осн.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-районная I цепь |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (рез.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-районная I цепь |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (осн.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-районная II цепь |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  |  | Срабатывания комплекта защит (рез.) (ДЗ, ТЗНП, МФТО) ВЛ 110 кВ Алексеевка – Острогожск-районная II цепь |  | АПТС | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ПС 110 кВ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Т-1 |  | Ib, P, Q, ТС |  | Ib, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 Т-2 |  | Ib, P, Q, ТС |  | Ib, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В КЛ-6-105 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В КЛ-6-202 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q, ТС |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 1 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 2 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | КВЛ 110 кВ №24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС № 2 с отпайкой на ПС №6 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ 110 кВ №23 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС № 2 с отпайкой на ПС №6 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ЗН ЛР КВЛ-110-24 в ст.КВЛ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР КВЛ-110-24 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР КВЛ-110-24 в ст.1сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст.1сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст.СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 в ст.2сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН В-110 Т-1 в ст.Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-23 в ст.ВЛ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-23 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-23 в ст.2сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН В-110 Т-2 в ст.Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст. В-110 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-1 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-2 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-1 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-2 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ПС 110 кВ № 47 Сомово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 кВ Т-1-25 |  | Ib, P, Q, ТС |  | Ib, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ Т-2-25 |  | Ib, P, Q, ТС |  | Ib, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 1 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 2 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ 110 кВ Воронежская – Отрожка № 50 с отпайками |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ 110 кВ Воронежская – Отрожка № 49 с отпайками |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-50 в ст.ВЛ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-50 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-50 в ст.2 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 в ст.2 сек |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст.1 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст.СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст.Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст.Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ТР-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-49 в ст.ВЛ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-49 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-49 в ст.1 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст.Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ТР-110 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ТР-110 Т-1 в ст.Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст. В-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-1 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-2 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-1 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-2 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВЛ-110-5 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ-110-6 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 1 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 2 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ Т-1 |  | Ib, ТС |  | Ib, ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В КВЛ-110-5 Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В ВЛ-110-6 Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ЛР 110 кВ Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-5 Т-1 в ст ВЛ-110-5 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-6 Т-2 в ст ВЛ-110-6 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-6 Т-3 в ст В ВЛ-110-6 Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст 1сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 в ст СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 в ст 2 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-5 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-5 Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-6 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-1 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-2 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-3 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-1 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-2 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-3 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ПС 110 кВ № 27 РЭП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | 2 сек 110 кВ |  | Uab, Ubc, Uca, F |  | Uab, Ubc, Uca, F | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ-110-51 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ВЛ-110-52 |  | Ia, Ib, Ic, P, Q |  | Ia, Ib, Ic, P, Q | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ 1-2 Т-1 |  | Ia, Ib, Ic, ТС |  | Ia, Ib, Ic, ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ 1-3 Т-1 |  | Ia, Ib, Ic, ТС |  | Ia, Ib, Ic, ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | В-110 кВ Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | ЛР ВЛ-110-52 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЛР ВЛ-110-51 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-52 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-52 в ст.3 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-3 в ст. В-110 Т3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-4 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст. Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-51 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ЛР ВЛ-110-51 в ст.2 сек 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ШР-110 Т-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-4 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-3 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-1 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | СР-110-2 |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-1 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-2 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | ЗНН Т-3 110 кВ |  | ТС |  | ТС | РДУ, ЦУС |  | * |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-1 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-2 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 кВ Т-3 |  | АПТС |  | АПТС | РДУ, ЦУС |  |  |

# Примечания:

- Передача телесигналов, отмеченных знаком * в столбце Примечание (6), будет выполнена после выполнения комплексной реконструкции ПС или при замене первичного оборудования на оборудование нового типа.

- Все телесигналы положения ШР всех присоединений.

- Все телесигналы положения РОСШ всех присоединений.

- Телесигналы положения выключателя, ЛР и ЗН присоединения.

- В столбце Примечание (6) указывается, в том числе функция телеуправления (ТУ) из ЦУС или РДУ соответственно.