УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

– главный инженер

ПАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго»

_________________  Е.А. Смирнов

- «___» _________ 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов
Лот № 402А

- Технические требования к продукции.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» производит закупку электроизоляционных материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования в 2019 г.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку электроизоляционных материалов на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки указанных в приложении к ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов (далее продукция) должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в приложении к ТЗ

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание);

    - ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия".

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. заместителя главного инженера по управлению

производственными активами и развитию	                       	                              А.В. Дюков

А.В.Ануфриев

13-21