“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306I_326 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2006392 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям (Трубка маслоуказателя 8БП.724.124-01). Лот № 306I

- Требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики  трубок маслоуказателя должны соответствовать требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке и приведенных в таблице:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Трубка | 8БП.724.124-01 |
| Тип выключателя | ВМП(Э)-10 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются трубки маслоуказателя, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих трубки маслоуказателя   для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- запасные части,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запасных частей для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Трубки маслоуказателя должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15543.1-89 «Трубки маслоуказателя  электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 9111-59 «Стекло химико-лабораторное. Технические требования к химической и термической стойкости и методы испытаний»

- ГОСТ 17516.1 «Трубки маслоуказателя  электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним  воздействующим факторам»

Трубки должны  быть механически прочными  и выдерживать без разрешения пробное давление, не превышающее 4 Мпа (40 кгс/см. кв.). Трубки должны быть отожжены. Разность хода двух лучей  должна быть более 100 нм/см. Некруглость трубок не должна превышать +0,5 мм для трубок диаметром от 8 до 20 мм + 1,0 мм для трубок диаметром свыше 20 мм. Нецилиндричность трубок не должна превышать допускаемых предельных отклонений на диаметр. Непрямолинейность трубок не должна превышать 1% от длины трубки. Концы трубок должны быть ровно обрезаны и зашлифованы. Края шлифованных поверхностей стеклянных трубок не должны иметь сколов длиной более 2 мм для трубок диаметром от 8 до 20 мм,  глубина сколов  не должна превышать предельных отклонений на толщину стенки.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделий,  ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 , ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. Трубки должны быть термически устойчивыми и выдерживать перепад температуры не менее 100°С .

Способ укладки и транспортировки изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Изделие упаковывается в картонную коробку. На коробку наносится маркировка, которая содержит:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование трубки маслоуказателя;

- порядковый номер по системе нумерации - предприятия-изготовителя.

  - Каждая партия изделий должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с действующими требованиями.

2.6. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта  должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые трубки маслоуказателя, на русском языке.

2.7. Срок изготовления изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые трубки маслоуказателя  должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Трубки маслоуказателя должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на трубки маслоуказателя  конкретных типов.

Маркировка наносится на корпус БУ и содержит:

а) товарный знак предприятия изготовителя;

б) наименование трубки маслоуказателя ;

Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на трубки маслоуказателя  конкретных серий и типов.

По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия трубок должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                              подпись                       Фамилия И.О.