“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306I_003 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2046708 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям (БП BP/TEL-220-02A). Лот № 306I

- Требования к продукции.

1.1. Технические данные блока питания     должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| БП BP/TEL-220-02A |  |
| Номинальное напряжение питания БП: |  |
| а) постоянное, В б) переменное, В | =220 В ~220 В |
| Диапазон допустимых напряжений питания БП: а) постоянное, В б) переменное, В | 75…300 75…260 |
| Напряжение отключения БП (амплитудное значение), В, не менее с последующим восстановлением работы | 440 |
| Мощность, потребляемая БП по цепи питания, (см. рис.2): а) в режиме установления выходного напряжения, ВА, не более б) в установившемся режиме, ВА, не более | 120 35 |
| Диапазон напряжений питания от вспомогательного источника, В | 12…24 |
| Мощность, потребляемая БП от вспомогательного источника, ВА, не более | 25 |
| Выходное напряжение БП, В | 230±10 |
| Периодичность включения вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-Х/1000, при совместной работе БП с блоком управления BU/TEL-220-05A (см. рис.1), не менее, с | 3,0 |
| Ток короткого замыкания выхода (при разряженной конденсаторной батарее), А, не более | 0,5 |
| Уровни срабатывания реле сигнализации превышения /понижения выходного напряжения: а) уровень превышения выходного напряжения, В б) уровень понижения выходного напряжения, В | 265±15 205±10 |
| Задержка срабатывания реле сигнализации превышения /понижения выходного напряжения: при превышении уровня выходного напряжения, мс, не более при понижении уровня выходного напряжения, с, не менее | 10 5 |
| Коммутационные параметры контактов реле сигнализации превышения/понижения выходного напряжения: максимальный, коммутируемый контактами реле постоянный ток при напряжении 250 В и т=1 мс, А, не более максимальный коммутируемый контактами реле переменный ток при напряжении 250 В cosϕ=0,3, А, не более | 0,12 2 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются блоки питания, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих блоки питания   для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- запасные части,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запасных частей для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Блоки питания должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические блоки питания . Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Блоки питания  электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- -   ГОСТ Р 50514 « Реле электрические. Испытание изоляции»

- ГОСТ 14254 «Блоки питания  электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения,         Методы испытания»

- ГОСТ 17516.1 «Блоки питания  электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним  воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделий,  ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 , ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. В части воздействия климатических факторов внешней среды условия транспортирования БП должны быть такими же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150. При этом:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 50°С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 50°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при плюс 25°С;

- среднегодовое значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 15°С.

Способ укладки и транспортировки изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждый БП с комплектом поставки упаковывается в картонную коробку. На коробку наносится маркировка, которая содержит:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование блоки питания ;

- порядковый номер по системе нумерации - предприятия-изготовителя.

  - Каждая партия изделий должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с действующими требованиями.

2.6. В комплект поставки изделий должно входить:

- Блок питания BР/TEL-220-02A;

- Плавкая вставка  F1AH250V;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые блоки питания , на русском языке.

2.7. Срок изготовления изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые блоки питания  должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Блок питания должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка блоков питания, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на блоки питания  конкретных типов.

Маркировка наносится на корпус БП и содержит:

а) товарный знак предприятия изготовителя;

б) наименование блоки питания ;

в) нумерация контактов разъемов;

Маркировка блоков питания должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на блоки питания  конкретных серий и типов.

По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия блоков питания должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                              подпись                       Фамилия И.О.