“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306I_006 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2120741 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям (Блок управления BU/TEL-220-05A). Лот № 306I

- Требования к продукции.

1.1. Технические данные блока питания     должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| BU/TEL-220-05A | ИТЕА 468332.021 |
| Номинальное напряжение питания БУ (от ВР/TEL-220-05А), В | =230 |
| Диапазон допустимых напряжений питания БУ, В: | 215-245 |
| Ток потребления БУ по цепи питания при напряжении 230 В: а) в режиме ожидания включения (коммутационный модуль отключен, цепи управления разомкнуты), не более, мА б) в режиме ожидания отключения (коммутационный модуль включен, цепи управления разомкнуты), не более, мА в) в режиме блокировки от повторных включений, не более, мА г) в процессе включения коммутационного модуля – среднее/пиковое, не более, А | 11 1 30 9/12 |
| Максимальный ток, протекающий в цепи управления включением при напряжении питания 230 В, не более, мА | 9 |
| Максимальный ток, протекающий в цепи управления отключением при напряжении питания 230 В, не более, мА | 12 |
| Собственное время включения выключателя БУ от момента замыкания цепи управления включением, не более, мс | 100 |
| Собственное время отключения выключателя БУ от момента замыкания цепи управления отключением, не более, мс | 90 |
| Собственное время отключения коммутационного модуля БУ от токовых цепей1 (25°С) при следующих действующих значениях тока любой из фаз: — 5 А, не более, с | 0,5 |
| Полное входное сопротивление токовых цепей одной из фаз в режиме ожидания отключения, не более, Ом | 0,09 |
| Время сохранения способности БУ к отключению коммутационного модуля от момента пропадания напряжения на входе БП: — после включения коммутационного модуля (БП разряжен), не менее, с — когда БП заряжен (готов к включению), не менее, с | 10 20 |
| Минимально возможная продолжительность цикла ВО (по главным контактам ISM), не более, мс | 170 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются блоки управления, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих блоки управления  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- блоки управления,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки блоков управления) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запасных частей для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Запасные части должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические блоки управления. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Блоки управления электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- -   ГОСТ Р 50514 « Реле электрические. Испытание изоляции»

- ГОСТ 14254 «Блоки управления электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения,         Методы испытания»

- ГОСТ 17516.1 «Блоки управления электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним  воздействующим факторам»

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения блоков управления  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя блоков управления,  ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 , ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. В части воздействия климатических факторов внешней среды условия транспортирования БУ должны быть такими же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150. При этом:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 50°С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 50°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при плюс 25°С;

- среднегодовое значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 15°С.

Способ укладки и транспортировки блоков управления должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждый БУ с комплектом поставки упаковывается в картонную коробку. На коробку наносится маркировка, которая содержит:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование блоки управления;

- порядковый номер по системе нумерации - предприятия-изготовителя.

  - Каждая партия блоков управления должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с действующими требованиями.

2.6. В комплект поставки блоков управления должно входить:

- Блок управления BU/TEL-220-05A;

- Плавкая вставка  F1AH250V;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые блоки управления, на русском языке.

2.7. Срок изготовления блоков управления должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые блоки управления должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода блоков управления из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования  к надежности и живучести продукции.

Блок управления должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка блоков управления, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на блоки управления конкретных типов.

Маркировка наносится на корпус БУ и содержит:

а) товарный знак предприятия изготовителя;

б) наименование блоки управления;

Маркировка блоков управления должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении блоков управления в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на блоки управления конкретных серий и типов.

По всем видам блоков управления Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых блоков управления.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия блоков управления должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                              подпись                       Фамилия И.О.