## 78_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41259397 (ВЭС-3222/2016) | 41259397 | 466.1 |  | 15 | Шабанова Галина Ивановна | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Ивановка, кад. № 46:28:020401:16 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 1,7 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157; - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157; строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) самонесущим изолированным проводом, протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) в части замены 8 опор, замены провода на провод СИП 2 и переключения на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584); ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) |  |  | 294.641 | 0 | 23.5713 | 265.1769 | 0 | 5.8928 | 294.641 | [40 empty] | 0,3 (замена провода А-16 на СИП-2) с заменой 8-ми деревянных опор на ж/б | 294.641 | 294.641 | 2016-10-29 | Остальной объем строительства включен в В-2913 (Очередь 65-66-67 Северо-Восток)
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (замена провода А-16 на СИП-2) с заменой 8-ми деревянных опор на ж/б | 294.641 |  | 23.5713 | 265.1769 | 0 | 5.8928 | 294.641
41243726 (ЗЭС-2835/2016) | 41243726 | 466.1 | 466.1 | 15 | МУП "Городская ярмарка" | РРЭС | г.Рыльск ул.Сов.площадь около д11в | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. нет) в части замены провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35 на участке протяженностью 0,035 км, в пролетах опор №№ 2-1…2-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 14.5135 |  | 1.1611 | 13.3524 | 0 | 0 | 14.5135 | [40 empty] | 0,035 (замена провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35) | 14.5135 | 14.5135 | 2016-10-27
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,035 (замена провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35) | 14.5135 |  | 1.1611 | 13.3524 | 0 | 0 | 14.5135
41243539 (ЗЭС-2858/2016) | 41243539 | 235386.6 | 235386.6016 | 20 | ИП Мастихин Александр Николаевич | ЛРЭС | Курская область, г. Льгов, ул. К. Маркса,2/4 | - строительство самонесущим изолированным проводом совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 8 новой ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 до границы земельного участка (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 (инв. № 13010000-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 (инв. № 13010000-00) |  |  | 58.7432 |  | 4.6771 | 51.3661 | 2.7 | 0 | 58.7432 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 55.2132 | [8 empty] | 58.7432 | 2016-10-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0.26 | 0.26 | 0.57 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 55.2132 |  | 4.4171 | 50.7961 | 0 | 0 | 55.2132
41253918 (ЗЭС-2872/2016) | 41253918 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бондарев Сергей Сергеевич | ЛРЭС | Курская область, г. Льгов, пер. Солнечный, д.13. | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) |  |  | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2016-10-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41251181 (ЗЭС-2874/2016) | 41251181 | 466.1 |  | 6 | Мезенцева Татьяна Васильевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Макаровский с/с, д. Мосолово | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 54.1832801.Б.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 54.1832801.Б.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.1832801.Б.) |  |  | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-11-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41260403 (ЗЭС-2895/2016) | 41260403 | 466.1 |  | 15 | Щеголева Татьяна Егоровна | РРЭС | Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, кад. № 46:20:270104:565 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ № 4 (инв. № 7013780-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2805. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 27013780-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 27013780-00) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в З-2805 (Очередь 72 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41243289 (СЭС-2856/2016) | 41243289 | 466.1 |  | 14 | Криволапов Николай Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Рышково, кад. № 46:06:140301:128 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150751902) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км и замены трех опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150751902) |  |  | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [38 empty] | 0,08 км с заменой 3-х опор на ж/б | 99.5304 |  |  | 99.5304 | 2016-10-22
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,08 км с заменой 3-х опор на ж/б | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41254136 (СЭС-2877/2016) | 41254136 | 466.1 |  | 13 | Евдокимова Людмила Григорьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:112 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41260959 (СЭС-2883/2016) | 41260959 | 466.1 |  | 10 | Анненков Николай Семенович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, д. Копенки, № 46:06:110303:0007 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. № 303130751001) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751001) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751001) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-10-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41254401 (ЦЭС-12307/2016) | 41254401 | 466.1 |  | 15 | Ильин Сергей Викторович | КРЭС | д. Нартово, уч. 46:11:160602:5 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) |  |  | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-10-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41250286 (ЦЭС-12515/2016) | 41250286 | 466.1 | 466.1 | 0.2 | Огулькова Анна Михайловна | КРЭС | Курская обл., 305514, п. Искра | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2016-10-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41246526 (ЦЭС-12545/2016) | 41246526 | 466.1 |  | 14.5 | Мотякин Николай Иванович | ЦРЭС | 305026, г.Курск, ул.Сливовая,уч.46:29:103184:191 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 4-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км (в пролетах опор №№ 4-7…4-2) и монтажа траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) |  |  | 183.2683 | 0 | 14.6615 | 160.3956 | 0 | 8.2113 | 183.2683 | [32 empty] | 0.11 | 136.8543 |  |  |  |  | 0,2 (с монтажом траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах) | 46.414 |  |  | 183.2683 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 136.8543 |  | 10.9483 | 117.6947 | 0 | 8.2113 | 136.8543
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,2 (с монтажом траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах) | 46.414 |  | 3.7131 | 42.7009 | 0 | 0 | 46.414
41251984 (ЦЭС-12547/2016) | 41251984 | 466.1 | 466.1 | 15 | Маренкова Ирина Валентиновна | ЦРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103050:22 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-12377. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847 | [32 empty] | 0.19 | 236.3847 | [8 empty] | 236.3847 | 2016-10-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-12377 (Очередь № 74 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847
41249074 (ЦЭС-12566/2016) | 41249074 | 466.1 |  | 15 | Леванова Елена Геннадьевна | БРЭС | д. Долгое, уч. 46:11:071002:680 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 168 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,52 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 1489.5766 |  | 91.4181 | 818.2302 | 520.44 | 59.4883 | 1489.5766 | [10 empty] | 0.15 | 241.029 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 541.08 | [8 empty] | 0.52 | 646.9476 | [8 empty] | 1489.5766 | 2016-10-27
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.15 | 241.029 |  | 19.2823 | 209.6952 | 0 | 12.0514 | 241.029
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 541.08 |  | 15.9 | 43.4 | 475.26 | 6.52 | 541.08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.52 | 646.9476 |  | 51.7558 | 556.3749 | 0 | 38.8169 | 646.9476
41250403 (ЦЭС-12571/2016) | 41250403 | 466.1 | 466.1 | 10 | Маякова Светлана Иосифовна | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, д.2-е Никольское, участок №2 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 135 существующей ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 244.07 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,025 км по техническим условиям Ц-11872. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11872. | ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) |  |  | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162 | [32 empty] | 0.125 | 155.5162 | [8 empty] | 155.5162 | 2016-10-22 | Остальной объем включен в Ц-11872 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.125 | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162
41259425 (ЦЭС-12572/2016) | 41259425 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Анисимов Владимир Михайлович | КРЭС | 307015, Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра, уч.46:11:210101:664 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 55.9858 | 0 | 4.4789 | 48.1478 | 0 | 3.3592 | 55.9858 | [32 empty] | 0.045 | 55.9858 | [8 empty] | 55.9858 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 55.9858 |  | 4.4789 | 48.1478 | 0 | 3.3592 | 55.9858
41251561 (ЦЭС-12582/2016) | 41251561 | 466.1 |  | 15 | Воронкин Анатолий Дмитриевич | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Петровский с/с (15 кВт, 3 фазы) | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-10 кВ № 243.14 (инв. № 1021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 243.14 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.14 (инв. № 1021) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 243.14 (инв. № 1021) |  |  | 434.5343 |  | 20.9727 | 132.2679 | 271.97 | 9.3236 | 434.5343 | [10 empty] | 0.05 | 80.343 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.23 | [8 empty] | 0.01 | 12.4413 | [8 empty] | 434.5343 | 2016-11-11
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 80.343 |  | 6.4274 | 69.8984 | 0 | 4.0171 | 80.343
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.23 |  | 9.07 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 12.4413 |  | 0.9953 | 10.6995 | 0 | 0.74648 | 12.4413
41251597 (ЦЭС-12583/2016) | 41251597 | 466.1 |  | 4 | Якимов Никита Сергеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Тазово, ул. Комсомольская, д. 2 "б" | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,075 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) |  |  | 93.3097 |  | 7.4648 | 80.2464 | 0 | 5.5986 | 93.3097 | [32 empty] | 0.075 | 93.3097 | [8 empty] | 93.3097 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.075 | 93.3097 |  | 7.4648 | 80.2464 | 0 | 5.5986 | 93.3097
41257649 (ЦЭС-12638/2016) | 41257649 | 466.1 |  | 15 | Агеев Александр Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Кислино, уч. 46:11:170401:649 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) |  |  | 165.2769 |  | 13.199 | 139.6737 | 2.7 | 9.7042 | 165.2769 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ ( до 63 А) | 3.54 | 0.13 | 161.7369 | [8 empty] | 165.2769 | 2016-10-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ ( до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 161.7369 |  | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369
41257567 (ЦЭС-12639/2016) | 41257567 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кушнир Татьяна Юрьевна | БРЭС | Курская обл., д. Долгое, уч. 46:11:071002:844 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)) - по техническим условиям Ц-11936; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11936; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,5 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41258413 (ЦЭС-12643/2016) | 41258413 | 466.1 |  | 15 | Ходорик Геннадий Алексеевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:85 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом: строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-12225. | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-12225 (Очередь № 74 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41258448 (ЦЭС-12646/2016) | 41258448 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кудрявцева Елена Павловна | ЦРЭС | г.Курск, урочище"Кулига", уч.46:29:103050:86 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,37 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-12225, Ц-12643. | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826 | [32 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 24.8826 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-12225 (Очередь № 74 Северо-восток); Ц-12643 (Очередь 78)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41258703 (ЦЭС-12659/2016) | 41258703 | 466.1 |  | 15 | Еськов Виталий Викторович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:748 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; строительство самонесущим изолированным проводом ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-12589. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11940. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 709.1541 |  | 56.7323 | 609.8725 | 0 | 42.5492 | 709.1541 | [32 empty] | 0.57 | 709.1541 | [8 empty] | 709.1541 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11940 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.57 | 709.1541 |  | 56.7323 | 609.8725 | 0 | 42.5492 | 709.1541
41259333 (ЦЭС-12667/2016) | 41259333 | 466.1 |  | 12 | Губарев Анатолий Вячеславович | ОРЭС | Курская обл., | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 556.01 (инв. № 8799) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 556.01 (инв. № 8799) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 556.01 (инв. № 8799) |  |  | 459.4269 | 0 | 22.9734 | 153.667 | 271.97 | 10.8166 | 459.4269 | [10 empty] | 0.05 | 80.343 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 25 кВА | 281.24 | [8 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 459.4269 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 80.343 |  | 6.4274 | 69.8984 | 0 | 4.0171 | 80.343
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 25 кВА | 281.24 |  | 9.08 | 42.91 | 226.79 | 2.46 | 281.24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41261038 (ЦЭС-12668/2016) | 41261038 | 466.1 |  | 12 | Трушин Борис Петрович | ОРЭС | Курская обл., | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 577.03. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0,1, в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ (с установкой доп. опоры) | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1, в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ (с установкой доп. опоры) | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41259216 (ЦЭС-12669/2016) | 41259216 | 466.1 |  | 12 | Сафонов Александр Сергеевич | ОРЭС | Курская обл., | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101878) в части монтажа дополнительного провода на участке от ТП-10/0,4 кВ № 026/160 до опоры №2 протяженностью 0,1 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101878) |  |  | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183 | [36 empty] | 0.1 | 13.183 |  |  |  |  | 13.183 | 2016-10-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.1 | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183
41260167 (ЦЭС-12681/2016) | 41260167 | 466.1 |  | 15 | Колесникова Тамара Алексеевна | ОРЭС | 307210 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41260148 (ЦЭС-12683/2016) | 41260148 | 466.1 |  | 14.5 | Брежнев Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:150 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11631; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,26 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-12277 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 100 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11631. | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11631. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11631 (Лот № 63 льготники); Ц-12277 (Лот № 74 хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41260257 (ЦЭС-12690/2016) | 41260257 | 466.1 |  | 14.5 | Кондратюк Наталья Владимировна | КРЭС | 305513 Курская область, Курский район, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:191 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) |  |  | 273.7086 | 0 | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086 | [32 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 273.7086 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41260451 (ЦЭС-12699/2016) | 41260451 | 466.1 |  | 15 | Сазонкина Алла Федоровна | КРЭС | Курский р-н, с Лебяжье, уч. 46:11:080201:318 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № СП 18-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-11-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41260474 (ЦЭС-12700/2016) | 41260474 | 466.1 |  | 15 | Марахин Альберт Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:313 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № СП 18-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-12699. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12699. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-12699 (Очередь № 78)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41261006 (ЦЭС-12703/2016) | 41261006 | 466.1 |  | 15 | Мирюк Вячеслав Сергеевич | КРЭС | 305520, д. 2-я Моква, уч. 46:11:090501:674 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км в пролетах опор №№ 20…23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) |  |  | 115.35 | 0 | 9.228 | 100.1502 | 0 | 5.9718 | 115.35 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 |  |  | 0.12 | 15.8196 |  |  |  |  | 115.35 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 15.8196 |  | 1.2656 | 14.554 | 0 | 0 | 15.8196
41255617 (ЮЭС-3050/2016) | 41255617 | 466.1 |  | 10 | Сухоруков Сергей Васильевич | Со.РЭС | Солнцевский район, с. Дорохо-Доренское, ул. Победы, кад. номер 46:22:110401:47 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 51 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001120) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001120) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-10-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41244473 (ЮЭС-3114/2016) | 41244473 | 5391977.3 | 3774384.11 | 750 | ООО "АФ "Благодатенская" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Казачелокнянский сельсовет, кад. № 46:23:100704:52 | - 1.1.1. Строительство ЛЭП-10 кВ в границах земельного участка заявителя от точки присоединения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (тип, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании). 1.1.2. Строительство распределительных сетей 0,4 кВ в границах земельного участка заявителя от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя (количество ЛЭП, марку и сечение провода/кабеля, протяженность определить проектом). 1.1.3. Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 1000 кВА (тип и мощность определить проектом) | 3.1.3. Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7312 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 7312 |  |  | 6241.62 |  | 498.6064 | 5407.4246 | 90.36 | 245.229 | 6241.62 | [8 empty] | 3 | 4820.58 |  |  |  |  | 2 | 121.04 | 0,2 км кабелем (КЛ-10 кВ сеч. 120 мм2) с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокол методом ГНБ под железной дорогой) | 1300 | [24 empty] | 6241.62 | 2018-05-11
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 3 | 4820.58 |  | 385.6464 | 4193.9046 | 0 | 241.029 | 4820.58
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,2 км кабелем (КЛ-10 кВ сеч. 120 мм2) с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокол методом ГНБ под железной дорогой) | 1300 |  | 104 | 1196 | 0 | 0 | 1300
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 13047.0074 | 0 | 987.673 | 10329.9443 | 1160.14 | 569.2501 | 13047.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4820.58 |  | 401.715 |  | 0 |  | 302.6 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1103.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.07 |  | 4627.3909 |  | 0 |  | 29.0026 |  | 145.9444 |  | 309.1545 | 13047.0074

## 78_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41259397 (ВЭС-3222/2016) | 41259397 | 466.1 |  | 15 | Шабанова Галина Ивановна | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Ивановка, кад. № 46:28:020401:16 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 1,7 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157; - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157; строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) самонесущим изолированным проводом, протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям В-3157 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) в части замены 8 опор, замены провода на провод СИП 2 и переключения на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584); ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012662-00) |  |  | 294.641 | 0 | 23.5713 | 265.1769 | 0 | 5.8928 | 294.641 | [40 empty] | 0,3 (замена провода А-16 на СИП-2) с заменой 8-ми деревянных опор на ж/б | 294.641 | 294.641 | 2016-10-29 | Остальной объем строительства включен в В-2913 (Очередь 65-66-67 Северо-Восток)
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (замена провода А-16 на СИП-2) с заменой 8-ми деревянных опор на ж/б | 294.641 |  | 23.5713 | 265.1769 | 0 | 5.8928 | 294.641
41243726 (ЗЭС-2835/2016) | 41243726 | 466.1 | 466.1 | 15 | МУП "Городская ярмарка" | РРЭС | г.Рыльск ул.Сов.площадь около д11в | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 5 (инв. нет) в части замены провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35 на участке протяженностью 0,035 км, в пролетах опор №№ 2-1…2-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 14.5135 |  | 1.1611 | 13.3524 | 0 | 0 | 14.5135 | [40 empty] | 0,035 (замена провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35) | 14.5135 | 14.5135 | 2016-10-27
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,035 (замена провода СИП 2А 2х16 на СИП 2А 3х35+1х35) | 14.5135 |  | 1.1611 | 13.3524 | 0 | 0 | 14.5135
41243539 (ЗЭС-2858/2016) | 41243539 | 235386.6 | 235386.6016 | 20 | ИП Мастихин Александр Николаевич | ЛРЭС | Курская область, г. Льгов, ул. К. Маркса,2/4 | - строительство самонесущим изолированным проводом совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 8 новой ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км от ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 до границы земельного участка (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 (инв. № 13010000-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 104-33/2х250 (инв. № 13010000-00) |  |  | 58.7432 |  | 4.6771 | 51.3661 | 2.7 | 0 | 58.7432 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 55.2132 | [8 empty] | 58.7432 | 2016-10-13
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0.26 | 0.26 | 0.57 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 55.2132 |  | 4.4171 | 50.7961 | 0 | 0 | 55.2132
41253918 (ЗЭС-2872/2016) | 41253918 | 466.1 | 466.1 | 7 | Бондарев Сергей Сергеевич | ЛРЭС | Курская область, г. Льгов, пер. Солнечный, д.13. | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2703389-00) |  |  | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2016-10-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41251181 (ЗЭС-2874/2016) | 41251181 | 466.1 |  | 6 | Мезенцева Татьяна Васильевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Макаровский с/с, д. Мосолово | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 54.1832801.Б.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 54.1832801.Б.) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.1832801.Б.) |  |  | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-11-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41260403 (ЗЭС-2895/2016) | 41260403 | 466.1 |  | 15 | Щеголева Татьяна Егоровна | РРЭС | Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, кад. № 46:20:270104:565 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4кВ № 4 (инв. № 7013780-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям З-2805. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 27013780-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 27013780-00) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в З-2805 (Очередь 72 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41243289 (СЭС-2856/2016) | 41243289 | 466.1 |  | 14 | Криволапов Николай Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Рышково, кад. № 46:06:140301:128 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150751902) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км и замены трех опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150751902) |  |  | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [38 empty] | 0,08 км с заменой 3-х опор на ж/б | 99.5304 |  |  | 99.5304 | 2016-10-22
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,08 км с заменой 3-х опор на ж/б | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41254136 (СЭС-2877/2016) | 41254136 | 466.1 |  | 13 | Евдокимова Людмила Григорьевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:112 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014287-00) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41260959 (СЭС-2883/2016) | 41260959 | 466.1 |  | 10 | Анненков Николай Семенович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, д. Копенки, № 46:06:110303:0007 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 01 (инв. № 303130751001) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751001) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303130751001) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-10-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41254401 (ЦЭС-12307/2016) | 41254401 | 466.1 |  | 15 | Ильин Сергей Викторович | КРЭС | д. Нартово, уч. 46:11:160602:5 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013703-00) |  |  | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-10-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41250286 (ЦЭС-12515/2016) | 41250286 | 466.1 | 466.1 | 0.2 | Огулькова Анна Михайловна | КРЭС | Курская обл., 305514, п. Искра | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2016-10-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41246526 (ЦЭС-12545/2016) | 41246526 | 466.1 |  | 14.5 | Мотякин Николай Иванович | ЦРЭС | 305026, г.Курск, ул.Сливовая,уч.46:29:103184:191 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № 4-7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км (в пролетах опор №№ 4-7…4-2) и монтажа траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8602) |  |  | 183.2683 | 0 | 14.6615 | 160.3956 | 0 | 8.2113 | 183.2683 | [32 empty] | 0.11 | 136.8543 |  |  |  |  | 0,2 (с монтажом траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах) | 46.414 |  |  | 183.2683 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 136.8543 |  | 10.9483 | 117.6947 | 0 | 8.2113 | 136.8543
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,2 (с монтажом траверс для подвески дополнительных проводов на шести опорах) | 46.414 |  | 3.7131 | 42.7009 | 0 | 0 | 46.414
41251984 (ЦЭС-12547/2016) | 41251984 | 466.1 | 466.1 | 15 | Маренкова Ирина Валентиновна | ЦРЭС | г.Курск, урочище "Кулига", уч.46:29:103050:22 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,14 км по техническим условиям Ц-12377. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847 | [32 empty] | 0.19 | 236.3847 | [8 empty] | 236.3847 | 2016-10-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-12377 (Очередь № 74 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 236.3847 |  | 18.9108 | 203.2908 | 0 | 14.1831 | 236.3847
41250403 (ЦЭС-12571/2016) | 41250403 | 466.1 | 466.1 | 10 | Маякова Светлана Иосифовна | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, д.2-е Никольское, участок №2 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 135 существующей ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре ответвления от ВЛ-10 кВ № 244.07 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,025 км по техническим условиям Ц-11872. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11872. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11872. | ВЛ-10 кВ № 244.07 (инв. № 12013272-00) |  |  | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162 | [32 empty] | 0.125 | 155.5162 | [8 empty] | 155.5162 | 2016-10-22 | Остальной объем включен в Ц-11872 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.125 | 155.5162 |  | 12.4413 | 133.744 | 0 | 9.331 | 155.5162
41259425 (ЦЭС-12572/2016) | 41259425 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Анисимов Владимир Михайлович | КРЭС | 307015, Курский р-н, Щетинский с/с, п.Искра, уч.46:11:210101:664 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 55.9858 | 0 | 4.4789 | 48.1478 | 0 | 3.3592 | 55.9858 | [32 empty] | 0.045 | 55.9858 | [8 empty] | 55.9858 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 55.9858 |  | 4.4789 | 48.1478 | 0 | 3.3592 | 55.9858
41251597 (ЦЭС-12583/2016) | 41251597 | 466.1 |  | 4 | Якимов Никита Сергеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, с. Тазово, ул. Комсомольская, д. 2 "б" | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,075 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 5904) |  |  | 93.3097 |  | 7.4648 | 80.2464 | 0 | 5.5986 | 93.3097 | [32 empty] | 0.075 | 93.3097 | [8 empty] | 93.3097 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.075 | 93.3097 |  | 7.4648 | 80.2464 | 0 | 5.5986 | 93.3097
41257649 (ЦЭС-12638/2016) | 41257649 | 466.1 |  | 15 | Агеев Александр Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Кислино, уч. 46:11:170401:649 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 6/250 (инв. № 2861) |  |  | 165.2769 |  | 13.199 | 139.6737 | 2.7 | 9.7042 | 165.2769 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ ( до 63 А) | 3.54 | 0.13 | 161.7369 | [8 empty] | 165.2769 | 2016-10-27
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ ( до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 161.7369 |  | 12.939 | 139.0937 | 0 | 9.7042 | 161.7369
41257567 (ЦЭС-12639/2016) | 41257567 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кушнир Татьяна Юрьевна | БРЭС | Курская обл., д. Долгое, уч. 46:11:071002:844 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)) - по техническим условиям Ц-11936; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11936; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,6 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,5 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41258413 (ЦЭС-12643/2016) | 41258413 | 466.1 |  | 15 | Ходорик Геннадий Алексеевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:85 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом: строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-12225. | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-12225 (Очередь № 74 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41258448 (ЦЭС-12646/2016) | 41258448 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кудрявцева Елена Павловна | ЦРЭС | г.Курск, урочище"Кулига", уч.46:29:103050:86 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,37 км от опоры № 3 существующей ВЛИ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-12225, Ц-12643. | реконструкция существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛИ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826 | [32 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 24.8826 | 2016-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-12225 (Очередь № 74 Северо-восток); Ц-12643 (Очередь 78)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41258703 (ЦЭС-12659/2016) | 41258703 | 466.1 |  | 15 | Еськов Виталий Викторович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:748 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940; строительство самонесущим изолированным проводом ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,53 км по техническим условиям Ц-12589. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11940. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11940. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 709.1541 |  | 56.7323 | 609.8725 | 0 | 42.5492 | 709.1541 | [32 empty] | 0.57 | 709.1541 | [8 empty] | 709.1541 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11940 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-2)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.57 | 709.1541 |  | 56.7323 | 609.8725 | 0 | 42.5492 | 709.1541
41261038 (ЦЭС-12668/2016) | 41261038 | 466.1 |  | 12 | Трушин Борис Петрович | ОРЭС | Курская обл., | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 577.03. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011236-00) |  |  | 124.413 | 0 | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0,1, в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ (с установкой доп. опоры) | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,1, в том числе 0,06 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ (с установкой доп. опоры) | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41259216 (ЦЭС-12669/2016) | 41259216 | 466.1 |  | 12 | Сафонов Александр Сергеевич | ОРЭС | Курская обл., | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101878) в части монтажа дополнительного провода на участке от ТП-10/0,4 кВ № 026/160 до опоры №2 протяженностью 0,1 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101878) |  |  | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183 | [36 empty] | 0.1 | 13.183 |  |  |  |  | 13.183 | 2016-10-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.1 | 13.183 |  | 1.0546 | 12.1284 | 0 | 0 | 13.183
41260167 (ЦЭС-12681/2016) | 41260167 | 466.1 |  | 15 | Колесникова Тамара Алексеевна | ОРЭС | 307210 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015671-00) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41260148 (ЦЭС-12683/2016) | 41260148 | 466.1 |  | 14.5 | Брежнев Сергей Геннадьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:150 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11631; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11631; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,26 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,22 км по техническим условиям Ц-12277 строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 100 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11631. | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11631. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-11631 (Лот № 63 льготники); Ц-12277 (Лот № 74 хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41260257 (ЦЭС-12690/2016) | 41260257 | 466.1 |  | 14.5 | Кондратюк Наталья Владимировна | КРЭС | 305513 Курская область, Курский район, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:191 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015760-00) |  |  | 273.7086 | 0 | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086 | [32 empty] | 0.22 | 273.7086 | [8 empty] | 273.7086 | 2016-10-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 273.7086 |  | 21.8967 | 235.3894 | 0 | 16.4225 | 273.7086
41260451 (ЦЭС-12699/2016) | 41260451 | 466.1 |  | 15 | Сазонкина Алла Федоровна | КРЭС | Курский р-н, с Лебяжье, уч. 46:11:080201:318 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № СП 18-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-11-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41260474 (ЦЭС-12700/2016) | 41260474 | 466.1 |  | 15 | Марахин Альберт Васильевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье, уч.46:11:080201:313 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры № СП 18-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-12699. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12699. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-12699 (Очередь № 78)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41261006 (ЦЭС-12703/2016) | 41261006 | 466.1 |  | 15 | Мирюк Вячеслав Сергеевич | КРЭС | 305520, д. 2-я Моква, уч. 46:11:090501:674 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,12 км в пролетах опор №№ 20…23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011347-00) |  |  | 115.35 | 0 | 9.228 | 100.1502 | 0 | 5.9718 | 115.35 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 |  |  | 0.12 | 15.8196 |  |  |  |  | 115.35 | 2016-10-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.12 | 15.8196 |  | 1.2656 | 14.554 | 0 | 0 | 15.8196
41255617 (ЮЭС-3050/2016) | 41255617 | 466.1 |  | 10 | Сухоруков Сергей Васильевич | Со.РЭС | Солнцевский район, с. Дорохо-Доренское, ул. Победы, кад. номер 46:22:110401:47 | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 51 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001120) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001120) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-10-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 4421.8496 | 0 | 353.7024 | 3818.3547 | 5.4 | 244.3925 | 4421.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.07 |  | 3930.6781 | 0 | 0 |  | 29.0026 |  | 145.9444 |  | 309.1545 | 4421.8496

## 78_лот_(Не льготник)
Приложение к очереди № 78 не льготники (SAP № 8500005466)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41244473 (ЮЭС-3114/2016) | 41244473 | 5391977.3 | 3774384.11 | 750 | ООО "АФ "Благодатенская" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Казачелокнянский сельсовет, кад. № 46:23:100704:52 | 3.1.1. Строительство ответвления (КВЛ-10 кВ) протяженностью 3,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7312 до границы земельного участка заявителя, в том числе: - строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 0,2 км кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокол методом ГНБ под железной дорогой); - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3 км неизолированным проводом; точку врезки, марку и сечение провода (кабеля), протяженность уточнить при проектировании. 3.1.2. Строительство пунктов секционирования (монтаж разъединителей) в количестве 2 шт. – в точке врезки ответвления и на концевой опоре на границе земельного участка заявителя (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | 3.1.3. Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7312 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 7312 |  |  | 5539.89 |  | 442.468 | 4796.9195 | 90.36 | 210.1425 | 5539.89 | [8 empty] | 3 | 4118.85 |  |  |  |  | 2 | 121.04 | 0,2 км кабелем (КЛ-10 кВ сеч. 120 мм2) с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокол методом ГНБ под железной дорогой) | 1300 | [24 empty] | 5539.89 | 2018-05-11
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 3 | 4118.85 |  | 329.508 | 3583.3995 | 0 | 205.9425 | 4118.85
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 121.04 |  | 8.96 | 17.52 | 90.36 | 4.2 | 121.04
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0,2 км кабелем (КЛ-10 кВ сеч. 120 мм2) с изоляцией из сшитого полиэтилена (прокол методом ГНБ под железной дорогой) | 1300 |  | 104 | 1196 | 0 | 0 | 1300
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 5539.89 | 0 | 442.468 | 4796.9195 | 90.36 | 210.1425 | 5539.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4118.85 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.04 | 0,2 км (прокол методом ГНБ под железной дорогой) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5539.89
Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Волошин
Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  | М.В. Филипкин