“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

______________ Мордыкин В.В.

«17» июня 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для дополнительных сервисов

(силового кабеля до 1 кВ, кабельных муфт, силового кабеля 6-20 кВ, провода изолированного, лакокрасочной продукции, электроизоляционных материалов)

Лоты №204A, 204E, 204F, 204H, 211A, 402A

- Общая часть.

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 214031, Смоленск ул. Индустриальная,5 | 30 календарных дней с момента заключения договора |

- Технические требования к продукции.

2.1.	Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики закупаемой продукции |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой ААБл 3х240-6 | ГОСТ 18410-73 Номинальное напряжение, кВ – 6 Число жил – 3 Номинальное сечение жилы, мм2 – 240 Материал жилы – алюминий Тип исполнения жилы – многопроволочное Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом Поясная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом Оболочка – алюминиевая Подушка под броней – ПВХ пленка, битум и крепированная бумага Броня – из стальных лент Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С – 80 Температура прокладки, °С, не ниже – 0 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 25 наружных диаметров кабеля Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее – 200 Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 351 Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 19,62 Строительная длина кабеля, м, не менее – 350 Гарантия должна распространяться не менее чем на 54 месяца (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией) Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет |
|  | Кабель силовой АПвБШв 4х120-1 | ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012 Номинальное напряжение, кВ – 1 Число жил – 4 Номинальное сечение жилы, мм2 – 120 Материал жилы – алюминий Тип исполнения жилы – однопроволочное Фазная изоляция – сшитый полиэтилен Поясная изоляция – сшитый полиэтилен или ПВХ пластикат поверх скрученных жил Броня – из стальных оцинкованных лент Наружный защитный покров – шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С – 90 Температура прокладки, °С, не ниже – минус 15 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 7,5 наружных диаметров кабеля Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее – 150 Допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 253,3 Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 10,71 Строительная длина кабеля, м, не менее – 200 Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет |
|  | Кабель силовой АПвБШп 4х240-1 | ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012 Номинальное напряжение, кВ – 1 Число жил – 4 Номинальное сечение жилы, мм2 – 240 Материал жилы – алюминий Тип исполнения жилы – однопроволочное Фазная изоляция – сшитый полиэтилен Поясная изоляция – полиэтилен или ПВХ пластикат Броня – из стальных оцинкованных лент Наружный защитный покров – шланг из полиэтилена Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С – 90 Температура прокладки, °С, не ниже – минус 15 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 7,5 наружных диаметров кабеля Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20° С, МОм, не менее – 150 Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 373.1 Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 21,70 Строительная длина кабеля, м, не менее – 200 Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет |
|  | Провод ПуГВ 6 | ГОСТ 31947-2012 Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам: - провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до +65°С; - провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С; - провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С; Радиус изгиба при монтаже: - для проводов марки ПуГВ – не менее 5D Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +70°С Строительная длина провода не менее 100 метров Гарантия должна распространяться не менее чем на 24 месяцев Срок службы не менее 15 лет |
|  | Муфта кабельная 3СТп-10-150/240 | ГОСТ 13781.0-86 Номинальное напряжение, кВ (50Гц) – 10 Число жил соединяемого кабеля – 3 Тип муфты – Соединительная Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 150; 185; 240 Особенности конструкции муфты – на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - на соединительные гильзы усаживаются термоусаживаемые трубки; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация :муфта комплектуется гильзами с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Удельная длина пути утечки внешней изоляции муфт выше 3кВ по ГОСТ 9920-89 должна соответствовать II степени загрязнения Муфты на напряжение выше 3кВ должны быть стойкими к воздействию сквозных токов короткого замыкания Концевые муфты наружной установки должны быть трекинго-эрозионностой. Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Муфта кабельная 3КВТп-10-150/240 | ГОСТ 13781.0-86 Область применения и назначение – для оконцевания силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией Номинальное напряжение, кВ (50Гц) – 10 Число жил соединяемого кабеля – 3 Тип муфты Концевая внутренней установки Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 150; 185; 240 Особенности конструкции муфты - на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация: муфта не комплектуется наконечниками с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С. Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Удельная длина пути утечки внешней изоляции муфт выше 3кВ по ГОСТ 9920-89 должна соответствовать II степени загрязнения Муфты на напряжение выше 3кВ должны быть стойкими к воздействию сквозных токов короткого замыкания Концевые муфты наружной установки должны быть трекинго-эрозионностойкими Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Муфта кабельная 4ПСТп-1-150/240 | ГОСТ 13781.0-86 Область применения и назначение – для соединения силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок Номинальное напряжение, кВ (50Гц) – 1 Число жил соединяемого кабеля – 4 Тип муфты – Соединительная Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 150; 185; 240 Особенности конструкции муфты-на основе термоусаживаемых изделий: - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - на соединительные гильзы усаживаются термоусаживаемые трубки; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация: муфта комплектуется гильзами с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 26437-85 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Удельная длина пути утечки внешней изоляции муфт выше 3кВ по ГОСТ 9920-89 должна соответствовать II степени загрязнения Муфты на напряжение выше 3кВ должны быть стойкими к воздействию сквозных токов короткого замыкания Концевые муфты наружной установки должны быть трекинго-эрозионностойкими Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Муфта кабельная 4ПКТпБ-В-150/240 | ГОСТ 13781.0-86 Область применения и назначение – для оконцевания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных металлическими лентами Номинальное напряжение, кВ (50Гц) 1 Число жил соединяемого кабеля 4 Тип муфты Концевая, внутренней и наружной установки Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 150; 185; 240 Особенности конструкции муфты - на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация: муфта комплектуется наконечниками с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С. Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Концевые муфты наружной установки должны быть трекинг-эрозионностойкими Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Муфта кабельная 4ПСтБ-В-70/120 | ГОСТ 13781.0-86 Область применения и назначение – для соединения силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных металлическими лентами Номинальное напряжение, кВ (50Гц) – 1 Число жил соединяемого кабеля – 4 Тип муфты Соединительная Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 70; 95; 120 Особенности конструкции муфты:на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - на соединительные гильзы усаживаются термоусаживаемые трубки; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; -муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация – муфта комплектуется гильзами с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Муфта кабельная 4ПКТп(б)-1-70/120-Б | ГОСТ 13781.0-86 Область применения и назначение – для оконцевания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных металлическими лентами Номинальное напряжение, кВ (50Гц) – 1 Число жил соединяемого кабеля – 4 Тип муфты Концевая, внутренней и наружной установки Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 70; 95; 120 Особенности конструкции муфты - на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками, на корешки разделок усаживаются перчатки; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемый кожух; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. Дополнительная комплектация: муфта комплектуется наконечниками с контактными винтами со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5 (а также для прокладки в земле) Условия эксплуатации Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С. Заземляющий провод – Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012 На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м Концевые муфты наружной установки должны быть трекинг-эрозионностойкими Гарантия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Труба гофрированная ПНД d110 с зондом | ТУ 2248-015-47022248-2006 Двустенные гибкие электротехнические трубы используются для прокладки кабеля. Труба имеет высокую кольцевую жесткость Наружный диаметр – 110 мм Внутренний диаметр – 94мм Материал – ПНД Цвет-красный С протяжкой (зондом) – да Защитное покрытие поверхности – необработанная Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Труба гофрированная ПНД двустенная d160 с зондом | ТУ 2248-015-47022248-2006 Двустенные гибкие электротехнические трубы используются для прокладки кабеля. Труба имеет высокую кольцевую жесткость Наружный диаметр – 160 мм Внутренний диаметр – 137мм Материал – ПНД Цвет-красный С протяжкой (зондом) – да Защитное покрытие поверхности – необработанная Гарантия должна распространяться не менее чем на 12 месяцев Срок службы не менее 30 лет |
|  | Средство огнезащитное | ТУ 5728-026-13267785-03 Средство огнезащитное – огнезащитный терморасширяющийся материал на основе воднополимерной дисперсии с функциональными минеральными и органическими наполнителями. Под воздействием высокой температуры огнезащитное покрытие вспучивается, образуя слой пенококса (обладает низкой теплопроводностью), который изолирует очаг пожара и препятствует распространению огня. Свойства: Цвет – серый Степень расширения – не менее 700 % Сухой остаток – 66±2% Плотность сухого покрытия – 1,2±0,2г/см3 Толщина огнезащитного покрытия – 0,8 мм Теоретический расход – 1,5 кг/м2 Область применения – для защиты кабелей категории А и В (одиночных и в пучках) силовых, контрольных, связи и др., имеющих резиновые и полимерные оболочки, в том числе полиэтиленовые от возгорания и распространения горения Огнезащитное покрытие предназначено для эксплуатации в помещениях и кабельных сооружениях с повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50°С до +60°С Гарантия должна распространяться не менее чем на 12 месяцев Срок службы не менее 10 лет |

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- Срок изготовления производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства и срок службы.

Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не ниже значений, приведенных в таблице. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок службы поставляемой продукции должен быть не ниже значений, приведенных в таблице.

- Маркировка, упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

В комплект поставки должен входить сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 23981-80, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки электроизоляционных материалов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка электроизоляционных материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы электроизоляционных материалов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника

Управления распределительных сетей							В.В. Никитин