“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

__________________ А.Н. Мелузов

“______” _____________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку КТП, БКТП, ТМГ, счетчика, муфт кабельных, трубы гофрированной, полосы стальной, уголка стального, автоматических выключателей, кабеля силового, круга стального, трансформатора тока.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку КТП, БКТП, ТМГ, счетчика, муфт кабельных, трубы гофрированной, полосы стальной, уголка стального, автоматических выключателей, кабеля силового, круга стального, трансформатора тока (далее – материалов и оборудования) для исполнения обязательств по договорам дополнительных сервисов №42333357 от 07.02.2023, заключенному с ООО «Костромская ювелирная фабрика «Алькор», №42330931 от 02.02.2023, заключенному с ООО «Фортуна», №42331015 от 02.02.2023, заключенному с ООО «Русский Бриллиант».

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку материалов и оборудования на склад получателя – Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в объемах и в сроки, установленные в Приложении №2 к ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество материалов и оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ и Приложению №1 к ТЗ.

- Общие требования.

4.1   К поставке допускаются материалы и оборудование, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия»;

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ IEC 60947-3-2016 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14255-69 «Аппараты электрические на напряжение до 1000В. Оболочки. Степень защиты»;

- ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»;

- ГОСТ 23286-78 «Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением»;

- ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей»;

- ГОСТ 31565-2012 «Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов»;

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия».

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения материалов и оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов и оборудования соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Материалы и оборудование должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка материалов и оборудования должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов и оборудования должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Доставка продукции.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя (Костромская обл., г. Кострома, ул. Катушечная 157) – филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в сроки, установленные в Приложении к ТЗ согласно приведенной номенклатуре.

Приложение №1

К техническому заданию на поставку КТП, БКТП, ТМГ, счетчика, муфт кабельных, трубы гофрированной, полосы стальной, уголка стального, автоматических выключателей,

кабеля силового, круга стального, трансформатора тока

Технические требования к БКТП-Т-К/К-630/6/0,4 с трансформатором ТМГ-630.

Описание объекта закупки. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, количество поставляемого товара.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям и их значения) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования показателей | Значения показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция. | Тип | тупиковая наружной установки | Штука | 1 |
|  |  | Мощность, кВА | 630 |  |  |
|  |  | Материал здания | бетон |  |  |
|  |  | Цвет здания | Окраска не требуется |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 6 |  |  |
|  |  | Номинальный ток сборных шин, А | 100 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 0,4 |  |  |
|  |  | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |  |  |
|  |  | Ввод на стороне высокого напряжения | кабельный |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне высокого напряжения | выключатель нагрузки типа ВНАП с контактами предохранителей |  |  |
|  |  | Разрядник / ограничитель перенапряжений на стороне высокого напряжения | ОПН |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне низкого напряжения | автоматический выключатель |  |  |
|  |  | Вывод на стороне низкого напряжения | кабельный |  |  |
|  |  | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | автоматические выключатели стационарные |  |  |
|  |  | Номинальные токи отходящих линий, А | 1. 1000; 2. 630; 3. 400; 4. 250; 5. 160. |  |  |
|  |  | Ток фидера уличного освещения, А | не требуется |  |  |
|  |  | Защита от однофазных коротких замыканий на воздушных линиях 0.4кВ | не требуется |  |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений на стороне низкого напряжения | наличие |  |  |
|  |  | Разъединители РЛК-10 наружного исполнения на ВЛ-10 кВ: | не требуется |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор 1 шт. | наличие |  |  |
|  |  | Пожарная сигнализация | наличие |  |  |
|  |  | Технические характеристики силового трансформатора: |  |  |  |
|  |  | Тип | ТМГ 630/6 с глухозаземленной нейтралью |  |  |
|  |  | В соответствии с ГОСТ 52719-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы силовые. Общие технические условия»: |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | масляная |  |  |
|  |  | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y-O |  |  |
|  |  | Наличие системы отопления, освещения, собственные нужды | наличие |  |  |
|  |  | Металлопродукция: |  |  |  |
|  |  | Полоса стальная, мм | 4х40 |  |  |
|  |  | Круг стальной, мм | 18 (диаметр) |  |  |
| Сборка и установка БКТП осуществляется силами заказчика. |  |  |  |  |  |

Технические требования к КТП-К/ВК-250-10/0,4 с ТМГ 250 кВА.

Описание объекта закупки. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, количество поставляемого товара.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям и их значения) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования показателей | Значения показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция | Тип | Киосковая, тупиковая | Штука | 1 |
|  |  | Мощность, кВА | 250 |  |  |
|  |  | Материал здания | Металл |  |  |
|  |  | Цвет здания | Железно-серый (RAL 7011) |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 10 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 0,4 |  |  |
|  |  | Ввод на стороне высокого напряжения | кабельный |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне высокого напряжения | Разъединитель |  |  |
|  |  | Тип линейных аппаратов на стороне высокого напряжения | выключатель нагрузки |  |  |
|  |  | Разрядник / ограничитель перенапряжений на стороне высокого напряжения | ДА |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне низкого напряжения | автоматический выключатель |  |  |
|  |  | Вывод на стороне низкого напряжения | Воздушный, кабельный |  |  |
|  |  | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | Рубильники стационарные тип РПС-2 ПН2-250А с плавкими вставками |  |  |
|  |  | Номинальные токи отходящих линий, А | 1. 160; 2. 160; 3. 100; 4. 250 |  |  |
|  |  | Ток фидера уличного освещения, А | нет |  |  |
|  |  | Защита от однофазных коротких замыканий на воздушных линиях 0.4кВ | наличие |  |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений на стороне низкого напряжения | наличие |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор 1 шт. | наличие |  |  |
|  |  | Технические характеристики силового трансформатора: |  |  |  |
|  |  | Тип | ТМГ33-250/10-УХЛ1 с глухозаземленной нейтралью |  |  |
|  |  | В соответствии с ГОСТ 52719-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы силовые. Общие технические условия»: |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | масляная |  |  |
|  |  | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y-O |  |  |
|  |  | Компл. для присоединения и установки КТП: |  |  |  |
|  |  | Прибор учета | СЭ ФОБОС 3 IQOLS-C 230/400В 5-100А 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100) A |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Да |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |
|  |  | Металлопродукция: |  |  |  |
|  |  | Полоса стальная, мм | 4х40 |  |  |
|  |  | Круг стальной, мм | 18 (диаметр) |  |  |
|  |  | Уголок стальной равнополочный, мм | 50х5 |  |  |

Технические требования к КТП-П-К/К-630-10/0,4 с ТМГ 630 кВА и АСУЭ.

Описание объекта закупки. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, количество поставляемого товара.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям и их значения) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования показателей | Значения показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция | Тип | Киосковая, проходная | Штука | 1 |
|  |  | Мощность, кВА | 630 |  |  |
|  |  | Материал здания | Металл |  |  |
|  |  | Цвет здания | Железно-серый (RAL 7011) |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 6 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 0,4 |  |  |
|  |  | Ввод на стороне высокого напряжения | кабельный |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне высокого напряжения | Разъединитель |  |  |
|  |  | Тип линейных аппаратов на стороне высокого напряжения | выключатель нагрузки, 1000А |  |  |
|  |  | Разрядник / ограничитель перенапряжений на стороне высокого напряжения | ДА |  |  |
|  |  | Тип вводного аппарата на стороне низкого напряжения | автоматический выключатель |  |  |
|  |  | Вывод на стороне низкого напряжения | кабельный |  |  |
|  |  | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | Рубильники стационарные тип РПС-2 ПН2-630А с плавкими вставками |  |  |
|  |  | Номинальные токи отходящих линий, А | 1. 630; 2. 630; 3. 400; 4. 400 |  |  |
|  |  | Ток фидера уличного освещения, А | нет |  |  |
|  |  | Защита от однофазных коротких замыканий на воздушных линиях 0.4кВ | наличие |  |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений на стороне низкого напряжения | наличие |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор 1 шт. | наличие |  |  |
|  |  | Технические характеристики силового трансформатора: |  |  |  |
|  |  | Тип | ТМГ 630/6 с глухозаземленной нейтралью |  |  |
|  |  | В соответствии с ГОСТ 52719-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы силовые. Общие технические условия»: |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | масляная |  |  |
|  |  | Схема и группа соединения обмоток | Y/Z-O |  |  |
|  |  | Металлопродукция: |  |  |  |
|  |  | Полоса стальная, мм | 4х40 |  |  |
|  |  | Круг стальной, мм | 18 (диаметр) |  |  |
|  |  | Уголок стальной равнополочный, мм | 125х8 |  |  |

Начальник департамента развития

услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами                                                          Д.Г. Михалев

Приложение №2

К техническому заданию на поставку КТП, БКТП, ТМГ, счетчика, муфт кабельных, трубы

гофрированной, полосы стальной, уголка стального, автоматических выключателей,

кабеля силового, круга стального, трансформатора тока

Таблица 1

| № п/п | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки (с момента заключения договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2369274 | ТП КТП-Т-К/ВК-250-10/0,4 УХЛ1 С ТС ТМГ | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 2 | 2264300 | ТС ТМГ-250/10/0,4 УХЛ1 Y/YН-0 | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 3 | 2381169 | СЭ ФОБОС 3 IQOLS-C 230/400В 5-100А 1 | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 4 | 2330171 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 3ПКВТП-10-70/120 | Шт. | 20 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 5 | 2384387 | ТРУБА ГОФРИРОВ.ДВУСТЕН.ПНД D110 КРАСНАЯ | М. | 500 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 6 | 2115941 | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4Х40 | Т. | 0,3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 7 | 2371619 | ТП КТП-П-К/К-630-10/0,4 с ТМГ, АСУЭ | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 8 | 2067343 | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 125Х8 | Т. | 0,4 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 9 | 2327476 | ВА ВА88-43 3P 1000А | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 10 | 2231412 | ТТИ ТПЛ-10 400/5 0,5 | Шт. | 3 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 11 | 2092981 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АСБЛ 3X70-10 | М. | 250 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 12 | 2001907 | КРУГ СТАЛЬНОЙ D18 | Т. | 1,1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 13 | 2040479 | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 50Х5 | Т. | 0,1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 14 | 2271228 | ВА ВА88-40 3P 400А | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 15 | 2271229 | ВА ВА88-37 3Р 250А | Шт. | 2 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 16 | 2357281 | ВА ВА88-35 3P 100А | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 17 | 2413294 | ТП БКТП-Т-К/К-630/6/0,4 с ТС ТМГ-630 | Шт. | 1 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 18 | 2327844 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВБШВ 4X185-1 | М. | 400 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 19 | 2288046 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 3КНТП-10-70/120-Б | Шт. | 20 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 20 | 2117076 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ 4КНТП-1-150/240 | Шт. | 20 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |
| 21 | 2092993 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АСБЛ 3X120-10 | М. | 100 | г. Кострома ул. Катушечная 157. Центральный склад | 45 рабочих дней |