«УТВЕРЖДАЮ»

Первый Заместитель директора –

–  Главный инженер филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Колдунов А.А.

« 01 »         февраля       2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/67/2023/111/3-27

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ВЛ-6 кВ №611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 со строительством участка ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 11; Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 6» (Рыжиков А.Г. Цукарев П.А., ТЗ №1-1089)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 372410319 | 12007433 | ВЛ-6кВ Л-611 от ПС Смоленск-II до ТП-330 (ТП-383) |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ-6 кВ №611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 со строительством участка ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 11; Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 6» (Рыжиков А.Г. Цукарев П.А., ТЗ №1-1089), выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Район | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- |
| Смоленская область | г. Смоленск, СТ "Черемуха", АО "Козинское", участок 11 | 67:27:0031105:21 |
| Смоленская область | г. Смоленск, СТ "Черемуха", АО "Козинское", участок 6 | 67:27:0031105:6 |

- Основание для строительства.

- Договор №42113500 от 13.07.2021 г. на технологическое присоединение малоэтажной застройки, заявитель – Рыжиков Алексей Геннадьевич.

- Договор №42113447 от 14.07.2021 г. на технологическое присоединение малоэтажной застройки, заявитель – Цукарев Петр Анатольевич.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 19.12.2022г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать |  |  |  |  |  | Кол-во оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройства ответвления от ВЛ-6кВ на сущ. оп. №26 |  |  |  |  |  | 1/27,613 шт./к |  |  |  |  |
|  | Установка ОПН сущ. оп. №26 |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ОПН ст. ⌀12мм (10м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление сущ. опоры №26 с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Испытания ОПН |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| Строительство ВЛЗ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по строительству и монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением |  |  |  |  |  | 523 м |  |  |  |  |
|  | Строительная длина ВЛ3-6кВ |  |  |  |  |  | 523 м |  |  |  |  |
|  | Монтаж ж.б. опор с заглублением более 2м. |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
|  | СВ СВ110-5 |  |  | 1 ст. |  | П20-3Н | 7 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 ст. |  | А20-3Н |  | 2 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 ст. |  | УА20-3Н |  |  | 3 шт. |  |  |
|  | Установка плит П-3и |  |  |  |  |  | 13 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (контур 2х2 м, 2х15м; присоединение 1х1м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опоры №1.12 с РЛР с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.12, (1х5м) присоединением к контуру заземления СТП |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) всего: |  |  |  |  |  | 523 м |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по ненаселенной местности |  |  |  |  |  | 218 м |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по населенной местности |  |  |  |  |  | 305 м |  |  |  |  |
|  | Организация ответвления от ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж разъединителя РЛР на проект. опорах |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | Монтаж дополнительной траверсы ДТ-1 для РЛР |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления РЛР ст. ⌀12мм |  |  |  |  |  | 20 м |  |  |  |  |
|  | Обвязка разъединителя РЛР проводом СИП-3 (1х50) l=6м |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж разрядника мультикамерного РМК |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж зажимов присоединения переносного заземления |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
|  | Вырубка просеки по территории г. Смоленска с выносом границ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вырубки – 4 точки |  |  |  |  |  | 1750 м2 |  |  |  |  |
|  | береза d до 24 |  |  |  |  |  | 49 шт. |  |  |  |  |
|  | осина d до 28 |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ива d до 20 |  |  |  |  |  | 21 шт. |  |  |  |  |
|  | мелколесье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вырубка просеки по территории Смоленского района с выносом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | границ вырубки – 2 точки |  |  |  |  |  | 450 м2 |  |  |  |  |
|  | d до 24 |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |  |
|  | d до 20 |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
|  | Корчевка пней диаметром до 24 см, в местах установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/б стоек опор d до 20 |  |  |  |  |  | 7 шт. |  |  |  |  |
|  | Вырубка отдельно стоячих деревьев по территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смоленского района d до 24 |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |  |  |  |
|  | Обрезка крон деревьев |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ |  |  |  |  |  | 26 шт. |  |  |  |  |
|  | Испытания РЛР |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Испытания РМК |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вынос в натуру и закрепление места установки СТП |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Установка СТП-25 кВА (монтаж на стойке СВ110-5, установка ПКТ на отдельной опоре) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Устройство контура заземления СТП с R<4·0,01ρ<10 Ом (ρ=300 Ом·м) ст∅18 (7х5м), ст∅12 (56м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление нейтрали трансформатора |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Установка ж.б. опоры П20-3Н для ПКТ c заглублением более 2х на стойке СВ110-5 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опоры №1.13 с ПКТ с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.12, (1х5м) присоединением к контуру заземления СТП |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлоконструкций для ПКТ на опоре №1.13 |  |  |  |  |  | 66,058 кг |  |  |  |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ПКТ ст. ⌀12мм (10м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по открытой населенной местности всего от опоры №1.12 с РЛР до проект. СТП |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по опоре |  |  |  |  |  | 12 м |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-4 (3х50+1х70) по опоре СТП до РУ-0,4кВ в металлорукове |  |  |  |  |  | 6 м |  |  |  |  |
|  | Устройство спуска по опоре из ст∅12 (9,5 м) для опоры с СТП |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы СТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  | 7 шт. |  |  |  |  |
|  | Испытания и наладка оборудования СТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОПН-П-6/7,2/10/2(550) IV |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - ОПН-П-0,38 УХЛ1 |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - ТМГС-25/6/0,4 У1 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - Трансформаторы тока 50/5 |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - Выключатель автоматический 3-полюсный 50А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - Выключатель автоматический 3-полюсный 40А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - Выключатель автоматический 3-полюсный 16А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - Выключатель автоматический 1-полюсный 10А |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи "фаза-ноль" |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  |  | 1 сист. |  |  |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением |  |  |  |  |  | 259 м |  |  |  |  |
|  | Строительная длина ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 259 м |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода (без подводок) СИП-2 (3х50+1х70) |  |  |  |  |  | 259 м |  |  |  |  |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-4 (3х50+1х70) по опоре СТП от РУ-0,4кВ в металлорукове |  |  |  |  |  | 6 м |  |  |  |  |
|  | Установка ж.б. опор c заглублением более 2х м., всего: |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
|  | СВ95-3 |  |  | 1 ст. | П29 |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 ст. | А29 |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | СВ110-5 |  |  | 1 ст. | К21 |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 ст. | УП21 |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 ст. | УА21 |  |  |  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | 2 ст. | УА21 |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Установка плит под опоры, всего: |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | - МУ 103 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - МУ 104 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) ст.12 (1х5м) присоединением к контуру заземления СТП |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (1х5м) |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |  |
|  | Монтаж комплекта зажимов присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления |  |  |  |  |  | 2 компл. |  |  |  |  |
|  | Обрезка крон деревьев |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» |  |  |  |  |  | 1 изм. |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства |  |  |  |  |  | 6 изм. |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛ |  |  |  |  |  | 10 изм. |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Цукарев П.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | - монтаж металлоконструкций на опору |  |  |  |  |  | 26,67 кг |  |  |  |  |
|  | - монтаж щита ВЩУ-0,4кВ на опору |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | Организация абонентского ответвления на ВЩУ |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | Монтаж провода СИПх4 4х16 по опоре до ВЩУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | 8,0 м |  |  |  |  |
|  | в т.ч. монтаж в стальной трубе ∅32мм |  |  |  |  |  | 5 м |  |  |  |  |
|  | - монтаж в гофрированной ПВХ трубе ∅32мм |  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  |  |  |
|  | - монтаж в металлорукаве ∅32мм |  |  |  |  |  | 1,3 м |  |  |  |  |
|  | Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=32А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=25А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Измерение тока утечки ОПС1-В |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  |  | 1 сист. |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Рыжиков А.Г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | - монтаж металлоконструкций на опору |  |  |  |  |  | 26,67 кг |  |  |  |  |
|  | - монтаж щита ВЩУ-0,4кВ на опору |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | Организация абонентского ответвления на ВЩУ |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | Монтаж провода СИПх4 4х16 по опоре до ВЩУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | 8,0 м |  |  |  |  |
|  | в т.ч. монтаж в стальной трубе ∅32мм |  |  |  |  |  | 5 м |  |  |  |  |
|  | - монтаж в гофрированной ПВХ трубе ∅32мм |  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  |  |  |
|  | - монтаж в металлорукаве ∅32мм |  |  |  |  |  | 1,3 м |  |  |  |  |
|  | Присоединение ВЩУ к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=32А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 0,4кВ, Iном=25А |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Измерение тока утечки ОПС1-В |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  |  | 1 сист. |  |  |  |  |
| Строительные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для реконструкции ВЛ-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ответвления |  |  |  |  |  | 27,613 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для установки ОПН на опоре №26 |  |  |  |  |  | 7,49 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления опор |  |  |  |  |  | 38 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления ОПН |  |  |  |  |  | 9,0 кг |  |  |  |  |
| Для строительства ВЛЗ-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  | 9,65 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для проектируемой ВЛЗ-10кВ |  |  |  |  |  | 478,034 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа РЛР |  |  |  |  |  | 52,5 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления опор |  |  |  |  |  | 239,6 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления РЛР |  |  |  |  |  | 18 кг |  |  |  |  |
| Для строительства СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  | 0,9 м3 |  |  |  |  |
|  | Металл для заземления СТП |  |  |  |  |  | 137,5 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для проектируемой СТП |  |  |  |  |  | 24,2 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для установки ПКТ на опоре N1.13 |  |  |  |  |  | 66,058 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления ПКТ |  |  |  |  |  | 13,5 кг |  |  |  |  |
| Для строительства ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железобетонные изделия |  |  |  |  |  | 4,65 м3 |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для ж.б. опор |  |  |  |  |  | 97,0 кг |  |  |  |  |
|  | Металл для заземления опор ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  | 127 кг |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Цукарев П.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 26,67 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 1,56 кг |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (Рыжиков А.Г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для монтажа ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 26,67 кг |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции для заземления ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 1,56 кг |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ограничитель перенапряжений |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.2 | Колпачок |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.3 | Спиральная вязка |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.4 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.5 | Плашечный зажим |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 2.6 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.7 | Скрепа |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.8 | Ответвительный зажим |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 2.9 | Кожух |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| Строительство ВЛЗ-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разрядник мультикамерный |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 3.2 | Разъединитель РЛР |  |  |  |  |  | 2 компл. |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изолятор подвесной |  |  |  |  |  | 24 шт. |  |  |  |  |
| 4.2 | Натяжной зажим |  |  |  |  |  | 24 шт. |  |  |  |  |
| 4.3 | Серьга |  |  |  |  |  | 24 шт. |  |  |  |  |
| 4.4 | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  | 36 шт. |  |  |  |  |
| 4.5 | Колпачок |  |  |  |  |  | 36 шт. |  |  |  |  |
| 4.6 | Спиральная вязка |  |  |  |  |  | 36 шт. |  |  |  |  |
| 4.7 | Зажим петлевой |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 4.8 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 4.9 | Плашечный зажим |  |  |  |  |  | 22 шт. |  |  |  |  |
| 4.10 | Ответвительный зажим |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 4.11 | Кожух |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 4.12 | Устройство для наложения защитного заземления |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 4.13 | Герметичные соединительные прессуемые гильзы |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |  |
| 4.14 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 4.15 | Скрепа |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
|  | Провода и кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 |  |  |  |  |  | 1669 м |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предупредительные плакаты |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 6.2 | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 6.3 | Информационные знаки |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| Строительство СТП-6/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СТП 6/0,4 кВ 25 кВА в комплекте с металлоконструкциями и крепления |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
| 7.2 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный герметичный, мощностью 25 кВА, напряжения обмоток 6/0,4 кВ схема и группа соединения Y/Zн-11, столбового типа |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Изолятор линейный штыревой |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |  |
| 8.2 | Колпачок полиэтиленовый |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |  |
| 8.3 | Двойная спиральная вязка |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |  |
| 8.4 | Аппаратный зажим |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.5 | Зажим петлевой |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.6 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 8.7 | Плашечный зажим |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 8.8 | Аппаратный зажим (Для ОПН) |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 8.9 | Зажим |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 8.10 | Ответвительный зажим |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.11 | Кожух |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.12 | Лента металлическая 20х0,7х1000мм |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 8.13 | Скрепа |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 8.14 | Зажим переходной прокалывающий |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.15 | Плашечный зажим |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8.16 | Лента металлическая 20х0,7х1000мм |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |  |
| 8.17 | Скрепа для фиксации монтажной ленты |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |  |
| 8.18 | Дистанционный фиксатор |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |  |
| 8.19 | Изолированный наконечник под опрессовку сеч.70 мм² |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 8.20 | Изолированный наконечник под опрессовку сеч.50 мм² |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Провода и кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 |  |  |  |  |  | 45 м |  |  |  |  |
| 9.2 | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 |  |  |  |  |  | 6 м |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Щебень, фр. 20х40 |  |  |  |  |  | 0,6 м2 |  |  |  |  |
| 10.2 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции |  |  |  |  |  | 6 м |  |  |  |  |
| 10.3 | Информационная табличка |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 10.4 | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  | 32 шт. |  |  |  |  |
| 11.2 | Скрепа для фиксации монтажной ленты |  |  |  |  |  | 32 шт. |  |  |  |  |
| 11.3 | Комплект промежуточного подвеса |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 11.4 | Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | 7 шт. |  |  |  |  |
| 11.5 | Натяжной зажим |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |  |
| 11.6 | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |  |
| 11.7 | Зажим для присоединения заземляющих проводников к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2 |  |  |  |  |  | 7 шт. |  |  |  |  |
| 11.8 | Зажим переходной прокалывающий |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 11.9 | Стяжной хомут |  |  |  |  |  | 20 шт. |  |  |  |  |
| 11.10 | Герметичный колпачок сеч. 25-150мм2 |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 11.11 | Плашечный зажим |  |  |  |  |  | 14 шт. |  |  |  |  |
| 11.12 | Зажим для подключения переносного заземления |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  |
| 11.13 | Дистанционный фиксатор |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 11.14 | Ответвительный прокалывающий зажим (сеч. магистральной жилы - 16-150 мм2, сеч. жилы ответвления - 16-95 мм2) |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 11.15 | Изолированный наконечник под опрессовку сеч.70 мм² |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 11.16 | Изолированный наконечник под опрессовку сеч.50 мм² |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Провода и кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч. 3х50+1х70 |  |  |  |  |  | 278 м |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Знак для нумерации опор (пластиковый) |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 13.2 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции |  |  |  |  |  | 6 м |  |  |  |  |
| 13.3 | Информационные знаки |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ (Цукарев П.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - корпус металлический с монтажными панелями, IP54 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - трехфазный счетчик активной энергии, 400В, 5-60А, кл. точности 1,0 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - антивандальная антенна |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=32А, «С» |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=25А, «С» |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - полоса медная М1-4х25 |  |  |  |  |  | 0,5 м |  |  |  |  |
|  | - ограничитель импульсных перенапряжения Iн.разр. =30кА |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - шина «ноль» на DIN-изоляторе |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - ограничитель на DIN-рейку |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч.1х10мм2 |  |  |  |  |  | 5,0 м |  |  |  |  |
|  | - наконечник медный луженый под опрессовку, сечением 1х10мм2 |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 15.2 | Скрепа для фиксации монтажной ленты |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 15.3 | Ответвительный прокалывающий влагозащищенный зажим |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 15.4 | Герметичный колпачок |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Провода и кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сщитого полиэтилена, сечением 4х16мм2 |  |  |  |  |  | 8,5 м |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Наконечник алюминиевый под опрессовку, сечением 1х16мм2 |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 17.2 | Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀32мм |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 17.3 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-32 (⌀32мм) |  |  |  |  |  | 1,3 м |  |  |  |  |
| 17.4 | Труба, гофрированная из ПВХ (⌀32мм) |  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  |  |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4кВ (Рыжиков А.Г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Выносной щит учета электроэнергии ВЩУ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  |  |
|  | в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - корпус металлический с монтажными панелями, IP54 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - трехфазный счетчик активной энергии, 400В, 5-60А, кл. точности 1,0 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - антивандальная антенна |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=32А, «С» |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - автоматический выключатель трехполюсный, Uн=400В, Iн=25А, «С» |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - полоса медная М1-4х25 |  |  |  |  |  | 0,5 м |  |  |  |  |
|  | - ограничитель импульсных перенапряжения Iн.разр. =30кА |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | - шина «ноль» на DIN-изоляторе |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | - ограничитель на DIN-рейку |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |
|  | - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч.1х10мм2 |  |  |  |  |  | 5,0 м |  |  |  |  |
|  | - наконечник медный луженый под опрессовку, сечением 1х10мм2 |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 19.2 | Скрепа для фиксации монтажной ленты |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 19.3 | Ответвительный прокалывающий влагозащищенный зажим |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 19.4 | Герметичный колпачок |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Провода и кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сщитого полиэтилена, сечением 4х16мм2 |  |  |  |  |  | 8,5 м |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Наконечник алюминиевый под опрессовку, сечением 1х16мм2 |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |
| 21.2 | Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀32мм |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 21.3 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-32 (⌀32мм) |  |  |  |  |  | 1,3 м |  |  |  |  |
| 21.4 | Труба, гофрированная из ПВХ (⌀32мм) |  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  |  |  |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ-6 кВ №611 ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 со строительством участка ВЛ-6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установка ВЩУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 11; Смоленская область, г. Смоленск, СТ «Черемуха», АО «Козинское», участок 6» (Рыжиков А.Г. Цукарев П.А., ТЗ №1-1089), выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

  - Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 90 календарных дней с даты заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник УТРиЦ                                                                                                     О.Ю. Докутович

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Сергеева М.А.