«УТВЕРЖДАЮ»

Первый Заместитель директора –

–  Главный инженер филиала                   ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

________________________

Колдунов А.А.

« 09 »       марта       2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/67/2023/232/3-15

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Богданово со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ВЩУ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств фермы, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с/п Богдановское, д. Холмец (ИП Самсонов М.В. ТЗ 8-1839)»

| Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 341772419 | 12003380 | ВЛ-10кВ № 1006 от ПС "Богданово" |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Богданово со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ВЩУ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств фермы, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с/п Богдановское, д. Холмец (ИП Самсонов М.В. ТЗ 8-1839)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Строительство производится на территории, расположенной в

| Район | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- |
| Смоленская область, Рославльский район | с/п Богдановское, д. Холмец | 67:15:0020101:722 |

- Основание для строительства.

- Договор №42007616 от 26.08.2020 г. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств фермы, заявитель – ИП Самсонов Михаил Владимирович.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. От 19.12.2022г.);

- Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-03/2019;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объекта.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  |  |  |
|  | Установка ж.б. опор с заглублением более 2 м, всего: СВ110-5 1ст П10-3 | 1 шт. 1 шт. (1 в просеке) |  |
|  | Установка устройства ответвления от ВЛ-10кВ на проект. оп. | 1 шт. |  |
|  | Заземление опоры с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) | 1 шт. |  |
|  | Установка ОПН на проект. оп. | 3 шт. |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ОПН ст. ⌀12мм (10м) | 1 шт. |  |
|  | Монтаж зажимов присоединения переносного заземления | 3 шт. |  |
|  | Вырубка просеки по землям ГЛФ (расчистка подъездных путей к месту установки проект.оп.№1) в т.ч. ель, сосна, береза, ольха, ольха черная, осина: - диаметр ствола до 12 см - диаметр ствола до 16 см - диаметр ствола до 20 см - диаметр ствола до 24 см - диаметр ствола до 28 см - диаметр ствола до 32 см - диаметр ствола до 36 см - диаметр ствола до 40 см - диаметр ствола до 44 см - диаметр ствола до 48 см - диаметр ствола до 52 см - диаметр ствола до 56 см | 193/0,4 м/га 193(м)х21 104 шт. 1 шт. 10 шт. 21 шт. 15 шт. 14 шт. 13 шт. 8 шт. 10 шт. 4 шт. 3 шт. 4 шт. 1 шт. |  |
| Организация мероприятий по противопожарному обустройству лесов |  |  |  |
|  | Установка и размещение стендов, дор.знаков и указателей | 1 шт. |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос по обе стороны ВЛ шириной 1,4 м | 0,386 км 193(м)х2 |  |
|  | Погрузка и вывоз ветвей и порубочных остатков | 26м3 (0,25 м3/шт) |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 1 шт. |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ | 4 шт. |  |
|  | Испытания ОПН | 3 шт. |  |
| Строительство ВЛЗ-10 кВ (с установкой РЛР) |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением | 606м |  |
|  | Строительная длина ВЛ3-10кВ | 606м |  |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по открытой ненаселенной местности всего: в т.ч. по просеке | 606м 606 м |  |
|  | Установка ж.б. опор, всего: СВ110-5 1ст. П20-3Н СВ110-5 2ст. А20-3Н | 11 шт. 9 шт. (9 в просеке) 2 шт. (2 в просеке) |  |
|  | Разбивка центров опор | 11 шт. |  |
|  | Установка плит П-3и | 4 шт. |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 15 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 (2х10м) | 3 шт. |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.18 (2х5м), ст.12 | 1 шт. (38м) |  |
|  | Заземление опор с RЗ≤ 0,3р (р=300 Ом·м) ст.12 (1х5м) | 6 шт. |  |
|  | Заземление опор № 12 с РЛР с RЗ≤ 10 Ом (р=300 Ом·м) ст.12, (1х5м) присоединением к контуру заземления СТП | 1 шт. |  |
|  | Монтаж разъединителя РЛР на проект. оп. №2 и №12 | 2 шт. |  |
|  | Монтаж доп. траверсы ДТ-1 для РЛР | 2/33 шт./кг. |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления РЛР, ст. ⌀12мм (10м) | 2 шт. |  |
|  | Монтаж разрядника мультикамерного РМК шт. 11 По 1 шт. на опору с чередованием фаз | 11 шт. |  |
|  | Монтаж зажимов присоединения переносного заземления | 3 шт. |  |
| Организация мероприятий по противопожарному обустройству лесов |  |  |  |
|  | Установка и размещение стендов, дор.знаков и указателей | 1 шт. |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос по обе стороны ВЛ шириной 1,4 м | 1,212км (606 м х2) |  |
|  | Погрузка и вывоз ветвей и порубочных остатков | 166,5 м3 (0,25 м3/шт.) |  |
|  | Корчевка пней d=20 см в местах установки ж/б стоек опор с обивкой земли, вывозом на край просеки и засыпкой подкорневых ям | 11 шт. |  |
|  | Погрузка и вывоз пней | 1,65м3 (0,15 м3/шт.) |  |
|  | Вырубка просеки по землям ГЛФ 600(м)х21 в т.ч. ель, сосна, береза, ольха, ольха черная, осина: | 600/1,26 га 666 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 8 см | 18 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 12 см | 64 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 16 см | 156 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 20 см | 156 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 24 см | 94 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 28 см | 69 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 32 см | 45 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 36 см | 33 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 40 см | 13 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 44 см | 10 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 48 см | 7 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 56 см | 1 шт. |  |
| Компенсация лесовосстановления по землям ГЛФ (ВЛ-10 кВ) |  |  |  |
|  | Планировка участка механизированным способом | 1,66га |  |
|  | Обработка почвы полосами | 1,66га |  |
|  | Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам | 4,6812км |  |
|  | Прикатка пластов перед посадкой сеянцев | 4,6812км |  |
|  | Копка ям вручную 30х30 см на почвах средних | 5611 шт. |  |
|  | Сплошная посадка сеянцев вручную | 5611 шт. |  |
|  | Маркировка площади | 1,66га |  |
|  | Рыхление вокруг сеянцев площадки 50х50 см на почвах средних | 5611 шт. |  |
|  | Выкашивание травы вручную при междурядьях - 1,5 м (трехкратный уход) | 4,98га (1,66х3) |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 м: Планировка участка механизированным способом Плантажная вспашка на глубину 40-60 см на почвах тяжелых | 0,2338га (193х21)х2+(600х21)х2 0,2338га |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта | 1 шт. |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 11 шт. |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛЗ | 24 шт. |  |
|  | Испытания РЛР | 2 шт. |  |
|  | Испытания РМК | 11 шт. |  |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |
|  | Вынос в натуру места установки СТП (точка) шт. 2 | 2 шт. в т.ч. оп. с ПКТ |  |
|  | Монтаж опоры П20-3Н (№18, СВ 110-5) под ПКТ с заглублением более 2-х м. | 1 шт. |  |
|  | Монтаж доп. МК на опору с ПКТ | 45,2кг |  |
|  | Монтаж ПКТ на стойку (проект. оп. №13) | 1 компл. |  |
|  | Присоединение заземлителя проектируемой опоры с ПКТ к контуру заземления СТП: ст.12 l=5 м | 1 шт. |  |
|  | Монтаж спуска по опоре для заземления ПКТ ст. ⌀12мм | 1/10 шт./м |  |
|  | Монтаж стойки СВ 110-5 под СТП с заглублением более 2 м | 1 шт. |  |
|  | Монтаж СТП -25-10/0,4 кВ на стойку СВ 110-5 | 1 компл. |  |
|  | Монтаж изолированного провода 3хСИП-3 (1х50) по ненасел. местности, всего | 14м |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | подвес РЛР-ПКТ | 5м |  |
|  | подвес ПКТ-СТП | 5м |  |
|  | ошиновка ПКТ | 2м |  |
|  | ошиновка СТП | 2м |  |
|  | Устройство контура заземления СТП с R<4·0,01ρ<10 Ом (ρ=300 Ом·м) ст∅18 (7х5м), ст∅12 (56м) | 1 шт. |  |
|  | Устройство спуска по опоре из ст∅12 (9,5 м) для опоры с СТП | 2 шт. |  |
| Пусконаладочные работы СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства ЗУ-СТП, ЗУ-ПКТ | 2 шт. |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами | 3 шт. |  |
|  | Испытания и наладка оборудования СТП: |  |  |
|  | ПКТ 101-10-5А | 3 шт. |  |
|  | ОПН-П-10/12/10/2(550) IV | 3 шт. |  |
|  | ОПН-П-0,38 УХЛ1 | 3 шт. |  |
|  | ТМГС-25/10/0,4 У1 | 1 шт. |  |
|  | Выключатель автоматический 3-полюсный (ВА 57-31) | 2 шт. |  |
|  | Трансформаторы тока Т-0,66 | 3 шт. |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | 1 шт. |  |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Организация мероприятий по противопожарному обустройству лесов |  |  |  |
|  | Установка и размещение стендов, дор.знаков и указателей шт. 1 | 1 шт. |  |
|  | Устройство противопожарных минерализованных полос по обе стороны ВЛ шириной 1,4 м | 0,916 км 458(м)х2 |  |
|  | Погрузка и вывоз ветвей и порубочных остатков | 42,5м3 0,25 м3/шт |  |
|  | Корчевка пней d=20 см в местах установки ж/б стоек опор с обивкой земли, вывозом на край просеки и засыпкой подкорневых ям | 20 шт. |  |
|  | Погрузка и вывоз пней | 3м3 0,15 м3/шт |  |
|  | Расчистка подъездных путей (лес средний густоты), вне земель ГЛФ: | 458/0,28 м/га (458х6) м |  |
|  | в т.ч. ель, сосна, береза, ольха, ольха черная, осина: | 170 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 8 см | 6 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 12 см | 16 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 16 см | 40 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 20 см | 40 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 24 см | 24 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 28 см | 18 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 32 см | 9 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 36 см | 9 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 40 см | 4 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 44 см | 2 шт. |  |
|  | диаметр ствола до 48 см | 2 шт. |  |
|  | Работы по организации временной дороги в водоохранной зоне |  |  |
|  | Установка и размещение стендов, дор.знаков и указателей шт. 1 | 1 шт. |  |
|  | Монтаж/обр. демонтаж гидроизоляционного материала (Киспольз. =0) | 819м2 (99х6+225) |  |
|  | Монтаж/обр. демонтаж основания из песка с выравниванием вручную (Кпотерь. =0,7) | 105,4м3 (99х4,6+15,5 х15,85) х0,15 |  |
|  | Монтаж/обр. демонтаж временной дороги (ширина 3,75 м) ж/б плитами2П30-20-30 (3,0х2,0х0,16; вес 2,3 т) и 2П30-15-30(3,0х1,75х0,16;вес 1,7т) с последующей разборкой для повторного использования на участках | 99/371,25 м/м2 |  |
|  | Монтаж/обр. демонтаж разворотной площадки ж/б плитами 2П30-20-30 (3,0х2,0х0,16; вес 2,3 т) и 2П30-15-30(3,0х1,75х0,16;вес 1,7т) с последующей разборкой для повторного использования на участках | 225м2 (15х15) м |  |
|  | Монтаж/обр. демонтаж автодорожных водоотводных лотков ТТК.102.18.35.01.010-300 | 99/33 м/шт |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением | 458м |  |
|  | Строительная длина ВЛИ-0,4кВ | 458м |  |
|  | Монтаж изолированного провода (без подводок) СИП-2 (3х50+1х70) | 458м в просеке |  |
|  | Монтаж изолированного провода СИП-2 (3х50+1х70) по конструкциям СТП | 5м |  |
|  | Установка ж.б. опор, всего: СВ95-3с 1ст. П29 СВ95-3с 2ст. А29 СВ95-3с 3ст. УА29 | 16 шт. 13 шт. (13 шт. в просеке) 2 шт. (2 шт. в просеке) 1 шт. (1 шт. в просеке) |  |
|  | Монтаж плит под опоры, всего: МУ 103 МУ 104 | 4 шт. 3 шт. (3 шт. в просеке) 4 шт. (4 шт. в просеке) |  |
|  | Заземление проектируемой опоры с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) | 6 шт. |  |
|  | устройство вертикального заземлителя (ст.18, L=5м) | 12 шт. |  |
|  | устройство горизонтального заземлителя (ст.12, L=5м) | 6 шт. |  |
|  | Присоединение заземлителя опоры ВЛИ-0,4кВ №1-1 к контуру заземления проектируемой СТП (ст.12, L=5м) | 1 шт. |  |
|  | Монтаж комплекта зажимов присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления | 2 компл. |  |
| Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
|  | Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | 1 изм. |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 6 изм. |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛИ | 16 изм. |  |
|  | Установка ВЩУ |  |  |
|  | Монтаж ответвительной арматуры | 4 шт. (для абон.отв.) |  |
|  | Монтаж ВЩУ-0,4 кВ на опоре | 1 компл. |  |
|  | - монтаж металлоконструкций на опору | 28.24кг |  |
|  | - монтаж щита ВЩУ-0,4 кВ | 1 компл. |  |
|  | - монтаж СИП-4 (4х16) в стальной трубе ∅32мм | 5м |  |
|  | - монтаж СИП-4 (4х16) в гофрированной ПВХ трубе ∅32мм | 0,7м |  |
|  | - монтаж СИП-4 (4х16) в металлорукаве ∅32мм | 1,3м |  |
|  | - монтаж СИП-4 (4х16) по опоре | 1м |  |
|  | Присоединение мет.щита к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) | 1 шт. |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии | 1 изм. |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный Iном=25А | 1 шт. |  |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный Iном=32А | 1 шт. |  |
|  | Измерение тока утечки ОПС1-В | 3 шт. |  |

| Оборудование и материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| Стальные конструкции для устройства ответвления |  |  |  |
|  | ТМ74 27.0002-39 Траверса | 1 шт. |  |
|  | ТМ73 27.0002-38 Траверса | 1 шт. |  |
|  | Х51 27.0002-42 Хомут | 2 шт. |  |
|  | ЗП1 27.0002-43 Заземляющий проводник | 1м |  |
|  | М20 ГОСТ 5915-70 Гайка | 1 шт. |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |
|  | ТМ10 3.407.1-143.8.10 Траверса | 1 шт. |  |
|  | ОГ9 3.407.1-143.8.32 Накладка | 2 шт. |  |
|  | Х42 3.407.1-143.8.49 Хомут | 1 шт. |  |
|  | Б5 3.407.1-143.8.54 Болт | 2 шт. |  |
|  | ЗП1 3.407.1-143.8.54 Заземляющий проводник | 2м |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |
|  | СВ110-5 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная | 1 шт. |  |
| Стальные конструкции для установки ОПН |  |  |  |
|  | Р1 3.407.1-143.8.59 Кронштейн | 2 шт. |  |
|  | Р5 3.407.1-143.8.62 Кронштейн | 1 шт. |  |
|  | ЗП1 3.407.1-143.8.54 Заземляющий проводник | 1,3м |  |
|  | Х7 3.407.1-143.8.68 Хомут | 2 шт. |  |
|  | Метизы | 1 компл. |  |
| Стальные конструкции для заземления опор |  |  |  |
|  | Круг 18 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 10м |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 20м |  |
| Стальные конструкции для заземления ОПН |  |  |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 10м |  |
| Строительство ВЛЗ-10 кВ. Монтаж РЛР (2 шт.) |  |  |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |
|  | СВ110-5 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная | 13 шт. |  |
|  | П3-и 27.0002-45 Плита | 4 шт. |  |
| Стальные конструкции для проектируемой ВЛЗ-10кВ |  |  |  |
|  | ТМ65 27.0002-30 Траверса | 2 шт. |  |
|  | ТМ66 27.0002-31 Траверса | 2 шт. |  |
|  | ТМ63 27.0002-28 Траверса | 9 шт. |  |
|  | Х51 27.0002-42 Хомут | 10 шт. |  |
|  | Г1 27.0002-44 Стяжка | 4 шт. |  |
|  | У52 27.0002-41 Крепление подкоса | 2 шт. |  |
|  | ЗП1 27.0002-43 Заземляющий проводник | 15,8м |  |
| Стандартные изделия |  |  |  |
|  | М20х260 ГОСТ 7798-70 Болт, шт. 4 0,71 2,84 | 4 шт. |  |
|  | М20 ГОСТ 5915-70 Гайка, шт. 6 0,063 0,378 | 6 шт. |  |
|  | Метизы | 1 компл. |  |
| Стальные конструкции для монтажа РЛР |  |  |  |
|  | РА4 3.407.1-143.8.66 Кронштейн | 2 шт. |  |
|  | Х7 3.407.1-143.8.68 Хомут | 2 шт. |  |
|  | ЗП1 3.407.1-143.8.54 Заземляющий проводник | 9м |  |
|  | ДТ1 Траверса | 2 шт. |  |
| Стальные конструкции для заземления опор |  |  |  |
|  | Круг 18 ГОСТ 2590-88, м 40 2 80 ст. 3 ГОСТ535-88 | 40м |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88, м 133 0,9 119,7 ст. 3 ГОСТ535-88 | 133м |  |
| Стальные конструкции для заземления РЛР (спуски) |  |  |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 | 20м |  |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ |  |  |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |
|  | СВ110-5 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная | 2 шт. |  |
| Стальные конструкции для проектируемой СТП |  |  |  |
|  | ТМ63 27.0002-28 Траверса | 1 шт. |  |
|  | Х51 27.0002-42 Хомут | 1 шт. |  |
| Металл для заземления СТП |  |  |  |
|  | Круг 18 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 35м |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 75м (в т.ч. 2х9,5м спуск) |  |
| Стальные конструкции для опоры N13, уст-ки ПКТ на опоре №13 |  |  |  |
|  | ТМ2 3.407.1-143.8.2 Траверса, шт. 1 10,9 10,9 | 1 шт. |  |
|  | ЗП1 27.0002-43 Заземляющий проводник, м 7,0 0,9 6,3 | 7м |  |
|  | ТМ63 27.0002-28 Траверса, шт. 1 22,3 22,3 | 1 шт. |  |
|  | Х51 27.0002-42 Хомут, шт. 3 1,9 5,7 | 3 шт. |  |
| Стальные конструкции для заземления ПКТ |  |  |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 15м (10 м – на спуск, 5 м – для присоед. к контуру ТП) |  |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |
| Железобетонные изделия |  |  |  |
|  | СВ95-3 ТУ5863-007-00113557-94 Стойка вибрированная | 20 шт. |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |
|  | У4 Арх. №26.0085-35 Кронштейн | 4 шт. |  |
|  | ЗП1М Арх. №26.0085-42 Заземляющий проводник | 13 шт. |  |
|  | ЗП2М Арх. №26.0085-42 Заземляющий проводник | 4 шт. |  |
|  | МУ104 Арх. №26.0085-33 Плита, | 4 шт. |  |
|  | МУ103 Арх. №26.0085-32 Плита | 3 шт. |  |
| Стальные конструкции для заземления опор (в т.ч. в контуре СТП) |  |  |  |
|  | Круг 18 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 60м |  |
|  | Круг 12 ГОСТ 2590-88 ст. 3 ГОСТ535-88 | 35м |  |
| Установка ВЩУ |  |  |  |
| Стальные конструкции для монтажа щита |  |  |  |
|  | ГОСТ 3262-75 Труба ст. ⌀32х3,2 | 5м |  |
|  | 2403-ЭС.09 УКТ-1 Узел крепления трубы | 2 компл. |  |
|  | 2403-ЭС.09 УКЩ-2.2 Узел крепления щита | 2 компл. |  |
|  | ЗП6 Арх. №25.0017-43 Заземляющий проводник | 0,6м |  |
|  | ГОСТ 7798-70 Болт М12-6gх10.58 | 2 шт. |  |
|  | ГОСТ 5915-70 Гайка М12-6Н | 2 шт. |  |
|  | ГОСТ 6402-70 Шайба 12.65Г.05 | 4 шт. |  |
|  | ГОСТ 7798-71 Болт М10-6gх30.58 | 4 шт. |  |
|  | ГОСТ 5915-70 Гайка М10-6Н | 4 шт. |  |
|  | ГОСТ 6402-70 Шайба 10.65Г.016 | 8 шт. |  |
| Стальные конструкции для присоединений ЩМП к контуру заземления опоры |  |  |  |
|  | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 L=2000 ст. 3 ГОСТ535-88 1 | 1 шт. |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией, 10 кВ | 3 шт. |  |
| Изоляторы и линейная арматура |  |  |  |
|  | Изолятор линейный штыревой ШФ 20Г | 6 шт. для УО -3 шт |  |
|  | Колпачок | 6 шт. для УО -3 шт |  |
|  | Спиральная вязка | 12 шт. для УО -6 шт |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1А | 5 шт. для УО – 2 шт |  |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 4 шт. на спуски ОПН 1х4 шт, |  |
|  | Скрепа С 20 | 4 шт. |  |
|  | Ответвительный зажим ОА3-2 | 3 шт. для УО |  |
|  | Защитный кожух КЗ-02 | 3 шт. для УО |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке А2А-35-2А | 3 шт. для ОПН |  |
|  | Зажим петлевой ПА2-2А | 12 шт. для ОПН 6 шт |  |
|  | Зажим ПС-2-1 ГОСТ 4261-82 | 5 шт. 2 –для УО |  |
|  | Устройство для наложения защитного заземления | 3 шт. |  |
| Материалы |  |  |  |
|  | Предупредительные плакаты | 2 шт. через каждые 500 м |  |
|  | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) | 1 шт. |  |
|  | Аншлаг из оцинкованного металла с полноцветной печатью с опорой 120х150 см; опора 3м | 1 компл. информация о мерах пожарной безопасности |  |
| Строительство ВЛЗ-10 кВ. Монтаж РЛР |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
|  | Разрядник мультикамерный | 11 шт. по 1 на опору с чередованием фаз |  |
|  | Разъединитель линейный рубящего типа с приводом КМЧ | 2 компл. |  |
| Изоляторы и линейная арматура |  |  |  |
|  | Изолятор линейный штыревой ШФ 20Г | 42 шт. в т.ч. РЛР-5 шт. |  |
|  | Колпачок К9 | 42 шт. 5 шт. для РЛР |  |
|  | Спиральная вязка | 68 шт. 2 шт. для РЛР |  |
|  | Изолятор подвесной | 9 шт. |  |
|  | Натяжной зажим | 9 шт. |  |
|  | Серьга | 9 шт. |  |
|  | Зажим петлевой ПА2-2А | 33 шт. 12 для РЛР |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке А2А-35-2А | 36 шт. 12 для РЛР |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1А | 20 шт. |  |
|  | Устройство для наложения защитного заземления | 3 шт. |  |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 8 шт. для РЛР – 2х4 шт |  |
|  | Скрепа | 8 шт. для РЛР – 2х4 шт |  |
| Провода и кабельные изделия |  |  |  |
|  | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 СИП-3 с надбавкой 5%, в т.ч. на 2 РЛР, УО, ТП - по 6м ГОСТ 52373-2005 | 1933м |  |
| Материалы |  |  |  |
|  | Предупредительные плакаты | 2 шт. (через каждые 500 м) |  |
|  | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) | 11 шт. |  |
|  | Аншлаг из оцинкованного металла с полноцветной печатью с опорой 120х150 см; опора 3м | 1 компл. информация о мерах пожарной безопасности |  |
|  | Саженцы сосны обыкновенной h=0,1-0,15 м | 5611 шт. |  |
| Строительство СТП-10/0,4 кВ (25 кВА) |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
|  | СТП 10/0,4 кВ 25 кВА в комплекте с металлоконструкциями и креплением | 1 компл. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф РУНН | 1 шт. |  |
|  | Предохранитель ПКТ101-10-5А | 3 шт. |  |
|  | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный герметичный, мощностью 25 кВА, напряжения обмоток 10/0,4 кВ схема и группа соединения У/Zн-11, столбового типа ТМГС-25/10-У1 | 1 шт. |  |
| Линейная арматура |  |  |  |
|  | Изолятор линейный штыревой ШФ20Г | 9 шт. 3 – для ПКТ |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый | 9 шт. 3 – для ПКТ |  |
|  | Двойная спиральная вязка | 9 шт. 3 – для ПКТ |  |
|  | Аппаратный зажим А-2А-35 | 9 шт. 6 для ПКТ |  |
|  | Зажим петлевой ПА2-2А | 3 шт. |  |
|  | Аппаратный зажим А-1А-35 | 6 шт. |  |
|  | Зажим ПС-1-1А | 5 шт. 1 – для ПКТ |  |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000мм | 13 шт. на спуски, 4– для ПКТ |  |
|  | Скрепа | 13 шт. на спуски ,4– для ПКТ |  |
|  | Зажим ЗПВ | 3 шт. на спуски |  |
|  | Зажим ПС-1-1А | 3 шт. на спуски |  |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000мм | 5 шт. Для подключения шкафа РУНН |  |
|  | Скрепа | 5 шт. Для подключения шкафа РУНН |  |
|  | Дистанционный фиксатор | 5 шт. Для подключения шкафа РУНН |  |
|  | Герметичный наконечник сеч. 70 | 1 шт. |  |
|  | Герметичный наконечник сеч. 50 | 3 шт. |  |
| Провода и кабельные изделия |  |  |  |
|  | Провод самонесущий одножильный из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛЗ-10кВ, сеч. 1х50 СИП-3 ГОСТ 52373-2005 | 38м для подключения трансформатора |  |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 3х50+1х70 ГОСТ 52373-2005 | 6м для подкл. Шкафа РУНН |  |
| Материалы |  |  |  |
|  | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 ГОСТ 82667-93 | 0,6м3 |  |
|  | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг-LS-60 КВТ | 6м |  |
|  | Информационная табличка | 1 шт. |  |
|  | Номерные знаки для нумерации опор (пластиковые) | 2 шт. |  |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |
| Российская линейная арматура |  |  |  |
|  | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 34 шт. |  |
|  | Скрепа | 34 шт. |  |
|  | Анкерный кронштейн | 5 шт. |  |
|  | Натяжной зажим | 5 шт. |  |
|  | Комплект промежуточного подвеса | 13 шт. |  |
|  | Зажим для крепления заземляющих проводников к анкерному кронштейну | 4 шт. |  |
|  | Зажим для крепления заземляющих проводников к кронштейну промежуточной подвески | 13 шт. |  |
|  | Зажим переходной прокалывающий | 16 шт. |  |
|  | Зажим ПС-1-1А | 17 шт. |  |
|  | Кабельный ремешок | 32 шт. |  |
|  | Герметичный колпачок | 8 шт. |  |
|  | Зажимы для временного заземления | 8 шт. |  |
|  | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим (2 провода) | 4 шт. |  |
|  | Герметичный наконечник сеч. 50 | 3 шт. |  |
|  | Герметичный наконечник сеч. 70 | 1 шт. |  |
|  | Дистанционный фиксатор | 5 шт. Монтаж по СТП |  |
| Провода и кабельные изделия |  |  |  |
|  | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами СИП-2 3х50+1х70 с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с надбавкой 5% | 487м в т.ч. 5 м. – по СТП |  |
| Материалы |  |  |  |
|  | Знак для нумерации опор (пластиковый) | 16 шт. |  |
|  | Пленка полиэтиленовая толщ. 0,5 мм | 819м2 |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | 105,4м3 |  |
|  | Дорожная железобетонная плита 3,0х2,0х0,16 м 2П30-20-30 | 33 шт. |  |
|  | Дорожная железобетонная плита 3,0х1,75х0,16 м 2П30-15-30 | 33 шт. |  |
|  | Композитный автодорожный водоотводный лоток | 33 шт. |  |
|  | Аншлаг из оцинкованного металла с полноцветной печатью с опорой 120х150 см; опора 3м | 1 компл. информация о мерах пожарной безопасности |  |
| Монтаж ВЩУ-0,4 кВ |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
|  | Выносной щит учета электроэнергии в составе: | 1 компл. |  |
|  | корпус металлический с монтажными панелями IP 54 | 1 шт. |  |
|  | счетчик активной и реактивной энергии прямого включения, 1,53х220/400В, 5 (60) А, кл. точности 1,0 | 1 шт. |  |
|  | - антенна антивандальная 3G/GSM | 1 шт. |  |
|  | автоматический выключатель трехполюсный 380В (32А) | 1 шт. |  |
|  | автоматический выключатель трехполюсный 380В (25А) | 1 шт. |  |
|  | - ограничитель перенапряжения U=400В, Iн.разр.=30кА | 3 шт. |  |
|  | полоса медная М1-4х25 ГОСТ 495-92 | 0,5м |  |
|  | DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм | 1 шт. |  |
|  | ограничитель на DIN-рейку | 10 шт. |  |
|  | шина «ноль» на DIN-изоляторе | 1 шт. |  |
|  | провода и кабельные изделия: |  |  |
|  | = провод сеч. 1х10мм2 ПуВнг(А)-LS 1х10 с надбавкой 5% | 1м |  |
|  | = провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката сеч. 1х6мм2 ПуВнг(А)-LS 1х6 с надбавкой 5% | 4м |  |
|  | = наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х10мм2 | 2 шт. |  |
|  | = наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х6мм2 | 16 шт. |  |
|  | = наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х16мм2 | 4 шт. |  |
|  | = провод самонесущий изолированный без несущего элемента алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из с светостабилизированного сшитого полиэтилена сеч. 4х16 СИПс-4 ГОСТ 52373-2005 | 8,5м для абон.ответвл-я |  |
|  | материалы: |  |  |
|  | = металлорукав ⌀32 мм | 1,3м |  |
|  | = труба гофрированная из ПВХ ⌀32 мм | 0,7м |  |
|  | = муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀32 мм | 2 шт. |  |
|  | линейная арматура: |  |  |
|  | = металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 8 шт. |  |
|  | = скрепа | 8 шт. |  |
|  | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим (2 провода) | 4 шт. |  |

- Описание основных объемов работ по строительству.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 кВ Богданово со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ВЩУ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств фермы, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с/п Богдановское, д. Холмец (ИП Самсонов М.В. ТЗ 8-1839)», выполненным ООО «РегионЭнерго-3».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- ПУЭ;  СНиП;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «Электрогарант» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

  - Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации - ООО «Электрогарант» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда – 15.11.2023.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды»

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник УТРиЦ                                                                                                     О.Ю. Докутович

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                                              О.А. Широков

Исп. Лисенкова А.А.