## Перечень объектов
Приложение № 2 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Организация измерения и автоматизациии на ГПБ и ТП 6-10/0,4 кВ | [32 empty] | Организация измерения и автоматизация существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ
[6 empty] | Средства измерения у физических и юридических потребителей на ГБП на ВЛ (КЛ) 6-10/0,4 кВ |  |  |  | Средства измерения на стороне 0,4 кВ потребительских ТП 6/10 кВ (коммерческий учет физических и юридических лиц) в случае установки не на ГБП |  |  |  | Средства измерения на ГБП ВЛ (КЛ) 6/10кВ |  |  |  | Организация учёта на ТП 6-10/0,4 кВ МРСК | [5 empty] | Наличие существующих приборов |  | Кол-во шкафов УСПД на ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (физических, юридических, МРСК) | [12 empty] | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | 3 ф ПУ с ТТ и ТН, шт | Количество приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных для последующей автоматизации | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | Существующие УСПД
[6 empty] | 1-ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во ТТ, шт | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во ТТ, шт | 3 ф ПУ с ТТ и ТН, шт | Кол-во ТТ, шт | ПКУ крепление на опоре, шт | ПКУ крепление на провод, шт | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во силовых трансф. | Кол-во отходящих линий, шт | Кол-во ТТ, шт | Количество существующих приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных на отходящих линиях 0,4 кВ подлежащих автоматизации | Тип установленных ПУ | ВАРИАНТ №1 | ВАРИАНТ №1а | ВАРИАНТ №1б | ВАРИАНТ №2а | ВАРИАНТ №2б | ВАРИАНТ №3а | ВАРИАНТ №3б | ВАРИАНТ №4а | ВАРИАНТ №4б | ВАРИАНТ №5а | ВАРИАНТ №5б | ВАРИАНТ №6а | ВАРИАНТ №6б | [6 empty] | Тип | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 110/10кВ Брагино Подстанция 35/10кВ Григорьевское | ВЛ 10кВ № 113 Бекренёво ПС Брагино ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС Брагино ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС Брагино ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС Григорьевское |  |  | 1112 | 540 | 40 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 2 | [6 empty] | 153 | [6 empty] | 54 |  | 2 | [8 empty] | 2
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 110/10кВ Радуга | ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА |  |  | 240 | 312 | 7 |  |  |  | 9 | [10 empty] | 33 | [6 empty] | 15
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Лютово-тяговая | ВЛ 10кВ № 04 Мутовки ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 10 ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 11 ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 22 Мокеевское ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 23 ПС Лютово-тяговая |  |  | 990 | 411 | 46 |  |  | 4 | 10 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 51 |  | 4
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Лютово-тяговая Подстанция 35/10кВ Урожай | ВЛ 10кВ № 24 Туношна ПС Лютово-тяговая ВЛ 10кВ № 06 Заборное ПС Урожай |  |  | 515 | 523 | 22 |  |  | 2 | 19 | [10 empty] | 66 | [6 empty] | 26 |  | 1
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 220/110/10кВ Ярославская Подстанция 35/10кВ Селифонтово | ВЛ 10кВ № 01 Василево ПС Ярославская ВЛ 10кВ № 08 Белкино ПС Селифонтово |  |  | 154 | 76 | 10 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 1
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 220/110/10кВ Ярославская | ВЛ 10кВ № 02 Козьмодемьян ПС Ярославская ВЛ 10кВ № 05 Карабиха ПС Ярославская |  |  | 467 | 304 | 14 |  |  | 2 | 28 |  |  | 0 | 2 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 26 |  | 6
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | ВЛ 10кВ № 17 Рассвет ПС Тверицкая |  |  | 227 | 544 | 11 |  |  |  | 10 | [10 empty] | 30 | [6 empty] | 19
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ананьино | ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС Ананьино |  |  | 95 | 31 | 2 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 4
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 02 к-с Ватолино ПС Ватолино |  |  | 86 | 32 | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 2
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 06 Нестерово ПС Ватолино |  |  | 257 | 354 | 3 |  |  | 2 | 4 | [10 empty] | 72 | [6 empty] | 31
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Возрождение | ВЛ 10кВ № 07 Глебовское ПС Возрождение |  |  | 138 | 58 | 8 | [14 empty] | 18 | [6 empty] | 6
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Григорьевское | ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС Григорьевское |  |  | 135 | 137 | 5 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 21 | [6 empty] | 5 |  | 4
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Григорьевское | ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС Григорьевск |  |  | 278 | 190 | 27 |  |  | 1 | 9 | [10 empty] | 42 | [6 empty] | 15 |  | 4
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Курба | ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба |  |  | 328 | 64 | 4 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 39 | [6 empty] | 13 |  | 1 | [8 empty] | 1
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Курба | ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС Курба |  |  | 513 | 139 | 19 |  |  |  | 7 | [10 empty] | 48 | [6 empty] | 14 |  | 2
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Лесные Поляны | ВЛ 10кВ № 02 Толгоболь ПС Лесные Поляны |  |  | 694 | 1055 | 26 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 18 |  | 2
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Лесные Поляны | ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС Лесные Поляны |  |  | 191 | 173 | 18 |  |  | 3 | 5 |  |  | 0 | 2 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 16 |  | 3
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Матвеево | ВЛ 10кВ № 02 Богослов ПС Матвеево |  |  | 90 | 51 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 4
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС Моделово-2 |  |  | 723 | 680 | 16 |  |  |  | 6 | [10 empty] | 99 | [6 empty] | 38 |  | 2
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 05 Филимоново ПС Моделово-2 ВЛ 10кВ № 06 Отд. Восход ПС Моделово-2 |  |  | 463 | 585 | 20 |  |  | 5 | 7 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 105 | [6 empty] | 46
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Туношна | ВЛ 10кВ № 01 Сорокино ПС Туношна |  |  | 300 | 151 | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 14
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ширинье | ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС Ширинье |  |  | 480 | 146 | 19 | [14 empty] | 63 | [6 empty] | 22 |  | 2 | [8 empty] | 3
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ширинье | ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС Ширинье |  |  | 642 | 141 | 25 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 81 | [6 empty] | 31 |  | 1
Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Щедрино | ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС Щедрино |  |  | 101 | 22 | 3 |  |  | 1 | 8 | [10 empty] | 15 | [6 empty] | 7
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 1 ПС Тутаев ВЛ 10кВ № 2 ПС Тутаев |  |  | 494 | 140 | 14 |  |  | 2 | 7 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 34
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 4 ПС Тутаев |  |  | 68 | 9 | 2 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 2
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 5 ПС Тутаев |  |  | 170 | 30 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 15
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 7 ПС Тутаев |  |  | 401 | 52 | 13 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 23
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 8 ПС Тутаев |  |  | 291 | 77 | 7 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 19
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 9 ПС Тутаев |  |  | 242 | 44 | 2 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 21
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тутаев | ВЛ 10кВ № 11 ПС Тутаев |  |  | 185 | 25 | 2 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 7
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 1 ПС Чебаково |  |  | 228 | 30 | 2 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 14
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 3 ПС Чебаково |  |  | 376 | 68 | 2 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 13
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 4 ПС Чебаково |  |  | 134 | 11 | 4 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | [20 empty] | 10
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 5 ПС Чебаково |  |  | 199 | 74 | 4 |  |  |  | 5 | [10 empty] | 6 | [17 empty] | 2 |  |  | 14
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 6 ПС Чебаково |  |  | 160 | 72 | 8 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 6
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/6кВ Чебаково | ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково |  |  | 217 | 40 | 4 |  |  | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 15
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Великое Село | ВЛ 10кВ № 03 ПС Великое Село |  |  | 96 | 9 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | [20 empty] | 6
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Великое Село | ВЛ 10кВ № 04 ПС Великое Село |  |  | 93 | 7 | 1 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 6
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Великое Село | ВЛ 10кВ № 05 ПС Великое Село |  |  | 56 | 15 | 2 | [14 empty] | 0 | [20 empty] | 5
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Великое Село | ВЛ 10кВ № 06 ПС Великое Село |  |  | 32 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 1
Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 613 ПС Константиново |  |  | 59 | 11 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 3
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/10кВ Луговая | ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая |  |  | 487 | 81 | 7 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 15 |  | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/10кВ Оптика | ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика |  |  | 801 | 429 | 19 |  |  | 4 | 11 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 114 |  |  |  | 7 |  |  | 41
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/10/6кВ Левобережная | ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережна |  |  | 522 | 235 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 20
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/10/6кВ Левобережная | ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная |  |  | 622 | 201 | 12 |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 29 | [10 empty] | 3
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Глебово | ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово |  |  | 409 | 136 | 4 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 42 | [6 empty] | 15
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Глебово | ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово |  |  | 484 | 353 | 9 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 25 | [11 empty] | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Глебово | ВЛ 10кВ № 04 Глебово ПС Глебово |  |  | 343 | 144 | 14 |  |  | 2 | 4 | [10 empty] | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 11 |  | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/6кВ Селехово | ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово |  |  | 415 | 209 | 5 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 11 | [10 empty] | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/6кВ Селехово | ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово |  |  | 280 | 76 | 8 | [14 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | [5 empty] | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Николо-Корма | ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма |  |  | 191 | 213 | 7 |  |  | 1 | 5 | [10 empty] | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 17 | [11 empty] | 6
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Николо-Корма | ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма |  |  | 52 | 14 | 2 | [14 empty] | 12 | [6 empty] | 2 |  | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тихменево | ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС Тихменево |  |  | 299 | 65 | 18 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 21 | [6 empty] | 7
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Тихменево | ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево |  |  | 443 | 79 | 2 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [6 empty] | 13
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/6кВ Песочное | ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное |  |  | 601 | 99 | 11 | [14 empty] | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 1 | [9 empty] | 2
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/6кВ Веретье | ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье |  |  | 393 | 219 | 12 |  |  |  | 5 | [10 empty] | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/6кВ Судоверфь | ВЛ 6кВ № 04 Птицефабрика ПС Судоверфь |  |  | 95 | 32 | 3 |  |  | 1 | 3 | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 4
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Дёмино | ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино |  |  | 206 | 296 | 4 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 14
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Заполье | ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье |  |  | 279 | 75 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 11
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Милюшино | ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино |  |  | 396 | 198 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 16
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/10кВ Луговая | ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС Луговая ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая |  |  | 592 | 100 | 23 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 54 | [6 empty] | 19 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Волжская | ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская |  |  | 397 | 158 | 11 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 12
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Арефино | ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС Арефино |  |  | 51 | 2 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 4
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | Подстанция 35/10кВ Николо-Корма | ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма РП Охотино |  |  | 1223 | 683 | 19 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 138 |  |  |  | 5 |  |  | 56 | [10 empty] | 1
Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Петровск тяговая | ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск |  |  | 385 | 62 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 15 |  | 1
Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 110/10кВ Юрьевская Слобода | ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода |  |  | 579 | 109 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 29
Ярэнерго | Брейтовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Брейтово | ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово |  |  | 502 | 174 | 16 |  |  | 6 | 2 | [10 empty] | 78 |  |  |  | 7 |  |  | 23
Ярэнерго | Большесельский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Лом | ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом |  |  | 234 | 30 | 2 |  |  | 0 | [11 empty] | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 14
Ярэнерго | Большесельский РЭС | Подстанция 35/10/6кВ Варегово | ВЛ 10кВ № 105 ПС Варегово |  |  | 402 | 79 | 7 |  |  | 1 | [11 empty] | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 1
Ярэнерго | Угличский РЭС | Подстанция 110/10кВ Плоски | ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски |  |  | 482 | 156 | 20 |  |  | 2 | 9 | [10 empty] | 78 | [17 empty] | 1 | 2 |  | 32
Ярэнерго | Угличский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Углич | ВЛ 10кВ №121 ПС Углич |  |  | 488 | 300 | 19 |  |  | 6 | 8 | [10 empty] | 78 | [20 empty] | 28
Ярэнерго | Угличский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Углич | ВЛ 10кВ №117 ПС Углич ВЛ 10кВ №125 ПС Углич ВЛ 10кВ №126 ПС Углич |  |  | 641 | 274 | 21 |  |  | 2 | 18 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 93 | [18 empty] | 1 |  | 37
Ярэнерго | Даниловский РЭС | Подстанция 110/10кВ Дружба | ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба |  |  | 286 | 82 | 12 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 57 | [20 empty] | 24
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Аббакумцево | ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево |  |  | 476 | 92 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 66 | [17 empty] | 2 |  |  | 28
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Аббакумцево | ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево |  |  | 504 | 411 | 33 |  |  | 2 | 1 | [10 empty] | 99 | [20 empty] | 35
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Бурмакино-1 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 |  |  | 199 | 34 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 39 | [17 empty] | 1 |  |  | 17
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Бурмакино-1 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Бурмакино |  |  | 328 | 35 | 3 |  |  | 2 | 4 | [10 empty] | 36 | [17 empty] | 1 |  |  | 16
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Бурмакино-1 | ВЛ 10кВ № 08 ПС Бурмакино-1 ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 |  |  | 765 | 131 | 14 | [14 empty] | 48 | [20 empty] | 14
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Вятское | ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское |  |  | 136 | 22 | 0 | [14 empty] | 15 | [20 empty] | 8
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Вятское | ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское |  |  | 192 | 29 | 11 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 30 | [17 empty] | 2 |  |  | 11
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Гузицино | ВЛ 10кВ № 04 ПС Гузицино |  |  | 553 | 281 | 4 |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 90 | [20 empty] | 32
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Гузицино | ВЛ 10кВ № 05 ПС Гузицино |  |  | 276 | 69 | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 4
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Гузицино | ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино |  |  | 354 | 129 | 10 |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 57 | [17 empty] | 2 |  |  | 20
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Гузицино | ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино |  |  | 300 | 86 | 10 |  |  | 1 | [11 empty] | 45 | [17 empty] | 1 |  |  | 18
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Некрасово | ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово |  |  | 76 | 9 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 1 |  |  | 6
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Некрасово | ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово |  |  | 504 | 148 | 15 |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 75 | [17 empty] | 1 |  |  | 34
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Никольское | ВЛ 10кВ № 05 ПС Никольское |  |  | 257 | 48 | 3 | [14 empty] | 27 | [20 empty] | 9
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Профилакторий | ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий |  |  | 117 | 97 | 4 |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 48 | [20 empty] | 18
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Профилакторий | ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий |  |  | 191 | 81 | 5 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 33 | [20 empty] | 14
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Туношна | ВЛ 10кВ № 04 ПС Туношна |  |  | 56 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 3 | [20 empty] | 4
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Нагорье | ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье |  |  | 752 | 185 | 6 |  |  | 1 | 3 | [10 empty] | 75 | [17 empty] | 1 |  |  | 29
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Филимоново | ВЛ 10кВ № 02 ПС Филимоново |  |  | 86 | 10 | 1 | [14 empty] | 9 | [20 empty] | 2
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Глебово | ВЛ 10кВ № 08 ПС Глебово |  |  | 215 | 91 | 10 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 39 | [17 empty] | 1 |  |  | 17
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/6кВ Купань | ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань |  |  | 228 | 132 | 9 |  |  |  | 7 | [10 empty] | 27 | [20 empty] | 9
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Горки Подстанция 110/35/10кВ Шушково | ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки ВЛ 10кВ № 05 Шушково |  |  | 541 | 126 | 12 |  |  | 4 | [11 empty] | 51 | [20 empty] | 18
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Красное | ВЛ 10кВ № 02 ПС Красное |  |  | 112 | 44 | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 24 | [17 empty] | 2 |  |  | 7
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Красное Подстанция 35/10кВ Кибернетик | ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик |  |  | 266 | 242 | 13 |  |  | 11 | 12 | [10 empty] | 42 | [17 empty] | 2 | 4 |  | 16
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила Подстанция 35/10кВ Красное | ВЛ 10кВ № 06 ПС Красное |  |  | 537 | 601 | 7 |  |  | 2 | 7 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 81 | [18 empty] | 1 |  | 27
Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 35/10кВ Соломидино | ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино ВЛ 10кВ № 09 ПС Соломидино |  |  | 273 | 317 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 63 | [17 empty] | 2 |  |  | 22
[6 empty] | 34594 | 16251 | 939 | 0 | 0 | 138 | 375 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 952 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 770 | 0 | 0
2279
И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг |  |  |  |  | А.В. Комягин
Начальник отдела эксплуатации и развития систем учета |  |  |  |  | П.М. Кошлаков

## Лист1
8 | 3 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 26 | 78
5 | 12 | 9 | [11 empty] | 26 | 78
10 | 6 | 4 | 5 |  |  | 5 | 1 | [6 empty] | 31 | 93
12 | 1 | 3 | 1 | 2 | [9 empty] | 19 | 57
12 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 22 | 66
9 | 6 | 3 | 8 |  | 5 |  | 2 | [6 empty] | 33 | 99
5 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 13 | 39
3 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 36
3 | 2 | 2 | 5 |  | 4 | [8 empty] | 16 | 48
1 | 3 | 1 | [11 empty] | 5 | 15
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 30
2 | 6 | 8 | 8 |  | 5 |  | 1 | [6 empty] | 30 | 90
| 1 | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 4 | 12
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 19 | 57
3 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 45
1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 24
10 | 3 | 5 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 25 | 75
3 | 1 |  | 4 |  | 1 | [8 empty] | 9 | 27
2 | 2 | 6 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 16 | 48
6 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 11 | 33
|  | 1 | [11 empty] | 1 | 3
8 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 25 | 75
|  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | 9
4 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 13 | 39
2 |  | 2 | 5 | [10 empty] | 9 | 27
4 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 17 | 51
1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 24
4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 14 | 42
7 | 2 | 6 | 6 |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 27 | 81
4 | 2 | 6 | 3 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 21 | 63

## Варианты
Объем телеметрической информации
Вариант ТП | Описание | Краткое описание технического решения | Перечень сигналов
|  |  | ТС | ТИ
1 | - ТП с одним трансформатором, мощностью до 63 кВА; | Установка счетчика (GSM-технология) на вводе в ТП с возможностью передачи телеизмерений | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Протяженность фидера до 150 м. | , телесигнализации и данных учета, встроенный ИБП. Поддержка протокола передачи СПОДЭС и МЭК -60870-5-104. | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- контроль наличия напряжения на вводе в устройство
1а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология в случае отсутствия УСПД или контроллера), модуль(и) ввода-вывода (9ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, возможна комплектация УСПД или коммуникационным контроллером, для передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных на верхний уровень МЭК 60870-5-104, СПОДЭС (в случае отсутствия УСПД или контроллера). | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ;
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах не более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); | - Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство
2а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ;
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); | - Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
2б | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
3а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
3б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
- Положение секционного КА.
4а | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
4б | - ТП с одним трансформатором; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
5а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
5б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема.
- Положение секционного КА.
6а | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
6б | - ТП с двумя трансформаторами; | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. (GSM-технология), модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования, УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре);
| - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24; |  | - Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ.
| - Количество точек поставки на отходящих фидерах до и более 20. |  | - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС));
- Контроль напряжения питания на вводе в устройство;
- 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации;
- 1 ТС с датчиков объема;
- Положение секционного КА.
Примечание: Для ТП с количеством фидеров более 24, решение основывать на базе решения 6б с учетом дополнительных модулей ввода/вывода и возможного увеличения количества счетчиков для ТП более чем с двумя вводами
Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ
| Вариант ТП | Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ
| 1 | - Счетчик должен обеспечивать сбор данных учета электроэнергии и ТИ, передачу информации посредствам GSM-модема в ИВК АСУЭ по протоколу:
· СПОДЭС в ПО «ПирамидаСети»
· МЭК 60870-5-104 в ОИК по протоколу в режиме «реального времени» (спорадически, циклически и по запросу);
- Для передачи ТИ и ТС должно быть организовано бесперебойное питание устройства посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 1 мин). Возможны варианты с организацией бесперебойного питания в самом устройстве;
- Все оборудование должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С;
- Оборудование должно размещаться в едином шкафу на ТП;
- Возможно использование модулей дискретных входов на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения);
- Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ.
- Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих кабелей.
| 1а-6б | - Контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации и передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) в ОИК по протоколам МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 в режиме «реального времени» (спорадически, циклически, по запросу) и в ИВК АСУЭ на базе ПО «Пирамида-Сети»;
- Бесперебойное питание устройств в шкафу должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин);
- Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая блоки питания, реле и пр., должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С (никакого дополнительного обогрева в шкафу не должно быть);
- Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая счетчики на вводе в ТП, должно размещаться в едином шкафу на ТП.
- Возможно использование модулей дискретных входов на 220В и на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения);
- Требования к модулям (контроллерам) дискретных входов (возможна интеграция модуля ТС в счетчик):
· (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) 24 В и/или 230 В переменного тока;
· Уровни дискретных сигналов 24 В постоянного тока: низкий уровень сигнала от 0 до 5 В, высокий уровень сигнала от 15 до 30 В;
· Номинальный ток дискретных сигналов на 24 В при замкнутых контактах от 5 мА до 10 мА;
· Уровни дискретных сигналов 230 В переменного тока: низкий уровень сигнала от 5 до 15 % от Uном, высокий уровень сигнала от 75 до 125 % от Uном;
· Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений;
· Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов: 10 мс и более с шагом 1 мс;
· Гальваническая изоляция входов не менее 2500В.
- Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ.
- Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих контрольных кабелей.
- для цепей контроля напряжения в шкафу должны быть предусмотрены вводные клеммы с размыкателем.
Примечание: В случае, если на ТП уже установлено современное оборудование ТМ или АСУЭ (отвечающее указанным техническим требованиям), то необходимо рассмотреть возможность его дальнейшего использования.