## З-2527
Приложение к очереди № 77 не льготники - 3
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Обоснование стоимости | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
ЗЭС-2527 | 41046097 | 23167378.99 | 13900427.3983 | 500.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» | РРЭС | Курская область, Рыльский район,г. Рыльск, ул. К.Либкнехта,д. 28А | строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,52 км (в том числе 0,015 км – «прокол» под а/дорогой) ЛЭП-10 кВ № 212, от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 71 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании);строительство кабельного ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5-5 ВЛ-10 кВ № 214 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании).Строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый, двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами (тип ТП, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании).Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»; ГОСТ Р 52323-2005. Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности прибора учета 0,5 и выше для сетей 6-35 кВ; 0,5S и выше для сетей 110 кВ и выше а также для сетей 6-35 кВ при новом строительстве и реконструкции; - Iном =5 А;- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5 (0,5S и выше при новом строительстве или реконструкции объекта);- трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации.Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ).Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки прибора учета: в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, отдельно на каждую отходящую ЛЭП-0,4 кВ. |  |  |  |  | 4490.67 | 0 | 210.9816 | 1499.3599 | 2639.46 | 140.8685 | 4490.67 |  | КТП 2*630 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 2927.34 | [5 empty] | 3 | 181.56 | 0,57 км (сеч. 95 мм2), в т.ч. 0,015 км - "прокол" под а/дорогой | 1381.77 | [14 empty] | 4490.67 | 2016-12-10
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 2*630 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 2927.34 | аналог | 87 | 270.94 | 2503.92 | 65.48 | 2927.34
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 | 181.56 | аналог | 13.44 | 26.28 | 135.54 | 6.3 | 181.56
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,57 км (сеч. 95 мм2), в т.ч. 0,015 км - "прокол" под а/дорогой | 1381.77 | уд.показ | 110.5416 | 1202.1399 | 0 | 69.0885 | 1381.77
ИТОГО | [20 empty] | КТП 2*630 кВА - 1 шт. | 2927.34 | [5 empty] | 3 | 181.56 | 0,57 км, в т.ч. 0,015 км - "прокол" под а/дорогой | 1381.77 | [14 empty] | 4490.67
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.В. Волошин
| И.о. начальника УИ | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.И. Чердак
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ | [6 empty] | М.В. Филипкин