ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Директор по КиТАСУ – начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» __________________Р.В. Демьянец «___» ____________________ 2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: и.о. Первого заместителя директора – Главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» _______________И.А. Родионов «26» ______марта__________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _______________________ А.А. Орлов/ « ____ » ______________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание № 1_71_20

СМР. Выполнение работ по модернизации ССПИ ПС 110кВ Партизан

TUE-00061-015

| СОГЛАСОВАНО: Зам. начальника Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» __________________ Е.Е. Симонов «___» ____________________ 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления РиЭАСДУ ДКиТАСУ ПАО «МРСК Центра» __________________ Д.А. Петров «___» ____________________ 2021 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник УКиТАСУ филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» ______________________М.В. Селюто «___» _____________________ 2021 г. |

Тула, 2021 г.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья | Начальник отдела ОЭ АСДУ СЭ СДТУ и ИТ | Куприн Д.Е. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья | Начальник УКС | Козлов В.В. |  |  |
| Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья | Начальник служба эксплуатации СДТУ и ИТ | Мельников А.А. |  |  |

- ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного ТЗ, приведены в таблице:

| АСТУ | Автоматизированная система технологического управления |
| --- | --- |
| АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| ЗИП | Запасные части, Инструменты и Принадлежности |
| ИВК | Информационно-вычислительный комплекс |
| КС | Каналы связи |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РЭС | Район электрических сетей |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Телекоммуникации |
| ТМ | Телемеханика |
| ЦУС | Центр управления сетями |

Оглавление

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

1. Общие сведения	5

2. Назначение и основные цели работ	5

3. Характеристики объектов автоматизации	6

4. Требования к поставляемому оборудованию и материалам	6

5. Требования к проведению строительно-монтажных работ	8

6. Порядок сдачи и приемки работ	9

7. Исполнительная документация	10

8. Особые условия	10

9. Требования к подрядчику	10

Приложение 1.	11

Приложение 2.	24

- Общие сведения

- Наименование работ

- Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для модернизации ССПИ ПС 110 кВ Партизан филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

- Реквизиты Заказчика:

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Место нахождения юридического лица:

603950, Нижний Новгород г., Рождественская ул., д.33;

ИНН 5260200603, КПП 526001001

ОКПО: 81296703

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»

300012, Тула г., Тимирязева ул., д. 99

Р/счет: 40702810800012802002 филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Нижнем Новгороде

БИК 042202764

К/счет: 30101810700000000764

- Плановые сроки начала – с момента заключения договора, окончания работ – 16 недель с момента заключения договора.

- Финансирование работ выполняется согласно статьи TUE-00061-015 «Выполнение работ по модернизации ССПИ ПС 110 кВ Партизан» инвестпрограммы 2021 г. филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

- Проектно-сметная документация № 06.0719.00103837-144-АСУ3 выполнена ООО «Техконсур» в 2019 году.

- Состав работ

- Поставка оборудования ТМ и каналов связи выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией № 06.0719.00103837-144-АСУ3, выполненной ООО «Техконсур», в объемах и в сроки, установленные данным техническим заданием.

Место поставки:

ПС 110кВ Партизан Тульская обл., Узловский р-н, пос.Дубовка, ул.Шахтная.

Грузополучатель - Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

- Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком:

- Проведение монтажных работ системы ТМ и оборудования связи;

- Проведение пусконаладочных работ системы ТМ и оборудования связи;

- Проведение предварительных испытаний согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программы и методики испытаний;

- Сдача в опытную эксплуатацию систем ТМ и оборудования связи;

- Сдача в постоянную эксплуатацию систем ТМ и оборудования связи;

- Разработка исполнительной документации.

- Объем монтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведен в проектно-сметной документации № 06.0719.00103837-144-АСУ3 выполненной ООО «Техконсур» в 2019 году.

- Место выполнения работ

ПС 110 кВ Партизан (адрес: Тульская обл., Узловский р-н, пос.Дубовка, ул.Шахтная).

- Назначение и основные цели работ

- Назначение системы: передача информации между ПС 110 кВ Партизан и ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Тулэнерго», ДП Филиала АО «СО ЕЭС» - Тульское РДУ в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850 для осуществления контроля и управления электросетевым оборудованием ПС и ВЛ филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

- Целью создания системы являются:

- Приведение в соответствие уровня телемеханизации объектов требованиям отраслевых и нормативных документов.

- Выполнение Технических требований Системного оператора по организации передачи телеинформации, в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» - Тульское РДУ с энергообъектов Филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго», необходимой для управления режимами ЕЭС.

- Передача технологической информации на все уровни принятия решений (ЦУС Филиала ПАО «МРСК Центр и Приволжья» - «Тулэнерго», ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ» и т.п.).

- Выполнение «Согласованных технических мероприятий в рамках реализации мероприятий по переводу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к целевой двухуровневой модели ОТУ».

- Выполнение программы ССПИ 2022 года (ПС 110 кВ Партизан).

- Характеристики объектов автоматизации

    - Объектом автоматизации является ПС 110 кВ Партизан Новомосковского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

    - На ПС 110 кВ Партизан нет постоянного дежурного персонала, обслуживание осуществляет ОВБ.

    - ПС Партизан расположена в Тульской области с соответствующим для этого района климатом (от -35°C до +40°C).

- Требования к поставляемому оборудованию и материалам

- Закупаемое оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанный в спецификациях проектно-сметной документации № 06.0719.00103837-144-АСУ3 выполненной ООО «Техконсур» в 2019 году.

К поставке допускается эквивалентное оборудование, , при выполнении следующих условий:

- технические характеристики поставляемого оборудования  не хуже указанных в Приложении 1;

- поставляемое оборудование должно присутствовать в перечне оборудования (Приложение 2), поддерживаемого ПО «Пирамида-Сети» (исключительные права на ПО имеет АО «Управление ВОЛС-ВЛ»);

- в случае отсутствия предлагаемого оборудования среди указанного в Приложении 2, участник конкурсной процедуры обязан предоставить гарантийное письмо о совместимости предлагаемого оборудования с ПО «Пирамида-Сети». В случае, если Участник, предлагающий такое оборудование, становится Победителем закупочной процедуры, то он должен предоставить Заказчику до заключения Договора документы, подтверждающие положительные результаты тестирования на совместимость оборудования с ПО, в противном случае такой Участник теряет статус Победителя и несет правовые последствия, указанные в закупочной документации.

- Общие требования к поставляемому оборудованию:

- К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок №1 от 03.01.2001г и №2 от 21.08.2002г.

- Поставляемое оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

- Оборудование, поставляемое согласно настоящего ТЗ и предназначенное для сбора данных ТМ и передачи их в ОИК филиала, должно иметь возможность, в случае необходимости, получения данных со счетчиков электрической энергии и осуществлять передачу полученных данных учета в ИВК филиала на базе ПО «Пирамида-Сети».

- Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

- Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

- Поставляемые средства измерения должны быть утвержденного типа с действующими свидетельствами о поверке.

- Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-6.1-002-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования», СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ», СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр или договорные отношения с сертифицированным сервисным центром для замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период действия гарантии. В течение гарантийного срока подрядчик обязан предоставлять заказчику последние версии дистрибутивов ПО для поставляемого оборудования.

- Требования к надежности и живучести оборудования:

- Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 часов;

- Среднее восстановление работоспособности системы по любой из выполняемых функций – не более 60 мин (при использовании комплекта ЗИП на объекте) и 36 часов в соответствии с классом ремонтопригодности М1 по ГОСТ Р МЭК 870-4 (с выездом специалиста на объект);

- Срок службы не менее 20 лет;

- Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию не менее 3-х лет;

- В случае необходимости запасных частей для оборудования срок поставки должен быть не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

В предоставляемый Поставщиком комплект поставки должны входить:

- Техническое средство в транспортной таре;

- Носитель информации с полным комплектом ПО;

- ЗИП

- Комплект эксплуатационной документации на русском языке:

- Паспорт - формуляр;

- Руководство по эксплуатации;

- Инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ);

- Ведомость ЗИП (допускается раздел в РЭ);

- Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе);

- Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе).

Требования к проведению строительно-монтажных работ

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

- РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- РД 34-20-501-03. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций;

- Руководящими документами;

- Отраслевыми стандартами и др. документами.

- Проведение подготовительных работ:

В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

- Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), в том числе рабочие программы по подключению цепей ТМ к действующим устройствам РЗА;

- До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и оформить наряд-допуск в установленном порядке;

- Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной безопасности;

- В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;

- В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации.

Порядок сдачи и приемки работ

- Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», куда выполняется поставка, при получении оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

- Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии со СНиП 3.05.07-85, СО 34.35.302-2006 «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций», РК БП 20/06-05/2019 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 35-110 кВ ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.

- После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит совместно с представителями Заказчика предварительные испытания системы ТМ и оборудования связи в составе:

- Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;

- Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на систему ТМ и оборудования связи, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний.

- Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний.

- В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут обнаружены несоответствия работы системы ТМ и оборудования связи требованиям Программы и методики испытаний, в протокол испытаний включается перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

- После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом объеме.

- После подписания Акта приемки предварительных испытаний система ТМ и оборудование связи передаются в опытную эксплуатацию.

- В период опытной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком проводят:

- Анализ результатов опытной эксплуатации системы ТМ и оборудования связи;

- Доработку либо корректировку программного обеспечения, дополнительную наладку системы ТМ и оборудования связи, на основании полученного при эксплуатации анализа.

- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации

- После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик выполняет приемочные испытания системы ТМ и оборудования связи;

- На этапе приемочных испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком проводят:

- Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний;

- Анализ результатов испытания системы ТМ и оборудования связи, устранение недостатков, в случае их выявления при испытаниях;

- По результатам проведения всех испытаний систем ТМ и оборудования связи, составляют единый протокол, на основании которого делается заключение о соответствии системы ТМ и оборудования связи требованиям ТЗ и оформляется акт о приемки системы ТМ и оборудование связи в постоянную эксплуатацию.

- Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленных актов КС-2 и КС-3.

Исполнительная документация

Состав исполнительной документации должен соответствовать РК БП 20/08-04/2019 Порядок ведения исполнительной и формировании приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе:

- Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

- Протоколы измерений смонтированных кабелей;

- Протоколы по пусконаладочным работам;

- Сертификаты на кабельную продукцию и материалы.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

Особые условия

- В случае поставки оборудования отличного от указанного в спецификациях проектно-сметной документации № 06.0719.00103837-144-АСУ3, выполненной ООО «Техконсур» в 2019 году Подрядчику необходимо:

- выполнить корректировку проектной документации, либо разработку новой;

- выполнение корректировки проектной документации или разработка новой, ее согласование, должно выполняться за счет сил и средств Подрядчика.

- Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта ввода объекта в постоянную эксплуатацию и действует в течение 36 месяцев. В рамках гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации системы ТМ и оборудования связи и внесение необходимых изменений в рабочую документацию системы ТМ и оборудования связи.

- Подрядная организация должна организовать обучение специалистов филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» по поставляемому оборудованию.

Требования к подрядчику

- Участники закупки должны соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке.

- Подрядная организация должна предоставить сертификаты или другие подобные документы от производителя оборудования, подтверждающие прохождение обучения специалистов подрядной организации для осуществления пусконаладочных работ.

- Приложение 1.

Технические характеристики ССПИ

| Наименование параметра |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Подстанции с оперативным облуживанием постоянным дежурным персоналом, дежурными на дому и/или оперативно-выездными бригадами |  |  |  | сбор значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | выдача управляющих воздействий |
|  |  |  |  | обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |
|  |  |  |  | контроль функционирования СТМ |
|  |  |  |  | синхронизация устройств СТМ |
|  |  |  |  | программная обработка данных |
| 1.2 Подстанции с оперативным обслуживанием постоянным дежурным персоналом (дополнительно к п.1.1) |  |  |  | контроль значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | ввод и отображение текущей и ретроспективной информации |
|  |  |  |  | хранение информации |
| 2.1 Прием аналоговых сигналов |  |  | переменного тока | 1 А и 5 А |
|  |  |  | переменного напряжения | 57,7 В и 100 В |
|  |  |  |  | 230 В и 400 В |
| 2.2 Потребляемая мощность по каждому измерительному входу тока и напряжения |  |  |  | не более 3 ВА |
| 2.3 Время измерения (усреднение) аналоговых сигналов тока (1, 5 А) и напряжения (57,7, 100, 230, 400 В) |  |  |  | не более 200 мс (10 периодов 50 Гц) |
| 2.4 Первичная обработка аналоговых сигналов |  |  |  | фильтрация высокочастотных помех |
|  |  |  |  | фильтрация значений, близких к нулю |
|  |  |  |  | масштабирование и смещение шкалы значений |
|  |  |  |  | вычисление расчетных значений |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
| 2.5 Номинальные значения напряжения дискретных сигналов постоянного тока (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В |
| 2.6 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 220 В постоянного тока |  |  |  | снаружи СТМ, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) |
| 2.7 Уровни напряжения дискретных сигналов 220 В постоянного тока |  |  | низкий уровень сигнала | от -5 до 15 % от Uном |
|  |  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном |
| 2.8 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока |  |  |  | внутри СТМ (пассивные входные сигналы) |
| 2.9 Уровни напряжения дискретных сигналов 24 В постоянного тока |  |  | Низкий уровень сигнала | от 0 до 5 В |
|  |  |  | Высокий уровень сигнала | от 15 до 30 В |
| 2.10 Номинальный ток дискретных сигналов 24 В постоянного тока при замкнутых контактах |  |  |  | от 5 до 10 мА |
| 2.11 Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «замкнуто» |  |  |  | 150 Ом |
| 2.12 Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «разомкнуто» |  |  |  | 50 кОм |
| 2.13 Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров |  |  |  | устранение влияния «дребезга» контактов |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
|  |  |  |  | проверка достоверности значений |
| 2.14 Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов |  |  |  | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 2.15 Проверка достоверности значений дискретных параметров, сигнализирующих о положении КА |  |  |  | посредством контроля информации от вспомогательных контактов цепей сигнализации положения КА в соответствии с таблицей 1 |
| 2.16 Прием унифицированных сигналов |  |  | тока | 4-20 мА |
|  |  |  | напряжения | 0-10 В |
| 2.17 Сбор значений аналоговых и дискретных параметров от обособленных систем ПС (РЗА, АСУЭ и пр.) по цифровым каналам связи |  |  |  | в соответствии с требованиями к информационному обмену информацией с обособленными системами ПС |
| 3.1 Формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | по командам персонала ПС с АРМ, выносных панелей или ключей управления (при наличии) |
|  |  |  |  | по командам телеуправления |
| 3.2 Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | непосредственно от СТМ |
|  |  |  |  | через устройства обособленных систем (РЗА, АСУЭ) |
| 3.3 Номинальное напряжение коммутации дискретных выходов (Значения номинального напряжения коммутации дискретных выходов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В постоянного тока |
| 3.4 Коммутационная способность контактов на замыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 5 А 220 В постоянного тока |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.5 Коммутационная способность контактов на размыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 0,25 А |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.6 Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с |  |  |  | 30 Вт |
| 4.1 Наличие интерфейсов физического уровня (Перечень поддерживаемых физических интерфейсов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) |
|  |  |  |  | RS-485 (EIA/TIA-485-A) |
| 4.2 Поддержка протоколов обмена с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61850 |
| 4.3 Передача информации на вышестоящие уровни управления в соответствии с методами передачи данных предусмотренными ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |  |  |  | наличие меток времени и атрибутов качества |
| 4.4 Временное (до снятия электропитания с устройства) хранение (буферизация) передаваемой на вышестоящие уровни управления информации |  |  |  | не менее 1 000 последних значений дискретных параметров и событий |
|  |  |  |  | не менее 1 000 последних значений аналоговых параметров |
| 4.5 Наличие возможности обмена информаций с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | не менее чем с 3 пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления |
| 4.6 Поддержка протоколов обмена с обособленными системами ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (клиент) |
|  |  |  |  | звуковые сигналы для АСУ ТП ПС |
| 5.1 Сбор и передача значений параметров контроля функционирования |  |  |  | устройств СТМ |
|  |  |  |  | устройств обособленных систем, установленных на ПС |
| 5.2 Наличие поддержки протоколов сбора данных о функционировании сетевого и серверного оборудования |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 или выше) |
| 5.3 СТМ должен обеспечивать возможность передачи значений контролируемых параметров состояния устройств СТМ на вышестоящие уровни управления (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 и выше) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |
| 6.1 Прием сигналов точного времени для ПС 110 кВ и выше (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 6.2 Прием сигналов точного времени для ПС 35 кВ (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (рекомендуется) (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 6.3 Протоколы синхронизации устройств СТМ и обособленных систем ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP и/или IEEE 1588 |
| 6.4 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования между собой |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не хуже 100 мс |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 6.5 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ при наличии внешних сигналов точного времени со всемирным координированным временем (UTC) |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не хуже 1000 мс |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 6.6 Точность хода встроенных часов устройств СТМ, обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования при отсутствии возможности синхронизации со всемирным координированным временем (UTC) в диапазоне рабочих температур |  |  |  | не хуже ± 1,0 с/сут |
| 7.1 Класс защиты человека от поражения электрическим током |  |  |  | не хуже I |
| 7.2 Защита персонала от поражения электрическим током |  |  |  | защита от прямого прикосновения |
|  |  |  |  | защитное заземление |
|  |  |  |  | защита от остаточных электрических зарядов |
|  |  |  |  | гальваническая изоляция цепей каналов ввода/вывода друг от друга и от частей устройства, доступных для прикосновения пользователя |
| 7.3 Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но не менее 1 МОм; не менее 0,5 МОм при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм; не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм (с подключенными цепями); не менее 10 МОм в цепях управления и питания |
|  |  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ |
| 7.4 Маркировка технических средств СТМ |  |  |  | в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 (подраздел 5.1) |
| 7.5 Кабельная продукция в составе СТМ |  |  | контрольные кабели и кабели питания | с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение с индексом не ниже нг(А)-LS) |
|  |  |  | информационные кабели |  |
| 7.6 Безопасность изолированных корпусов оборудования СТМ от распространения огня |  |  |  | согласно ГОСТ Р 51321.1 (пункт 7.1.4) |
| 8.1 Предельные значения нагрева доступных частей СТМ (максимальные нагрев) |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., которые удерживаются в руках или которых касаются в течение короткого времени | 60 (металл) 70 (стекло) 85 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 55 (металл) 65 (стекло) 75 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | внешние поверхности оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | части внутри оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
| 9.1 Состав мер защиты информации |  |  |  | согласно приложению Б |
| 9.2 Нерегламентированный доступ в/из сетей общего пользования к устройствам СТМ |  |  |  | не допускается |
| 9.3 Использование беспроводных соединений для подключения к устройствам СТМ |  |  |  | не допускается |
| 10.1 Показатели надежности СТМ |  |  | среднее время ремонта | не более 6 часов |
|  |  |  | безотказность | не менее 4 000 часов |
|  |  |  | полный средний срок службы | не менее 15 лет |
| 10.2 Способы обеспечения ремонтопригодности технических средств СТМ на подстанции |  |  |  | замена поврежденного функционального модуля (блока) или типового элемента |
| 11.1 Время, прошедшее от момента приема команды телеуправления до момента выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство |  |  |  | не более 1 секунды |
| 11.2 Время, прошедшее с момента изменения состояния дискретного входа устройства СТМ до момента начала спорадической передачи информации на вышестоящие уровни управления |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не более 5 секунд |
|  |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 110 кВ и выше | не более 1 секунды |
| 11.3 Время холодного старта устройств СТМ |  |  | серверов, рабочих станций | не более 5 минут |
|  |  |  | контроллеров, измерительных преобразователей, УСО | не более 2 минут |
|  |  |  | коммутаторов, маршрутизаторов, модемов, медиаконверторов, преобразователи интерфейсов | не более 1 минуты |
| 12.1 Устойчивость и прочность устройств СТМ к условиям эксплуатации, хранения и транспортировки (допускается размещение устройств СТМ внутри защитной оболочки). (Вид климатического исполнения должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | согласно требованиям ГОСТ 15150 |
| 12.2 Устойчивость и прочность СТМ к воздействию атмосферного давления |  |  | при размещении на высоте до 1000 м над уровнем моря | от 84,0 до 106,7 кПа |
|  |  |  | при размещении на высоте до 3000 м над уровнем моря | от 66,0 до 106,7 кПа |
| 12.3 Группа механического исполнения устройств СТМ |  |  | размещаемые в шкафах, панелях РЗА без коммутационных аппаратов | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 |
|  |  |  | размещаемые в отсеках РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 Удары одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения, мс 2 - 20 Степень жесткости 1 |
| 13.1 Номинальное напряжение питания (Значения номинального напряжения питания должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 230 В переменного тока и/или 220 В постоянного тока |
| 13.2 Устойчивость к отклонениям напряжения питания |  |  |  | -20 %...+15 % |
| 13.3 Устойчивость к отклонениям частоты переменного тока |  |  |  | ±5 % |
| 13.4 Устойчивость к несинусоидальности переменного тока |  |  |  | до 10 % |
| 13.5 Устойчивость к пульсациям постоянного тока |  |  |  | до 5 % |
| 13.6 Применяемые номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав СТМ |  |  |  | 230 В, 110 В переменного тока 12 В, 24 В, 110 В, 220 В постоянного тока |
| 14.1 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | длительно 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | длительно 30 А/м; кратковременно (1-3 с) 300 А/м |
| 14.2 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 - 3000 МГц |  |  |  | 10 В/м |
| 14.3 Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  |  | контактный разряд ± 6 кВ, воздушный разряд ± 8 кВ |
| 14.4 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2,5 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 14.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс - 6,4/16 мкс) | порты электропитания переменного тока |  |  | 2 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | порты электропитания постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (локальное соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (локальное соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 14.6 Наносекундные импульсные помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока, функциональные порты |  |  | 4 кВ |
|  | сигнальные порты |  |  | 1 кВ (локальное соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи) |
| 14.7 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями | порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, функциональные порты |  |  | 10 В |
| 14.8 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц | сигнальные порты |  |  | 30 В (длительные помехи), 300 В (1 с) (полевое соединение, соединение с высоковольтным оборудование и к линиям связи) |
| 14.9 Провалы напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 период) ΔU 60 % (50 периодов) |
| 14.10 Прерывания напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 50 % (5 периодов) ΔU 100 % (50 периодов) |
| 14.11 Провалы напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 с) ΔU 60 % (0,1 с) |
| 14.12 Прерывания напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 100 % (0,5 с) |
| 14.13 Пульсации напряжения для портов электропитания постоянного тока |  |  |  | 10 % Uн |
| 14.14 Радиопомехи от оборудования. Помехоэмиссия |  |  |  | по нормам для оборудования класса А |
| 14.15 Затухающие колебательные магнитные поля |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 30 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых вблизи КРУЭ или кабельных линий 110 кВ и выше |  | 100 А/м |
| 14.16 Импульсные магнитные поля от молнии и первичных цепей |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 100 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 300 А/м |
| 15.1 Техническое обслуживание СТМ |  |  |  | в соответствии с требованиями производителей программно-технических средств СТМ |
|  |  |  |  | рекомендуется применение программно-технических средств, требующих технического обслуживания не чаще 1 раза в год |
| 15.2 Гарантийный срок (исчисляемый от начала промышленной эксплуатации СТМ) |  |  |  | не менее 36 месяцев |
| 16.1 Конструктивное исполнение технических средств |  |  |  | унифицированные конструкции согласно ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, ГОСТ 20504, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101, ГОСТ Р МЭК 60917-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2, ГОСТ Р МЭК 60917-2-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2-2, ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 16.2 Используемые питающие напряжения устройств СТМ |  |  | для устройств, размещаемых в шкафах | не более двух номинальных значений |
|  |  |  | для устройств, размещаемых в отсеках вторичного оборудования ячеек распределительного устройства | не более одного номинального значения |
| 17.1 Режим работы |  |  |  | непрерывный, без постоянного обслуживающего персонала |
| 17.2 Индикация состояния |  |  | контроллеры, измерительные преобразователи, УСО, коммутаторы, серверы | исправность и/или режим работы, наличие электропитания |
|  |  |  | контроллеры, УСО | состояние входов/выходов |
| 17.3 Контроль технического состояния |  |  | контроллеры, коммутаторы, серверы, рабочие станции | встроенные средства контроля технического состояния с возможностью передачи значений контролируемых параметров на вышестоящие уровни управления |
| 17.4 Хранение программ и данных конфигурации |  |  |  | в энергонезави-симой памяти |
| 17.5 Устройства СТМ должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | паспорт (формуляр, этикетка) на устройство СТМ и комплекс в целом |
|  |  |  |  | руководство по эксплуатации (РЭ) на каждое устройство СТМ и комплекс в целом |
|  |  |  |  | инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ) |
|  |  |  |  | ведомость ЗИП (допускается раздел в РЭ); |
|  |  |  |  | руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | руководство администратора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | ведомость эксплуатационных документов |
| 17.6 Средства измерений, входящие в состав СТМ должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | свидетельство о поверке при выпуске из производства (до поставки на объект), допускается отметка о первичной поверке в заводском паспорте (формуляре) |
|  |  |  |  | копия свидетельства об утверждении типа средств измерений |
|  |  |  |  | описание типа средств измерений с полным перечнем измеряемых параметров и их метрологическими характеристиками |
|  |  |  |  | методика поверки / калибровки |
| 17.7 Защита от проникновения твердых предметов и воды |  |  | для размещения оборудования в закрытых помещениях (ОПУ, РЩ, ЗРУ и пр.) | не хуже IP 21 |
|  |  |  | для размещения оборудования на открытом воздухе (ОРУ) | не хуже IP 55 |
| 17.8 Конструктивное исполнение телекоммуникационного оборудования СТМ |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2, для установки на монтажную рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 18.1 Язык интерфейса пользователя программного обеспечения |  |  |  | русский, допускается английский язык для администрирования СТМ |
| 19.1 Относительная нормируемая погрешность |  |  | действующее значение фазного тока | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | действующее значение напряжения | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | активная мощность | не хуже ±1,6 % |
|  |  |  | реактивная мощность | не хуже ±1,6 % |
| 19.2 Класс точности измерительных преобразователей |  |  |  | не хуже 0,5 |
| 19.3 Межповерочный интервал средств измерений |  |  |  | не менее 8 лет |

- Приложение 2.

Перечень оборудования интеллектуальных систем учета электроэнергии, опрашиваемых ПО «Пирамида-Сети»

| Производитель | Модель |
| --- | --- |
| Прибор учета электроэнергии |  |
| Echelon Corporation | EM-1021 |
|  | KNUM-1021 |
|  | EM-1023 |
|  | EM-2023 |
|  | KNUM-1023 |
|  | KNUM-2023 |
| EDMI | EDMI Mk10 |
|  | EDMI Mk7 |
| Elgama Elektronika | EPQS |
| ISKRAEMECO | AM550-E |
|  | AM550-T |
|  | MT880 |
| Landis+Gyr | Серия E350 |
|  | L+G ZCF110CBtF |
|  | L+G ZMF110CBtF |
|  | Серия E450 |
|  | L+G ZCXi110CPUxLxD1.21 |
|  | L+G ZMX310CGUxLxD3.21 |
|  | L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 |
|  | Серия E550 |
|  | L+G ZMG310CR4.20b.03 |
|  | L+G ZMG310CR4.20b.07 |
|  | L+G ZMG310CR4.41b.37 |
|  | L+G ZMG405CR4.20b.03 |
|  | L+G ZMG405CR4.20b.07 |
|  | L+G ZMG405CR4.41b.37 |
|  | Серия E570 |
|  | L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 |
| TESMEC | SMT |
|  | SMT10K |
| Алгоритм | BINOM3 |
| Вавиот | Фобос-1 |
|  | Фобос-3 |
| ГОСАН | БИМ 3XXX C |
|  | БИМ 4XXX C |
|  | БИМ 5XXX C |
| ГРПЗ | Гамма 1 |
|  | Гамма 3 |
| Инкотекс | Меркурий 230 |
|  | Меркурий 233 |
|  | Меркурий 234 |
|  | Меркурий 236 |
|  | Меркурий 238 |
|  | Меркурий 200 |
|  | Меркурий 201 |
|  | Меркурий 203.2T |
|  | Меркурий 206 |
|  | Меркурий 208 |
| Интеллектуальные системы учета | SM101 |
|  | SM301 |
|  | SM401 |
| ИЦ "Энергосервис" | ESM |
| КАСКАД | КАСКАД 12-МТ |
|  | КАСКАД 200-МТ |
|  | КАСКАД 300-МТ |
|  | КАСКАД 310-МТ |
|  | КАСКАД 32-МТ |
| Матрица | Матрица NP5x-L1 |
|  | Матрица NP5x-L3 |
|  | Матрица NP71x |
|  | Матрица NP73x |
| Миландр | Милур 107 |
|  | Милур 307 |
| МИР | МИР С-01 |
|  | МИР С-02 |
|  | МИР С-03 |
|  | МИР С-04 |
|  | МИР С-05 |
|  | МИР С-07 |
| МИРТЕК | МИРТЕК-12-РУ |
|  | МИРТЕК-1-РУ |
|  | МИРТЕК-32-РУ |
|  | МИРТЕК-3-РУ |
| НЗиФ | МАЯК 103АРТ |
|  | МАЯК 302АРТ |
|  | МАЯК 101АРТД |
|  | МАЯК 101АТ |
|  | ПСЧ-3АРТ.07 |
|  | ПСЧ-3АРТ.08 |
|  | ПСЧ-3ТА.02 |
|  | ПСЧ-3ТА.03 |
|  | ПСЧ-3ТА.04 |
|  | ПСЧ-3ТА.07 |
|  | ПСЧ-4ТА.03 |
|  | СЭБ-2А.07 |
|  | СЭБ-2А.08 |
|  | ПСЧ-3ТМ.05 |
|  | ПСЧ-3ТМ.05Д |
|  | ПСЧ-3ТМ.05М |
|  | ПСЧ-4ТМ.05 |
|  | ПСЧ-4ТМ.05Д |
|  | ПСЧ-4ТМ.05М |
|  | ПСЧ-4ТМ.05МД |
|  | ПСЧ-4ТМ.05МК |
|  | ПСЧ-4ТМ.05МН |
|  | СЭБ-1ТМ.01 |
|  | СЭБ-1ТМ.02 |
|  | СЭБ-1ТМ.02Д |
|  | СЭБ-1ТМ.02М |
|  | СЭТ-4ТМ.02 |
|  | СЭТ-4ТМ.02М |
|  | СЭТ-4ТМ.03 |
|  | СЭТ-4ТМ.03М |
| Инкотекс | Cемейство Меркурий 23x (СПОДЭС) |
|  | Меркурий 234 (СПОДЭС) |
|  | Семейство Меркурий 20x (СПОДЭС) |
|  | Меркурий 203.2T (СПОДЭС) |
| НЗиФ | СЭТ-4ТМ (СПОДЭС) |
|  | СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС) |
| РиМ | РиМ 189.21 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.21-01 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.22 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.22-01 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.23 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.23-01 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.24 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.24-01 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.25 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.26 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.27 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 189.28 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.2X(3X) (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.23 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.24 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.25 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.26 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.27 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.28 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.29 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.30 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.32 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.34 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.36 (СПОДЭС) |
|  | РиМ 489.38 (СПОДЭС) |
| СИ-АРТ | СТЭМ-300 (СПОДЭС) |
| Системы и технологии, Промприбор | ST1000-7 (СПОДЭС) |
|  | ST1000-9 (СПОДЭС) |
|  | ST2000-10 (СПОДЭС) |
|  | ST2000-12 (СПОДЭС) |
| Энергомера | СЕ208 (СПОДЭС) |
|  | СЕ308 (СПОДЭС) |
| РиМ | РиМ 109 |
|  | РиМ 109.01 |
|  | РиМ 109.02 |
|  | РиМ 114 |
|  | РиМ 115 |
|  | РиМ 115.01 |
|  | РиМ 115.02 |
|  | РиМ 129 |
|  | РиМ 129.01 |
|  | РиМ 129.02 |
|  | РиМ 129.03 |
|  | РиМ 129.04 |
|  | РиМ 181 |
|  | РиМ 181.01 |
|  | РиМ 181.02 |
|  | РиМ 189 |
|  | РиМ 189.01 |
|  | РиМ 189.02 |
|  | РиМ 189.04 |
|  | РиМ 189.11 |
|  | РиМ 189.12 |
|  | РиМ 189.13 |
|  | РиМ 189.14 |
|  | РиМ 189.16 |
|  | РиМ 289 |
|  | РиМ 289.01 |
|  | РиМ 289.02 |
|  | РиМ 315 |
|  | РиМ 315.02 |
|  | РиМ 384 |
|  | РиМ 415 |
|  | РиМ 415.01 |
|  | РиМ 432 |
|  | РиМ 485 |
|  | РиМ 485 с PLM |
|  | РиМ 485 с rs485 |
|  | РиМ 489 |
|  | РиМ 489.01 |
|  | РиМ 489.02 |
|  | РиМ 489.03 |
|  | РиМ 489.04 |
|  | РиМ 489.05 |
|  | РиМ 489.06 |
|  | РиМ 489.07 |
|  | РиМ 489.11 |
|  | РиМ 489.12 |
|  | РиМ 489.13 |
|  | РиМ 489.14 |
|  | РиМ 489.15 |
|  | РиМ 489.16 |
|  | РиМ 489.17 |
|  | РиМ 489.18 |
|  | РиМ 489.19 |
|  | РиМ 515 |
|  | РиМ 515.01 |
|  | РиМ 515.05 |
|  | РиМ 532 |
|  | РиМ 586 |
|  | РиМ 614 |
|  | РиМ 615 |
|  | РиМ 732 |
|  | РиМ 789 |
|  | РиМ 889 |
| Систел Автоматизация | Протон |
|  | Протон-К |
| Систел | Фотон |
|  | Атлас 1 А-10-1П-М-14-С-Ш-Р |
|  | Атлас 3 А-10-3П-М-14-С-Т-Р |
|  | Атлас 3 А-10-3Т-М-14-С-Т-О |
| Системы и технологии, Промприбор | ST1000-6 |
|  | ST1000-7 |
|  | ST2000-10 |
|  | ST2000-9 |
| Системы связи и телемеханики | КИПП-2М |
| СПб ЗИП | Вектор-100 |
|  | Вектор-3 |
|  | Вектор-300 |
| Стриж | А1 |
|  | А3 |
| Тайпит | МТ115 |
|  | МТ124 |
|  | МТ314 |
|  | МТ315 |
|  | МТ324 |
| Эльстер Метроника | A1140 |
|  | AS1440 |
|  | AS3X00 |
|  | AS3000 |
|  | AS3500 |
|  | А1700 |
|  | А1800 |
|  | Альфа A1R |
|  | Альфа A1R-AL |
|  | Альфа Плюс |
|  | ЕвроАльфа |
| ЭНЕРГИЯ ПЛЮС | ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1 |
|  | ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-3 |
| Энергомера | CE208 (DLP) |
|  | CE208 (IEC61107) |
|  | CE208 (SMP) |
|  | CE308 |
|  | СЕ102 |
|  | СЕ102М |
|  | СЕ201 |
|  | СЕ301 |
|  | СЕ301М |
|  | СЕ303 |
|  | СЕ304 |
|  | ЦЭ68хх |
|  | ЦЭ6850 |
|  | ЦЭ6850М |
| Энерготехника | Ресурс-ПКЭ |
| Каналообразующее оборудование |  |
| Echelon Corporation | DC-1000/SL |
| Landis+Gyr | L+G DC450 |
| SAGEMCOM | EnerScape |
|  | XP4000 |
| АРГО | МУР-1001 |
| Вавиот | Базовая станция NB-300 |
| ГОСАН | ПТК СУП 04 |
| Инкотекс | GSM-шлюз Меркурий 228 |
|  | PLC-концентратор |
|  | Меркурий 225.1 |
|  | Меркурий 225.2 |
| Интеллектуальные системы учета | SM501 |
| Логика | Ретранслятор/адаптер протокола СПСеть |
| Матрица | RootRouter |
|  | Маршрутизаторы 8 версии |
|  | RTR7E.LG-1 |
|  | RTR8A.LG-1-1 |
|  | RTR8A.LG-2-1 |
|  | Матрица Виртуальный УСПД |
| Микрон | СЭМ-2 |
| Миландр | Милур GSM/GPRS модем |
| МИР | МИР МК-01 |
|  | УСПД01 |
| НЗиФ | Коммуникатор GSM C-1.0x |
|  | Коммуникатор GSM C-1.01 |
|  | Коммуникатор GSM C-1.02 |
|  | УСД 2.01 |
|  | УСД 2.04 |
| ООО Крейт | АИ-80 |
|  | К-105 |
| Прософт-Системы | ARIS 28хх |
|  | ARIS MT200 |
|  | ARIS MT500 |
|  | ЭКОМ 3000 |
|  | ЭКОМ 3000М |
|  | ЭКОМ 3100 |
| РиМ | МКС РиМ 099.02 |
|  | МКС РиМ 099.03 |
|  | РиМ 071.21 |
| Связь Инжиниринг М | УМ-40 |
| Системы и технологии, Промприбор | SM160 |
|  | Контроллер GSM/GPRS |
|  | Link ST100 |
|  | SDM-TC65 |
|  | СИКОН TC65 |
|  | Семейство СИКОН и ИКМ |
|  | ИКМ |
|  | ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА" |
|  | СИКОН С50 |
|  | СИКОН M167 |
|  | СИКОН С10 |
|  | СИКОН С110 |
|  | СИКОН С120 |
|  | СИКОН С1v2 |
|  | СИКОН С70 |
| Систел | ATLAS |
| Стриж | Базовая станция "Звезда" |
| ТелеПозиционныйПроект | ComMod A |
|  | Шлюз Гермес |
| Эльстер Метроника | RTU-325 |
|  | RTU-327 |
| Энергомера | СЕ805 |
|  | СЕ805M |
|  | УСПД 164-01M |
| ЭНТЕЛС | ЭНТЕК E1R2-G |