| Номер ТЗ | 306В_1 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2398848 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

__________________ / А.А. Колдунов

- «26» августа 2022 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку вакуумного выключателя 10 кВ

Лот №306В

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (Покупатель) производит закупку (одного) вакуумного выключателя 10 кВ выкатного исполнения (выкатного элемента) для восстановления работоспособности ячейки РУ-10 кВ подстанции 110 кВ Вязьма-2.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Типы ячеек | Кол-во выключателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Авто | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 60 | КРУ К-XXVII | 1 |

*календарных дней с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные вакуумных выключателей 10 кВ должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| # Наименование параметра | # Значение параметров |
| --- | --- |
| Изготовитель | НПО «Контакт» |
| Заводской тип, марка | ВБЭ-10 |
| Выключатель на выкатном элементе для указанного шкафа КРУ | Да |
| Тип ячейки (шкафа КРУ) | КРУ К-XXVII |
| # Номинальное напряжение, кВ | # 10 |
| # Наибольшее рабочее напряжение, кВ | # 12 |
| # Номинальная частота, Гц | # 50 |
| # Номинальный ток, А | # 2000 |
| # Номинальный ток отключения, Io.ном, кА, не менее | 31,5 |
| # Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 80 |
| # Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,5 |
| # Время протекания тока термической стойкости, с, не менее | # 3 |
| # Собственное время отключения, с, не более | 0,04 |
| # Собственное время включения, с, не более | 0,1 |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | = 220 |
| Межполюсное расстояние, мм | 200 |
| Механический ресурс, циклов «ВО», не менее | 50000 |
| Коммутационный ресурс, циклов «ВО» при Iном, не менее | 50000 |
| Коммутационный ресурс, циклов «ВО» при Io.ном, не менее | 100 |
| Вид привода Ток потребления электромагнита включения, А не более | электромагнитный 70 |
| Масса, не более | 260 кг |
| Диапазон рабочих температур | -45 °С - +40 °С |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантия на изделие, не менее | 5 лет |
| # Включение от ручного управления | # да |
| # Дополнительные условия/требования |  |
| Наличие сертификатов на выключатель | + |
| Наличие блокировок | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России № 3640\15\2021.

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник СПС УВС филиала						В.В. Спиридонов

Исп. Гордиевский В.И.

(4812) 42-96-18