## ЛОТ 207В
Приложение к ТЗ на поставку осветительной башни. Лот № 207В
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт | Срок поставки | Вид транспорта авто, ж/д | Точка поставки, адрес
Светильники консольные с натриевыми лампами
|  | Область применения -для экстренного развёртывания на местности в случае аварийных работ на ВЛ в тёмное время суток. | 5 | III квартал 2016 г. | авто | г.Липецк,Липецкий район, с. Подгорное ПС"Правобережная", Центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго"
Напряжение, В - 220
Тип лампы - ДНАТ или ДНАЗ
Мощность лампы, Вт -800-1000
Нагнетатель воздуха - мощностью1000 Вт, в режиме подъёма 400-600 Вт., в режиме поддува 400 Вт., производительностью 2,5-3,5 м,куб/мин.
Высота установки до 7 м.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 согласно ГОСТ15150.
Степень защиты - IP 65/44
Класс защиты от поражения электрическим током - 1 или П
Конструктивное исполнение -Корпус осветительного устройства(ОУ) состоит из стальной рамы и крышки
Материал и окраска изделия -Корпус осветительного устройства(ОУ) состоит из стальной рамы и крышки покрытое современными порошковыми лакокрасочными материалами. Светильник изготовлен из специальной ткани позволяющий поднимать при надувании источник света на высоту.
Вес, не более, кг -с встроенной электростанцией не более 68 кг.
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм - с встроенной электростанцией 530 х 720 х 850мм
Ветроустойчивость до 20 м/с
Мощность генератора не менее 2,7 кВт
Температурный режим от -40 до +60
Срок службы, не менее, лет - 5 (ресурс щеток вентилятора 500 ч,вентилятора , тканевого цилиндра и воздушного фильтра -1000 ч.)
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Гарантийный срок от даты продажи, не менее, мес. - 12