УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» С.Ю. Синельников «___»____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (лот №210А)

На закупку шкафов электрической энергии для выполнения работ по организации учета электроэнергии на уровнях напряжения 0,23 кВ сторонним потребителям.

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» (далее – филиал) производит закупку шкафов учета электроэнергии (далее – оборудование) для выполнения работ по развитию дополнительных сервисов под потребность 2020 года.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования для выполнения программы по развитию дополнительных сервисов на склад получателя – филиала. Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием:

Таблица 1

| Филиал ПАО "МРСК Центра" | Наименование оборудования | Ед. изм. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | Блок БИЗ 1ф с однофазным электронным (интегральным) счётчиком электрической энергии 5(60)А, 230В, класс точности 1 и автоматическим выключателем 25 А | шт. | 382 |

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 2

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки не более* |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | автотранспорт | Центральная площадка центрального склада, 394026 г. Воронеж, ул. 9 Января, д.205 | 30 |

* в календарных днях с момента заключения договора

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к оборудованию.

  - Требования к однофазным блокам БИЗ с однотарифным электросчетчиком и ВА 25 А.

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Дата изготовления должна быть не ранее III квартала 2019 года.

Однофазные интегральные счетчики электрической энергии должны обеспечивать учёт "по модулю", т.е. подключение входа фазы и выхода фазы наоборот (подключение с обратной полярностью в токовой цепи) и подключение фазы к клеммам нуля, а нуля к клеммам фазы (подключение с обратной полярностью в цепи тока и напряжения) не приводит к искажению показаний и иметь стандартный телеметрический импульсный выход.

В состав блока измерения и защиты (БИЗ) входят следующие элементы:

- шкаф пластиковый;

- вводной коммутационный аппарат (размыкатель нагрузки), установленный до счетчика;

- защитный коммутационный аппарат (автоматический выключатель), установленный после счетчика;

- элементы внутренней коммутации (соединительные провода, шинки и т.п.).

- однофазный электросчетчик.

БИЗ должны поставляться в сборе, то есть все элементы должны быть установлены внутри шкафа, между ними должна быть выполнена вся необходимая проводка.

Технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке оборудования должны соответствовать приведенным в таблице (численные значения быть не хуже указанных):

Таблица 3

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Блок измерения и защиты (БИЗ) с 1-фазным счетчиком с размыкателем нагрузки и автоматическим выключателем |
| Назначение и область применения | Размещение 1 фазных приборов учета на границе балансовой принадлежности с подключением к однофазной сети. |
| Наличие сертификации | Обязательно |
| ГОСТ или ТУ на блок измерения защиты | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) |
| Технические данные |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 230 |
| б) Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) |
| в) автоматический выключатель, шт. | 1 |
| г) размыкатель, шт. | 1 |
| д) номинальный ток размыкателя, А | 25 |
| е) номинальный ток автоматического выключателя, А | 25 |
| ж) однофазный прибор учета, Класс точности при измерении | 1,0 |
| з) Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +55 С |
| и) Межповерочный интервал не менее, лет | 16 |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У1 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика или поликарбоната. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения прозрачного или непрозрачного SAN-пластика или поликарбоната. В случае изготовления крышки из непрозрачного материала должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. |
| в) Ограничение доступа внутрь ящика | Наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе отдельной пломбировочной крышки для доступа к рукоятке вводного автоматического выключателя |
| г) Необходимость шефмонтажа | нет |
| д) Срок службы | Не менее 30 лет |
| е) Срок хранения | 2 года |
| ж) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 55 |
| з) Наличие заводской документации. | Паспорт на БИЗ |
| и) Габаритные размеры: длина х ширина х высота не менее, мм | 498х233х145 |
| к) Соответствие требованиям безопасности: | Сертификат безопасности |
| л) Особенности конструкции | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты. |
| М) Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии предназначены для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока напряжением 0,23 кВ с частотой 50 Гц. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. Размещение приборов учета на объектах потребителей-граждан и юридических лиц, как в закрытых помещениях, так и в выносных шкафах учета наружной установки. |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем конкурса счетчиков электроэнергии в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность их поверки не должна превышать 3 месяцев.

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование  должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования должна быть выполнена в течение одного месяца с момента подписания Договора.  Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик;

Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

Начальник УВК                                              А.В. Кондратьев

Исп. Жиляев С.В.

(27-40)