УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

______________________ Д.В. Ягодка

«_____» ______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №40

на проектирование внешнего электроснабжения токоприемников

перинатального центра III уровня

Заявитель: ОГБУЗ «Городская больница №2»

- Общие положения.

  - Основание для проектирования: договор об осуществлении технологического присоединения №40904460/3100/__________________ от «____» ___________ 2014 г.

  - Местонахождение объекта: Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 46.

  - Разработку проекта внешнего электроснабжения выполнить в течение 90 календарных дней с момента подписания договора подряда.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Стороны подтверждают начало выполнения проектно-изыскательских работ составлением акта обследования на местности объекта проектирования.

- Требования к участнику торговой процедуры.

  - Выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком.

  - Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ.

- Состав работ:

  - проведение изыскательских работ;

  - разработка проектно-сметной документации;

  - согласование проектно-сметной документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

- Объем работ включаемых в проект.

  - Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов прохождения трасс ЛЭП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования.

  - Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, ТП, РП, ПС.

  - Разработка в составе проекта материалов по «Предварительному согласованию места размещения объектов, включая выбор земельных участков. Государственный кадастровый учет земельных участков. Решение о предоставлении земельных участков для строительства. Оформление права на земельные участки для строительства» (при необходимости предоставляет заказчик).

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:

  - раздел 1 «Пояснительная записка»:

  - сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;

  - сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;

  - сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

  - сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории строительства». Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, рекомендовано при составлении главы 1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

  - оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;

  - плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;

  - плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;

  - затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

  - Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

  - обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;

  - сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;

  - сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;

  - получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;

  - разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;

  - оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;

  - получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

  - подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

  - подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

  - подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;

  - подготовка предложений по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

  - При проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу.

  - Защиту ЛЭП и оборудования ПС, РП, ТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений выполнить согласно ПУЭ (действующее издание).

  - Выполнить проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

  - Предусмотреть в проекте работы по благоустройству строящихся и реконструируемых объектов электроэнергетики.

  - Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание).

  - Выбрать и согласовать отвод земельных участков с их собственниками под вновь строящиеся и реконструируемые электросетевые объекты.

  - Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.

  - Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

  - Разделы «Телемеханика» и «Организация связи».

  - Сметную стоимость строительства необходимо составлять в базовых ценах на 2001 г. на основании территориальных сборников ТЕР с переводом цен по состоянию на 4 кв. 2010 г. и по состоянию на текущий период утверждения ПСД.

  - При формировании сметной стоимости оборудования  в качестве обоснования в обязательном порядке необходимо прилагать коммерческие предложения от завода изготовителя или от официального дилера в адрес проектной организации на фирменном бланке с подписью и печатью организации. Срок действия коммерческого предложения должен быть актуален на момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов – текущий или предшествующий квартал).

  - При формировании сметной стоимости материалов в качестве обоснования в обязательном порядке необходимо прилагать прайс-листы. Срок действия прайс-листов должен быть актуален на момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов – текущий или предшествующий квартал).

  - Проектная организация несет ответственность за предоставление достоверных коммерческих предложений, прайс-листов и корректного формирования стоимости материалов и оборудования в сметной документации согласно действующей сметно-нормативной документации.

  - Для расчета сметной стоимости работ необходимо применять индексы, рекомендуемые Министерством регионального развития РФ, актуальные на момент сдачи ПСД.

  - Проектная организация несет ответственность за применение актуальных индексов и порядка формирования сметной стоимости согласно действующей сметно-нормативной документации.

  - В случае несоблюдения проектной организацией требований действующей сметно-нормативной документации проектная организация обязана выполнить за свой счет корректировку сметной документации.

  - В сметную документацию включить затраты на проведение работ по:

  - согласованию со всеми заинтересованными сторонами;

  - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

  - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

  - электротехнические измерения;

  - пуско-наладочные работы;

  - постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель;

  - демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП, РП, ТП, оборудования, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;

  - утилизации строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования;

  - расчистке и вырубке просек, обрезке крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов в пределах охранной зоны ЛЭП в соответствии с ПУЭ с учетом перспективы роста ДКР не менее 5 лет.

  - Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для строительства.

  - Применение в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуры только соответствующих требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

- Требования к проектно-сметной документации:

  - Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а также положению ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе», утвержденному приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 года.

  - Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и МИ БП 7-БЛ./024-02/2014 «Требования к техническим заданиям на проектирование объектов электроэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности».

  - Проектно-сметную документацию предоставлять в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на СD-носителе. Предоставлять полный комплект проектно-сметной документации в формате PDF и в формате AutoCAD, кроме того сметную документацию в формате EXEL (также необходимо предоставлять файл электронной версии сметной документации из данного программного комплекса ГРАНД-СМЕТА с расширением .gsf). Во всех текстовых документах, в формате AutoCAD использовать шрифт Arial или Times New Roman.

  - Разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника запрещается.

  - Проект согласовать с отделом государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне-Донского Управления Ростехнадзора, филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

  - Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы».

  - В составе проекта выполнить задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и материалов. Все принимаемое в проекте (поставляемое) электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Россети».

  - На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон объекта строительства в соответствии с классом напряжения.

  - В разделе инженерно-геодезические изыскания указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

  - В пояснительной записке к проекту указать № и дату заключения договора на получение топосъемки. Год выполнения топосъемки должен соответствовать году разработки проектных и изыскательских работ.

- Описание основных объёмов работ.

  - Характеристика присоединяемого объекта:

  - максимальная мощность – 1 010,0 кВт;

  - категория надёжности электроснабжения: первая;

  - номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой принадлежности – 0,4 кВ.

  - В проекте предусмотреть:

  - Раздел «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 110 кВ Авторемзавод и к РП-22 ПС 110 кВ Южная электрической сети 6 кВ». В разделе выполнить расчеты для нормальных, ремонтных схем, а также послеаварийных режимов в указанных схемах электрических сетей 6 кВ. В случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств.

  - Раздел «Расчет токов короткого замыкания». В разделе произвести расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод, РП-22 при необходимости определить перечень мероприятий по ограничению токов короткого замыкания. Провести проверку существующего оборудования на соответствие его токам короткого замыкания с определением необходимости его замены при недостаточной отключающей способности.

  - Раздел «Релейная защита, противоаварийное управление». В разделе выполнить схемы организации РЗ и ПА, провести выбор необходимых защит и выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗА для вновь сооружаемых ЛЭП 6 кВ с использованием микропроцессорных (МП) терминалов защит и автоматики с программируемой логикой и поддержкой протокола обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104.

  - Раздел «Разработка комплекса мероприятий по выполнению требований электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств». В разделе определить электромагнитную обстановку на всех подстанциях, на которых устанавливаются микропроцессорные устройства РЗА, ПА, АСУТП и др., а также определить комплекс мероприятий в соответствии с требованиями Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях (СО 34.35.311-2004).

  - Раздел «Расчет емкостных токов однофазного замыкания на землю» на 1 и 2 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод на год строительства и на перспективу 5 лет». Произвести расчёт на соответствие номинальных параметров существующих ДГК перспективному режиму. При необходимости проектом предусмотреть замену (установку) на 1 и 2 с.ш. РУ 6 кВ дугогасящих катушек с МП устройствами управления. Типы ДГК и МП устройств управления определить проектом и согласовать с УВС и СД филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго.

  - Раздел «Телемеханика». Проектирование телемеханики вновь сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ТП-531 и двух ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод выполнить с учетом положения ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе», утвержденного приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 года. Объём телемеханизации ТП-6/0,4 кВ и вновь устанавливаемых ячеек 6 кВ, тип и состав оборудования определить проектом внешнего электроснабжения и согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».

Проектом определить необходимость расширения существующего КП ТМ ПС 110 кВ Авторемзавод и предусмотреть подключение к нему цепей телемеханики от вновь устанавливаемых ячеек. При проектировании системы телемеханики вновь сооружаемой ТП-6/0,4 кВ и ТП-531 проектом предусмотреть, в том числе, телемеханизацию ячеек 0,4 кВ.

  - Раздел «Организация связи». В составе раздела на основании Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 №854, предусмотреть организацию канала связи с помощью 3G роутера через выделенный APN ОАО « Вымпелком» или ОАО «МТС».

    - Распределительная сеть 6 кВ:

  - Строительство одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 1 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод и одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 2 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод до разных секций шин РУ 6 кВ ТП-531.

  - ориентировочные характеристики КЛ 6 кВ:

| Напряжение, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Исполнение | 3-х фазное |
| Количество КЛ, шт. | 2 |
| Сечение кабеля, мм² (ориентировочно) | 300 |
| Марка кабеля | АПвПу |
| Длина кабеля, м (ориентировочно) | 2х8 500 |

  - Строительство одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 1 секции шин 6 кВ ТП-531 и одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 2 секции шин 6 кВ ТП-531 до разных секций шин РУ 6 кВ РП-22.

  - ориентировочные характеристики КЛ 6 кВ:

| Напряжение, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Исполнение | 3-х фазное |
| Количество КЛ, шт. | 2 |
| Сечение кабеля, мм² (ориентировочно) | 300 |
| Марка кабеля | АПвПу |
| Длина кабеля, м (ориентировочно) | 2х120 |

  - Строительство одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 1 секции шин 6 кВ ТП-531 и одной ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении от 2 секции шин 6 кВ ТП-531 до разных секций шин РУ 6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ.

  - ориентировочные характеристики КЛ 6 кВ:

| Напряжение, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Исполнение | 3-х фазное |
| Количество КЛ, шт. | 2 |
| Сечение кабеля, мм² (ориентировочно) | 120 |
| Марка кабеля | АПвПу |
| Длина кабеля, м (ориентировочно) | 2х180 |

  - трассы прохождения, протяженность, способ прокладки и параметры КЛ 6 кВ определить проектом и согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;

  - в случае применения одножильного кабеля, прокладка должна выполняться с размещением жил кабеля в виде треугольника для исключения необходимости транспозиции. Предусмотреть запас кабеля по длине, не менее 2%;

  - выбор сечения кабеля выполнить по величине длительно допустимого тока в нормальном режиме с учетом поправок на количество кабелей, допустимую перегрузку в послеаварийном режиме, температуру и тепловое сопротивление грунта согласно стандарту на используемый силовой кабель;

  - выполнить расчеты кабеля и его экрана на термическую стойкость при коротком замыкании и, при необходимости, на потери и отклонение напряжения в линии;

  - расчетом определить сечение экрана, а так же способ его заземления (с двух сторон или с одной стороны непосредственное заземление, с другой стороны заземление экрана через ОПН);

  - при наличии переходов КЛ 6 кВ через существующие и проектируемые автодороги, подъездные площадки, инженерные сооружения и тротуарные дорожки выполнить в пластиковых трубах марки ПНД/ПВД с выходом на расстояние 1 метр за полотно дороги или бордюров. В местах пересечения кабельных линий с автодорогами заложить резервные пластиковые трубы на случай ремонта кабелей с плотно заделанными торцами;

  - предусмотреть установку указателей трассы КЛ, в том числе на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

    - ПС 110 кВ Авторемзавод:

  - предусмотреть проектом установку двух линейных ячеек 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод. Тип ячеек, состав и технические характеристики оборудования, организацию технического учёта электроэнергии и телемеханики определить проектом.

  - основные характеристики ячеек 6 кВ:

| Тип ячейки | СЭЩ - 70-110151-1000/20 У3 |
| --- | --- |
| Выключатель | ВВМ - СЭЩ - 2-10-20/1000 У2 |
| Трансформаторы тока | ТОЛ-10-0,2S/0,5/10Р – 6 шт. |
| ОПН | ОПН РТ/ТЕL-6 |
| Вывод/ввод | кабельный |

  - все проектные решения по вновь устанавливаемым ячейкам 6 кВ согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;

  - во вновь устанавливаемых ячейках 6 кВ установить приборы учета, статические (электронные), позволяющие измерять почасовые объемы потребления активной и реактивной электрической энергии, класса точности не ниже 0,5S, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электроэнергии за последние 120 дней. Давность поверки не более 12 месяцев;

  - приборы учета должны иметь два цифровых интерфейса RS-485, причём один из них с протоколом Modbus и оптический порт соответствующий МЭК 61107;

  - класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не ниже 0,5S;

  - класс точности трансформаторов напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не ниже 0,5;

  - применить схему измерений с тремя трансформаторами тока;

  - обеспечить включение измерительного комплекса на вновь подключаемых присоединениях в существующую АСКУЭ электроустановки;

  - подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров.

    - ТП-531:

  - В РУ 6 кВ предусмотреть проектом замену одной камеры на присоединении (РП-22) и установку четырех камер КСО (присоединение: I c.ш. ПС «АРЗ», II c.ш. ПС «АРЗ», I c.ш. проектируемая ТП-6/0,4 кВ, II c.ш. проектируемая ТП-6/0,4 кВ) с вакуумными выключателями с микропроцессорными (МП) устройствами защит, комплекты ОПН-6 и трансформаторы тока. Тип коммутационных аппаратов, МП защит, их номинальные токи уточнить при проектировании. Применить трансформаторы тока соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2001, литые с полимерной внешней изоляцией, количество вторичных обмоток, классы точности обмоток и номинальный ток уточнить проектом.

  - Проектом предусмотреть (в соответствии с п.6.2 настоящего ТЗ) устройство телесигнализации и телеуправления.

  - Соединение между камерами выполнить по средствам шинного моста. Тип шинного моста определить проектом. Предусмотреть защитный металлический кожух (щит) в месте соединения секций с целью обеспечения электробезопасного проведения работ по эксплуатации и ремонтам на каждой из секций шин.

  - Во вновь устанавливаемых ячейках 6 кВ предусмотреть организацию технического учёта электроэнергии. Решения по автоматизации, выбор канала передачи данных, тип приборов учета согласовать с управлением учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центр» – «Белгородэнерго».

    - РП-22:

  - в связи с переводом части нагрузок с ЛЭП 6 кВ «Города-2» и «Город-10» ПС 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Авторемзавод (ТП-531) проектом предусмотреть перерасчет уставок РЗ на присоединениях РУ 6 кВ РП-22 (в соответствии с п.6.2 настоящего ТЗ).

    - ТП-6/0,4 кВ:

  - строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ полной заводской готовности в бетонном корпусе на границе земельного участка размещения объекта Заявителя. Схему электрических соединений ТП-6/0,4 кВ, конструктивное исполнение, тип и параметра оборудования 6 и 0,4 кВ, строительные решения определить проектом внешнего электроснабжения;

  - одна комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами с кабельными вводами 6 и 0,4 кВ;

  - климатическое исполнение и категория размещения – У1;

  - основные характеристики силовых трансформаторов:

| Конструктивное исполнение |  | герметичный |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1 |  | У3 |
| Номинальная мощность (предварительно), кВА |  | 1 250 |
| Число фаз |  | 3 |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| Номинальные напряжения, кВ | ВН | 6 |
|  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  | ∆/YН-11 или Y/Zн-11 |
| Способ и диапазон регулирование напряжения стороны ВН, % |  | ПБВ±2х2,5 |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства: |  | маслоуказатель |
|  |  | термометр |
|  |  | клапан сброса давления |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  | 12 |
| Срок службы, лет |  | 30 |
| Гарантийный срок производителя, не менее лет |  | 5 |
| Максимальное значение потерь холостого хода, Вт |  | 1350 |
| Максимальное значение нагрузочных потерь, Вт |  | 13500 |

  - тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом и согласовать с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;

  - РУВН 6 кВ проектируемой ТП принять с двумя секциями шин 6 кВ и неавтоматизированной секционной перемычкой. Применить в качестве коммутационных аппаратов выключатели нагрузки;

  - РУНН 0,4 кВ проектируемой ТП принять двухсекционным с автоматическими выключателями во вводных и секционной панелях и с блоками рубильник-предохранитель в панелях отходящих линий. Автоматические выключатели принять соответствующие требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99) и ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98). Тип автоматических выключателей, номинальные токи и токи уставок расцепителей, количество блоков рубильник-предохранитель, номинальные токи, токи плавких уставок определить в соответствии с проектом внутреннего электроснабжения выполняемого Заявителем и согласовать с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;

  - предусмотреть установку отдельно стоящей от силового оборудования панели с микропроцессорным устройством АВР 0,4 кВ 1 и 2 секций шин 0,4 кВ с функцией возврата схемы при восстановлении напряжения от основного источника питания;

  - защита электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 6 кВ и 0,4 кВ;

  - вентиляция естественная приточно-вытяжная, осуществляется через вентиляционные проемы, оснащенные защитными жалюзи по ГОСТ Р 51110 с возможностью закрытия жалюзи ставнями. Вентиляционные решетки – лабиринтного типа, с защитой от проникновения посторонних предметов, снега;

  - крепление створок ворот и дверей РУ должно быть выполнено на внутренних петлях, замки на дверях должны иметь простую и надежную конструкцию и быть выполнены во внутреннем исполнении. Двери и створки ворот должны открываться на угол не менее 150° и иметь фиксацию в крайних положениях. Над воротами и дверьми должны быть предусмотрены водоотливные козырьки исключающие попадание атмосферных осадков внутрь. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение;

  - в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –45° С);

  - конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

  - лакокрасочное покрытие металлических конструкций должно иметь гарантийный срок службы по коррозионной стойкости не менее 15-20 лет. Толщина металла должна быть не менее 2,5 мм;

  - степень пыле-влагозащищенности ТП должна быть не ниже IP23;

  - цоколь фундамента обшить металлопрофилем;

  - для предотвращения несанкционированного доступа в ТП предусмотреть запирающие устройства и возможность установки навесных замков установленного образца по согласованию с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»;

  - выполнить окраску сооружений и устанавливаемого оборудования в утвержденные корпоративные цвета ОАО «МРСК Центра», на дверях ТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ОАО «МРСК Центра» и номер телефона 13-50;

  - проектные решения согласовывать с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» на стадии проектирования.

  - в части учёта электроэнергии предусмотреть: организацию автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии в соответствие с Приказом Минэнерго РФ от 22.03.2011 г № 86, с возможностью работы в составе существующей системы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

  - Автоматизированная система учета электроэнергии должна включать уровни:

  - ИИК – информационно-измерительный комплекс (счетчики электроэнергии, измерительные трансформаторы, вторичные измерительные цепи);

  - ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (устройство сбора и передачи данных, устройства синхронизации времени, каналы связи).

  - Предусмотреть организацию канала передачи данных в центр сбора и обработки данных филиала.

  - Установить приборы учета, статические (электронные), позволяющие измерять почасовые объемы потребления активной и реактивной электрической энергии, класса точности не ниже 0,5, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электроэнергии за последние 120 дней. Давность поверки не более 12 месяцев.

  - Приборы учета должны иметь цифровой интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus и оптический порт соответствующий МЭК 61107.

  - Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не ниже 0,5.

  - Подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров.

  - Решения по автоматизации, выбор канала передачи данных, тип приборов учета согласовать с управлением учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центр» – «Белгородэнерго».

| Главный инженер БЭС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | А.С. Куликов |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы ПС УВС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | В.Ф. Севостьянов |
| Начальник ОПР ЦУПА филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | С.В. Романов |
| СОГЛАСОВАНО В соответствии с регламентом РГ БП 6/01-05/2014 от 05.09.2014 Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» |  | Г.Г. Леваков |

М.А. Комягин, 24 18-30