## 35_лот_(Не_льготники)
Лот № 35 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Монтаж коммерческих приборов учета,шт |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ,км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ, км |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,23 кВ, км |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2595/2100-ОРЗТП/2014 от 05.08.14г. | 40927602 | 2654186.2 | ИП Колесников Сергей Егорович | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , п.Горшечное, ул.Железнодорожная, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 7-3 существующей ВЛ-10 кВ № 1.1.18 (инв. № 12010928-00) до границы земельного участка заявителя с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 65.44 | 4.878 | 20.795 | 38.39 | 1.377 | 65.44 | ВЛ-10 кВ № 1.1.18 (инв. № 12010928-00) | [5 empty] | 0.01 | 12.1 |  |  |  | 1 | 53.33 | [21 empty] | 65.43 | 2014-12-05
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,км | 0.01 | 12.1 | 0.968 | 10.285 | 0 | 0.847 | 12.1
[8 empty] | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ,шт | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
В-2664/2101-ОРЗТП/2014 от 08.08.14г. | 40945849 | 2219.05 | МДОУ Мантуровский детский сад | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с. Мантурово ул. Маяковского д. 23 | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1/400 на ВЛ-10 кВ № 3.3.1 и ТП-10/0,4 кВ № 1/400 на ВЛ-10 кВ № 3.3.11, отдельно по каждой отходящей ЛЭП-0,4 кВ. | монтаж двух коммутационных аппаратов отходящих ЛЭП-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1/400 на ВЛ-10 кВ № 3.3.1 и в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1/400 на ВЛ-10 кВ № 3.3.11 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | Монтаж коммерческих приборов учета, Монтаж автоматических выключателей. | 2 | 114.8 | 5.36 | 49.2448 | 53 | 7.1952 | 114.8 |  |  |  |  | 2 | 103.6 | [18 empty] | Монтаж 2-х автоматических выключателей | 11.2 | [8 empty] | 114.8 | 2015-02-08
[8 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета-шт | 2 | 103.6 | 4.8 | 39.4 | 53 | 6.4 | 103.6
[8 empty] | Монтаж автоматических выключателей-шт | 2 | 11.2 | 0.56 | 9.8448 | 0 | 0.7952 | 11.2
З-2023/2228-ОРЗТП/2014 от 27.08.14г. | 40903453 | 2660317.92 | Управление МВД Российской Федерации по Курской области | РРЭС | Курская обл., г. Рыльск, ул. Ленина, д. 56 | строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км от ТП-10/0,4 кВ № 84 до ВРУ-0,4 кВ здания изолятора (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 50 до ВРУ-0,4 кВ здания изолятора (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ, км | 0.87 | 1224.09 | 97.9272 | 1040.4765 | 0 | 85.6863 | 1224.09 | [15 empty] | 0.87 | 1224.09 | [17 empty] | 1224.09 | 2014-12-27
З-2232/2094-ОРЗТП/2014 от 01.08.14г. | 40940253 | 28847.65 | Матохин Роман Борисович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, пгт. Иванино, ул. Ленина , 1А. АГЗС | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры №21 существующей ВЛ-10 кВ №8182 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой разъединителя 10 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании) – аналогично З-1625 (Лот № 20 ЗЭС). | [44 empty] | 2014-12-01 | Объем строительства включен в З-1625 (Лот № 20 ЗЭС)
З-2234/2221-ОРЗТП/2014 от 26.08.14г. | 40942128 | 341948.55 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания «Адрем» | РРЭС | Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, напротив д.76, кад.№ 46:20:270104:206 | строительство кабельного ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2234; строительство кабельного ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 214 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям З-2234. строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 250 кВА каждый с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силовых трансформаторов, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – с учетом технических условий З-2233. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ – отдельно по каждой отходящей ЛЭП-0,4 кВ. |  | Монтаж коммерческих приборов учета,монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт.Строительство КЛ-10 (6) кВ.Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ 2*250 (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) -киоскового типа.Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ. |  | 1793.62 | 102.5076 | 722.492 | 893.39 | 75.2304 | 1793.62 |  |  |  |  | 2 | 103.6 | [5 empty] | 2 | 53.34 | 0.28 | 685.72 |  |  |  | 2*250 (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) -киоскового типа | 905.78 | 2 | 45.18 | [12 empty] | 1793.62 | 2014-12-26
[8 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета,шт | 2 | 103.6 | 4.8 | 39.4 | 53 | 6.4 | 103.6
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 2 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0.28 | 685.72 | 54.8576 | 582.862 | 0 | 48.0004 | 685.72
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ 2*250 (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) -киоскового типа | 1 | 905.78 | 35.6 | 85.6 | 765 | 19.58 | 905.78
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 2 | 45.18 | 3.34 | 4.12 | 37 | 0.72 | 45.18
Ц-8206/2125-ОРЗТП/2014 от 14.08.14г. | 40889160 | 292040.8 | Федеральное казённое учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства» | КРЭС | Курская область, Курский район, участок автомобильной дороги М-2 «Крым» км 523+450 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,23 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,23 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,23 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,23 кВ с однофазным силовым трансформатором мощностью 2,5 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,23 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ.СТП-10/0,23 кВ мощностью 2,5 кВА. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,23 кВ. |  | 460.4 | 32.558 | 288.7425 | 116.26 | 22.8395 | 460.4 | [6 empty] | 0.01 | 12.1 |  |  |  | 1 | 53.34 | [5 empty] | СТП-10/0,23 кВ мощностью 2,5 кВА | 116.62 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.25 | 255.75 | [6 empty] | 460.4 | 2015-08-14
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ км | 0.01 | 12.1 | 0.968 | 10.285 | 0 | 0.847 | 12.1
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | СТП-10/0,23 кВ мощностью 2,5 кВА | 1 | 116.62 | 5.55 | 48.5 | 59.37 | 3.2 | 116.62
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 | 18.5 | 0.36 | 22.59
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,23 кВ, км | 0.25 | 255.75 | 20.46 | 217.3875 | 0 | 17.9025 | 255.75
Ц-8703/2144-ОРЗТП/2014 от 13.08.14г. | 40921338 | 400676.45 | Атанова Наталья Вячеславовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад.№46:11:121202:32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №620/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 620/160 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж КТП 400 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА).Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ 0,3 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ |  | 684.03 | 22.67 | 148.86 | 488.5 | 24 | 684.03 | [18 empty] | КТП 400 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 589.44 | 1 | 22.59 | [6 empty] | 0,3 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 72 |  |  |  |  | 684.03 | 2015-08-13
[8 empty] | Монтаж КТП 400 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1 | 589.44 | 15.24 | 85.6 | 470 | 18.6 | 589.44
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 22.59 | 1.67 | 2.06 | 18.5 | 0.36 | 22.59
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ 0,3 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 0.3 | 72 | 5.76 | 61.2 | 0 | 5.04 | 72
Ц-9047/2130-ОРЗТП/2014 от 11.08.14г. | 40943130 | 51271.19 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Ландыш» | ОРЭС | 307205 Курская обл., Октябрьский р-н, с.Журавлино. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 149 существующей ВЛ-10 кВ № 554.8 с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ. |  | 77.54 | 5.846 | 31.08 | 38.39 | 2.224 | 77.54 | [6 empty] | 0.02 | 24.2 |  |  |  | 1 | 53.34 | [21 empty] | 77.54 | 2014-12-11
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,км | 0.02 | 24.2 | 1.936 | 20.57 | 0 | 1.694 | 24.2
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-9094/2090-ОРЗТП/2014 от 07.08.14г. | 40939903 | 159771.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Крокус» | КРЭС | Курский р.н, п.Ворошнево | - | замена двух кабельных вставок 6 кВ АСБ 3х50 мм2 на кабель сечением 3х95 мм2 общей протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода (кабеля), протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | замена двух кабельных вставок 6 кВ АСБ 3х50 мм2 на кабель сечением 3х95 мм2 общей протяженностью 0,3 км | 0.3 | 734.7 | 58.776 | 624.495 | 0 | 51.429 | 734.7 | [13 empty] | замена двух кабельных вставок 6 кВ АСБ 3х50 мм2 на кабель сечением 3х95 мм2 общей протяженностью 0,3 км | 734.7 | [19 empty] | 734.7 | 2015-08-07
З-1511/1666-ОРЗТП/2013,ДС №1 от 30.12.2013 от 23.08.13г. | 40741721 | 238708.73 | СПК "Ленинский призыв" | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, с. Толпино | I этап – нет II этап: строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км от опоры №44 ВЛ-10 кВ №62203 до границ земельного участка заявителя с установкой разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ. |  | 77.54 | 5.846 | 31.08 | 38.39 | 2.224 | 77.54 | [6 empty] | 0.02 | 24.2 |  |  |  | 1 | 53.35 | [21 empty] | 77.54 | 2015-01-23
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 0.02 | 24.2 | 1.936 | 20.57 | 0 | 1.694 | 24.2
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-6193/1816-ОРЗТП/2013 от 03.09.13г. | 40789461 | 68844.35 | Дорохина Татьяна Анатольевна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Бесединское лесничество, урочище Рышковское болото, квартал №94 | строительство участка ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,0 км от опоры №271 ВЛ-10 кВ №176.118 с установкой разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | 1387.24 | 110.622 | 1144.325 | 38.39 | 93.903 | 1387.24 | [8 empty] | 0.9 | 1089 |  | 1 | 53.34 | 0.1 | 244.9 | [19 empty] | 1387.24 | 2014-12-03
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ,км | 0.9 | 1089 | 87.12 | 925.65 | 0 | 76.23 | 1089
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | 0.1 | 244.9 | 19.592 | 208.165 | 0 | 17.143 | 244.9