«22» апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

/____________/ Н.П. Киреенко/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (лот №210А)

На закупку блоков измерения и  защиты (далее - БИЗ) в комплекте со счетчиком электрической энергии для выполнения работ по организации учета электроэнергии сторонним потребителям.

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (далее – филиал) производит закупку блоков измерения и защиты в комплекте со счетчиком электрической энергии для реализации потребителям - гражданам и юридическим и приравненным к ним лицам в рамках оказания услуг по осуществлению процедуры технологического присоединения на возмездной основе.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала расположенного:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | авто | Центральный склад ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5. | 45 |

* в календарных днях с момента заключения договора.

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка оборудования в филиал осуществляется в следующих объемах:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Наименование оборудования | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Блок измерения и защиты (БИЗ) в комплекте с 1 –фазным электронным однотарифным счетчиком электроэнергии 230В, 5(60)А | 345 |
| Смоленскэнерго | Блок измерения и защиты (БИЗ) в комплекте с 3 –фазным электронным однотарифным счетчиком электроэнергии 230/400В, 5(60)А | 516 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Требования к электронным однотарифным счетчикам.

Поставляемое оборудование должно быть новое, ранее не использованное. Дата изготовления должна быть не ранее 2016 года.

Технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке оборудования должны соответствовать приведенным в таблице (численные значения быть не хуже указанных):

Таблица 1. Требования к однофазным счетчикам активной энергии.

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Однофазный электронный интегральный однотарифный счетчик электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока, с двумя измерительными каналами (два датчика тока – в цепи фазы и в цепи нуля). |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии предназначены для измерения активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока с частотой 50 Гц. |
| Наличие сертификации. | Обязательно |
| ГОСТ или ТУ на электросчетчик | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) |
| Технические данные |  |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (60) |
| Класс точности счетчиков | 1,0 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +55 С |
| Масса не более, кг. | 1,0 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, не менее ч. | 100 000 |
| Средний срок службы не менее, лет | 20 |
| Межповерочный интервал не менее, лет | 10 |

Таблица 2. Требования к трехфазным счетчикам активной энергии прямого включения.

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Трехфазный электронный интегральный однотарифный счетчик электрической энергии в трех и четырехпроводных сетях переменного тока. |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии предназначены для измерения активной энергии в трех и четырех проводных сетях переменного тока с частотой 50 Гц. |
| Наличие сертификации. | Обязательно. |
| ГОСТ или ТУ на электросчетчик | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) |
| Технические данные |  |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (60) |
| Класс точности счетчиков | 1,0 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +55 С |
| Масса не более, кг. | 1,5 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, не менее ч. | 100 000 |
| Средний срок службы не менее, лет | 20 |
| Межповерочный интервал не менее, лет | 10 |

3.2. Требования к блоку измерения и защиты (БИЗ).

Таблица 3. Требования к однофазным  блокам измерения и защиты (Блок БИЗ 1ф).

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Блок измерения и защиты (БИЗ) для монтажа однофазного электросчетчика, с размыкателем нагрузки и автоматическим выключателем |
| Назначение и область применения | Размещение 1 фазных приборов учета на границе балансовой принадлежности с подключением к однофазной сети. |
| Наличие сертификации | Обязательно |
| ГОСТ или ТУ на блок измерения защиты | Обязательно |
| Дополнительные элементы | Наличие на внешней поверхности БИЗ знака «Осторожно! Электрическое напряжение» с размером стороны треугольника не менее 80 мм (материал: пленка ПВХ). |
| Технические данные |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 220 |
| б) Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60); |
| в) Автоматический выключатель, шт. | 1 |
| г) Количество полюсов автоматического выключателя, шт. | 1 |
| д) Номинальный ток автоматического выключателя, А | 25 |
| е) Размыкатель нагрузки, шт. | 1 |
| ж) Номинальный ток размыкателя нагрузки, А | 40 |
| з) Номинальный отключающий дифференциальный ток выключателя нагрузки, мА | 100 |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У1 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика прозрачного или цвета корпуса БиЗ . В последнем случае должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. |
| в) Ограничение доступа внутрь ящика | Наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата. |
| г) Необходимость шефмонтажа | нет |
| д) Срок службы | Не менее 30 лет |
| е) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 55 |
| ж) Наличие заводской документации. | Паспорт на БИЗ |
| з) особенности конструкции | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность его крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену. |
| Соответствие требованиям безопасности: | Сертификат безопасности |
| Комплектация: | DIN рейка, 2 сальника (кабельных ввода), дюбели, саморезы (для возможности крепления на фасады здания). |

Таблица 4. Требования к трехфазным  блокам измерения и защиты (Блок БИЗ 3ф).

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Блок измерения и защиты (БИЗ) для монтажа трехфазного электросчетчика, с размыкателем нагрузки и автоматическим выключателем. |
| Назначение и область применения. | Размещение 3-х фазных приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с подключением к трехфазной сети. |
| Наличие сертификации. | Обязательно |
| ГОСТ или ТУ на шкаф учета | Обязательно |
| Дополнительные элементы | Наличие на внешней поверхности БИЗ знака «Осторожно! Электрическое напряжение» с размером стороны треугольника не менее 80 мм (материал: пленка ПВХ). |
| Технические данные БИЗ трехфазный: |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 220/380 |
| б) Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) |
| в) Автоматический выключатель, шт. | 1 |
| г) Количество полюсов автоматического выключателя, шт. | 3 |
| д) Номинальный ток автоматического выключателя, А | 32 |
| е) Размыкатель нагрузки, шт | 1 |
| ж) Номинальный ток размыкателя нагрузки, А | 60 |
| з) Номинальный отключающий дифференциальный ток выключателя нагрузки, мА | 100 |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У1 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика прозрачного или цвета корпуса БиЗ. В последнем случае должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. |
| в) Ограничение доступа внутрь шкафа | Наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата. |
| г) Необходимость шефмонтажа | Нет |
| д) Средний срок службы | Не менее 30 лет |
| е) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 55 °С |
| ж) особенности конструкции | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность его крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену. |
| Наличие заводской документации. | Паспорт на БИЗ |
| Соответствие требованиям безопасности: | Сертификат безопасности |
| Комплектация: | DIN рейка, 2 сальника (кабельных ввода), дюбели, саморезы (для возможности крепления на фасады здания). |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем закупки счетчиков электроэнергии в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность их поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69  или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем закупки. Поставка оборудования должна быть выполнена в течение 45 календарных дней с момента подписания Договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями закупочной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

- Начальник Управления учета

электроэнергии филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»				       О.Ф. Бонадысев

Исп.: Сташевский А.В.

т. 8-4812-42-97-03