«УТВЕРЖДАЮ»

| Первый заместитель директора- Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2022529 |

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго»

___________________ / А.А.Бурков

«_____» __________________ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива (зима) для Хохольского РЭС в 2022г.

- Технические требования к продукции.

Технические данные дизельного топлива должны соответствовать параметрам ГОСТ Р 32511-2013 иметь характеристики не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 51,0 |
| Цетановый индекс, не менее | 46,0 |
| Плотность при 15 °С, кг/куб. м | 820 - 845 |
| Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 8,0 |
| Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: |  |
| Вид I | 350,0 |
| Вид II | 50,0 |
| Вид III | 10,0 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше | 55 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % │(по массе), не более | 0,30 |
| Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |
| Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |
| Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C), единицы по шкале | Класс 1 |
| Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не более | 25 |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ̊С, мкм, не более | 460 |
| Кинематическая вязкость при 40 ̊С, кв. мм/с | 2,00 – 4,50 |
| Фракционный состав: |  |
| при температуре 250 ̊С, % (по объему), менее | 65 |
| при температуре 350 ̊С, % (по объему), не менее | 85 |
| 95 % (по объему) перегоняется при температуре, ̊С, не выше | 360 |
| Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему), не более | 7,0 |

- Общие требования.

- Наличие выданных органами по сертификации, уполномоченными Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия Продукции, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ и ТУ.

- Отпуск дизельного топлива на АЗС в р.п. Хохольский должна осуществляться по электронным пластиковым топливным картам через сеть АЗС.

- Предпочтение отдается Участнику, имеющему АЗСы с наименьшим удалением от места нахождения РЭСа заказчика Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, пер. Есенина, 7 (оптимальным и предпочтительным считается удаленность предлагаемой АЗС от месторасположения РЭСа не более 5 км при маршруте по дорогам общего пользования).

- Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до АЗС и разгрузку товара, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы, связанные с доставкой  товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Топливная карта должна быть пополняемой, при этом на топливной карте возможна установка суточного и месячного лимита, либо ограничения в денежном эквиваленте. По истечении месяца/суток лимит на карте должен обнуляться и с начала нового месяца/суток возобновляться в полном объеме.

- Любые операции с использованием топливной карты должны сопровождаться обязательной выдачей чека терминала.

- Информация по состоянию счета и движению топлива должна предоставляться по запросу в день обращения.

- Объем предполагаемый к поставке может быть увеличен без превышения предельных стоимостей договора.

- Поставка топлива должна быть обеспечена бесперебойно, в любой момент обращения в течение всего срока действия договора.

- Поставщик обязан обеспечить постоянное наличие Продукции на АЗС.

- Участник обязан предоставить в составе предложения:

3.1. Действующие сертификаты соответствия Продукции (заверенная копия), подтверждающие соответствие Продукции ТУ и техническим характеристикам, заявленным поставщиком в техническом предложении.

- Гарантийные обязательства.

Продукция должна сохранять эксплуатационные свойства в течение всего срока использования. На поставляемую Продукцию должна предоставляться гарантия.

Исполнитель должен гарантировать качество поставки товара в соответствии с требованиями действующих Норм и Правил, законодательства РФ, договора.

Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности.

- Правила приемки Продукции.

Заказчик вправе проводить выборочный входной контроль качества Продукции, осуществляемый в присутствии ответственных представителей Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

Приложения:

№ 1 Предполагаемый объем к потреблению продукции

| Начальник УОП | _______________ | О.Н.Окунев |
| --- | --- | --- |
| И.о.начальника СМиТ | _______________ | В.О.Бабин |

Приложение № 1

Предполагаемый объем к потреблению продукции

| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Литры | Литры | Литры | Литры | Литры | Литры |
| ДТ зима | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 564,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 564,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Литры | Литры | Литры | Литры | Литры | Литры | Литры |
| ДТ зима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 100,00 | 2 700,00 | 13 064,00 |
| ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 100,00 | 2 700,00 | 13 064,00 |