ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Филиал «Удмуртэнерго»

| Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _______________________ / И.П. Лушников / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. | Утверждаю: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» _______________________ / А.И. Вахрушев / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Первый заместитель директора–главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ _______________________ / Д.И. Мансуров / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. | Согласовано: Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления - начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО "МРСК Центра" _______________________ / Р.В. Демьянец / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

«Организация дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ Союзная из ЦУС филиала «Удмуртэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ». Модернизация АСУ ТП ПС, первичного оборудования, оборудования РЗА для целей дистанционного управления ПС 110 кВ Союзная»

Идентификатор: 1_18_25

| Согласовано: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента оперативно- технологического и ситуационного управления ПАО "МРСК Центра" _______________________ / Я.И. Юриков / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. | Согласовано: Начальник департамента эксплуатации ПАО "МРСК Центра" _______________________ / Р.А. Румянцев / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель начальника департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО "МРСК Центра" _______________________ / Е.Е. Симонов / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |  |
| Согласовано: Начальник отдела релейной защиты и автоматики департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО "МРСК Центра" _______________________ / А.Н. Иванов / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. | Согласовано: Начальник управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО "МРСК Центра" _______________________ / Д.А. Петров / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |

| Согласовано: Директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала _______________________ / А.Н. Филинков / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. | Согласовано: Директор по информационным технологиям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала _______________________ / А.В. Кузнецов / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель директора по информационным технологиям Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ _______________________ / А.Э. Бабушкин / (подпись) « ____ » ______________ 20__ г. |  |

г. Ижевск, 2021 г.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» | Начальник отдела ЭАСДУ | Д.В. Пугачев |  |  |
|  | Начальник отдела ЭТК | Я.А. Скворцов |  |  |
|  | Начальник службы РЗАИ и М | О.В. Юшин |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» | Заместитель главного инженера по эксплуатации | К.В. Григорьев |  |  |
|  | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС | Ю.А. Глебов |  |  |
|  | Начальник управления КиТ АСУ | Т.Г. Муфаздалов |  |  |
|  | Начальник службы ЭСДТУиИТ | К.Б. Петрович |  |  |
|  | Начальник управления капитального строительства | М.А. Пермяков |  |  |
|  | Заместитель директора по безопасности | А.М. Пушин |  |  |
|  | Начальник службы подстанций | А.Ю. Югов |  |  |

Оглавление

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

1.	Общие сведения	6

1.1.	Наименование работ	6

1.2.	Реквизиты Заказчика	6

1.3.	Плановые сроки	6

1.4.	Финансирование работ	6

1.5.	Этапы, состав и сроки проведения работ	6

2.	Назначение и цели модернизации системы	7

2.1.	Назначение	7

2.2.	Цели модернизации	7

3.	Характеристики объектов автоматизации	8

3.1.	Месторасположение ПС:	8

3.2.	Краткие сведения об объектах автоматизации:	8

3.3.	Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:	8

4.	Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС	9

5.	Требования к рабочей документации	9

6.	Требования к АСУ ТП ПС	13

6.1.	Общие требования	13

6.2.	Требования к синхронизации времени АСУ ТП	14

6.3.	Требования к ИП	14

6.4.	Требования к электропитанию АСУ ТП	15

6.5.	Требования к информационной безопасности	16

6.6.	Дополнительные требования	16

7.	Требования к первичному оборудованию	21

8.	Требования к РЗА	22

9.	Требования к каналам связи	22

9.1.	Общие требования к каналам связи	22

9.2.	Требования к организации цифрового ВЧ канала связи	23

10.	Требования к порядку контроля и приёмки системы	25

11.	Порядок сдачи и приёмки работ	25

12.	Требования к подрядчику	26

Приложение 1	27

Требования к АСУ ТП	27

Приложение 2	43

Таблица 1. Перечень телепараметров ПС 110 кВ Союзная	43

Таблица 2. Перечень сигналов (команд) ДУ ПС 110 кВ Союзная	62

Приложение 3. Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Союзная	67

Приложение 4. ПС Союзная Структурная схема оборудования КП Исеть	69

Приложение 5. Схемы каналов связи ПС 110 кВ Союзная	70

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного Технического задания, приведены в таблице:

| АПТС | Аварийно-предупредительная телесигнализация |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДП | Диспетчерский пункт |
| ДУ | Дистанционное управление |
| ДЦ | Диспетчерский центр |
| ЗИП | Запасные части, Инструменты и Принадлежности |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КА | Коммутационный аппарат |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РПН | Устройство регулирования переключения напряжения |
| РЭС | Район электрических сетей |
| ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Телекоммуникации |
| ТМ | Телемеханика |
| ТС | Телесигнализация |

- Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом ПАО «Россети» (положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по выполнению проектно-изыскательских работ по модернизации АСУ ТП, первичного оборудования, оборудования РЗА и организации ВЧ канала связи для целей телеуправления ПС 110 кВ Союзная.

  - Наименование работ

Выполнение проектно-изыскательских работ «Организация дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ Союзная из ЦУС филиала «Удмуртэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ». Модернизация АСУ ТП ПС, первичного оборудования, оборудования РЗА для целей дистанционного управления ПС 110 кВ Союзная».

  - Реквизиты Заказчика

Полное наименование: 	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»;

Почтовый адрес: 	426004, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30;

ИНН/КПП: 	5260200603/183502001;

ОГРН: 	1075260020043;

Банк: 	Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Нижнем Новгороде;

Расчётный счёт: 	40702810000012902003;

Корр. счёт: 	30101810700000000764;

БИК банка: 	042202764.

  - Плановые сроки

Начало – c момента заключения договора, окончание работ – 28 февраля 2023 года.

  - Финансирование работ

Финансирование работ выполняется согласно статьи UDE-00021-094 «Модернизация АСУТП, первичного оборудования, оборудования РЗА и ВЧ канала связи для цепей телеуправления ПС 110 кВ Союзная» инвестиционной программы филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2022 г.

  - Этапы, состав и сроки проведения работ

| п/п | Наименование этапов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение предпроектного обследования объекта | 1 неделя |
|  | Разработка и предоставление отчёта о ППО с предложениями технических решений | 2 недели |
|  | Согласование с Заказчиком отчёта о ППО и технических решений | 1 неделя |
|  | Разработка технорабочего проекта. Технорабочий проект в обязательном порядке должен содержать: пояснительную записку; планы размещения оборудования и кабельных трасс; структурную и принципиальные схемы АСУ ТП и каналов связи (возможно объединение в одну схему); схемы соединения и подключения внешних проводок (схемы интерфейсных связей АСУ ТП); схему электропитания оборудования АСУ ТП и оборудования связи; - таблицу распределения информационных потоков (матрица каналов); - схему однолинейную принципиальную ПС; - принципиальные схемы устройств РЗА с указанием решений по формированию сигналов ТИ, ТС, АПТС по присоединениям: ЛЭП 110 кВ, ОВ-110 кВ, СВ-110 кВ, Т-1, Т-2, ДЗШ 1,2 С 110 кВ, УПАСК, АЧР - схемы организации АРМ РЗА; - таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы); - параметры работы оборудования ВЧ связи; - спецификации оборудования и материалов; - ведомость работ (полный комплекс работ необходимых по вводу в эксплуатацию АСУ ТП, в том числе настройка передачи телеметрической информации в существующий ОИК филиала ПАО «МРСК Центра» – «Удмуртэнерго») - локальные сметы на оборудование, локальные сметы на монтажные работы, локальные сметы на пусконаладочные работы, сводные сметные расчёты по каждому объекту и общий сводный сметный расчёт по всем объектам; - программу и методики испытаний; - перечень сигналов ТИ, ТС (АПТС) и ДУ | 16 недель |
|  | Согласование и утверждение полного комплекта технорабочего проекта, включая проектно-сметную документацию, в Филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» и ИА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Филиале АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. | 5 недель |

- Назначение и цели модернизации системы

  - Назначение

АСУ ТП ПС 110 кВ Союзная предназначена для повышения надёжности, экономичности и безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПС за счёт автоматизации технологических процессов ПС.

АСУ ТП ПС 110 кВ Союзная предназначена для автоматизации следующих задач:

контроль технологического режима и состояния оборудования;

управление основным и вспомогательным оборудованием;

информационно-аналитической поддержки персонала;

сбора и передачи, телеметрической информации в ДП РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Удмуртэнерго», ДП филиала и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ в формате протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104;

АРМ РЗА ПС 110 кВ Союзная предназначено для дистанционного мониторинга за устройствами РЗА присоединений 110 кВ.

  - Цели модернизации

Повышение наблюдаемости ПС, передача технологической информации на все уровни принятия решений.

Повышение эффективности оперативно–технологического и диспетчерского управления.

Ускорение ликвидации нарушений и аварий оборудования ПС. Снижение недоотпуска электроэнергии за счёт получения оперативной информации о состоянии оборудования и возможности оперативного управления объектом.

Создание АРМ РЗА присоединений 110 кВ с целью дистанционного мониторинга за состоянием устройств РЗА.

Обеспечение дистанционного управления оборудованием и устройствами на ПС 110 кВ Союзная из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ и ДП филиала «Удмуртэнерго».

- Характеристики объектов автоматизации

  - Месторасположение ПС:

Удмуртская республика

Ижевский РЭС (адрес: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе 105а):

ПС 110 кВ Союзная (адрес: г. Ижевск, ул. Союзная).

  - Краткие сведения об объектах автоматизации:

ПС 110 кВ Союзная подстанция с уровнем напряжения 110 кВ, питается от 4-х линий 110 кВ, имеет две секции шин 110 кВ. Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Союзная представлена в Приложении 3.

ПС оснащена системой телемеханики «Исеть», модернизируемой в рамках данного ТЗ. Необходимость замены существующей системы определяется проектом.

Система телемеханики обеспечивает сбор, обработку и хранение информации сигналов (ТС) и измерений (ТИ) от цифровых устройств, выдачу команд дистанционного управления (ДУ), осуществляет оперативный контроль режимов работы оборудования и передачу телеинформации на верхний уровень по каналам связи. Структурная схема существующей системы ТМ представлена в Приложении 4;

Схема организации каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Союзная в Пермское РДУ представлена в Приложении 5. ПС 110 кВ Союзная представлена следующими каналами связи:

канал телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ в соответствии с протоколом ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 с использованием оборудования ВЧ-связи с полосой пропускания не менее 9,6 Кбит/с;

канал телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ в соответствии с протоколом ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 с полосой пропускания не менее 64 Кбит/с;

канал телеинформации в ДП филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с протоколом ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 с полосой пропускания 64 Кбит/с;

канал телеинформации в ОИК ЦЭС в соответствии с протоколом ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 с использованием оборудования ВЧ-связи с полосой пропускания 9,6 Кбит/с, с последующей ретрансляцией информации в ДП филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

диспетчерский канал связи в ДП филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с использованием аналоговой двухпроводной линии.

  - Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:

температура от -30С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.

- Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с ПС

Проектируемая АСУ ТП ПС должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи следующих видов информации:

Положение выключателей и отделителей 10-110 кВ всех присоединений, имеющих необходимые датчики положения коммутационного аппарата;

Положение устройств РПН (авто) трансформаторов с обмоткой ВН 110 кВ, положения разъединителей и заземляющих ножей;

Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС), содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств, а также телесигнализацию о срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА, срабатывании пожарной и охранной сигнализации и др.;

Сигналы дистанционного управления коммутационными аппаратами;

Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощность) всех отходящих от ПС ВЛ и фидеров напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) всех шиносоединительных, секционных, обходных, мостовых, вводных выключателей напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) сторон высокого, среднего и низкого напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов), присоединённых к шинам напряжением 110 кВ и ниже (уровень 110 кВ по каждой фазе);

Нагрузка (токовая, реактивная мощность) по всем устройствам компенсации реактивной мощности;

Величины напряжений (по каждой фазе и среднее линейное значение по 3-м фазам) по всем присоединениям 110 кВ и ниже, включая собственные нужды ПС;

Измерения температуры в помещении установки оборудования АСУ ТП и окружающей среды;

Объем передаваемой информации по проектируемой подстанции приведён в Таблице 1 Приложения 2 к данному ТЗ, уточняется на этапе проведения ППО и согласовывается с Заказчиком.

Проектируемая АСУ ТП ПС 110 кВ Союзная должна обеспечивать телесигнализацию и дистанционное управление (далее - ДУ) существующими выключателями, разъединителями и заземляющими ножами, указанными в Таблице 2 Приложения 2 данного ТЗ, при условии отсутствия у них уже реализованного дистанционного управления.

Если нет технической возможности для передачи требуемого объёма информации, то в перечне сигналов (Приложение к отчёту по ППО) указать первичное оборудование, требующее модернизации (реконструкции) по каждому сигналу.

- Требования к рабочей документации

Вся документация технорабочего проекта должна поставляться, как на бумажных носителях (4 экземпляра), так и в электронном виде на флэш-накопителе. Текстовая и графическая информация должна быть представлена в формате Microsoft Office, MS Visio, AutoCAD. Кроме того, на флэш-накопителе должны быть представлены копии всех документов в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf), а также принципиальные схемы в формате MS Visio.

Сметную документацию в формате MS Excel либо в другом числовом формате совместимом с MS Excel, а также в формате АРПС. Кроме того, на электронном носителе должны быть представлены копии сметной документации в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf).

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровня цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.), утверждённых приказом Минстроя России от 05.05.2015 №337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ, величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В главу 10 Сводного сметного расчёта в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 6,97 % и строительный контроль 2,14 %.

  - Документы должны быть разработаны на основании следующих стандартов и нормативных документов:

СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ;

СТО 34.01-21-004-2019. Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанция напряжением 35кВ;

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92) Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики;

ГОСТ Р МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Часть 3. Интерфейсы (электрические характеристики);

ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции;

ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения;

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с изменением № 1);

ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы;

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования;

ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения;

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения;

ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с изменениями № 1, 2).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) / [ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации.

ГОСТ IEC 60255-5-2014 Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания.

ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов).

ГОСТ Р МЭК 60715-2003 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления.

ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий стандарт.

ГОСТ Р МЭК 60917-2-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм.

ГОСТ Р МЭК 60917-2-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм. Раздел 1. Детальный стандарт. Размеры шкафов и стоек.

ГОСТ Р МЭК 60917-2-2-2013 Модульный принцип построения механических конструкций для радиоэлектронных средств. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм. Раздел 2. Детальный стандарт. Размеры блочных каркасов, шасси, объединительных плат, передних панелей и вставных блоков.

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления.

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 2.111-2013. ЕСКД. Нормоконтроль;

ГОСТ 21.1002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации;

ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры;

ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры;

ГОСТ 28601.3-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры;

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость;

ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования;

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики;

ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты;

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей;

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМ) высокочастотных установок. Нормы и методы испытаний;

СО 153-34-20-501-03. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

Целевая модель прохождения команд и организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и ДП сетевых организаций, подстанциями;

Исходные данные, представленные Заказчиком.

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», введённого в действие 22.02.2017 г.;

Методические указания по организации проверок дистанционного управления из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и центров управления сетями сетевых организаций, введённых в действие 01.06.2020 г.;

Типовые принципы переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций. Москва 2019 г.;

Типовой порядок переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций. Москва 2020 г.;

Типовые техническим требованиям к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», центров управления сетями сетевых организаций и порядок внедрения дистанционного управления. Москва 2020 г.

«Требованиям к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018, утверждённые приказом ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 №515-ЦА

Соглашение № СТВ-9/2020 о технологическом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России. Москва, 04.09.2020 г.

Возможные отклонения от ТЗ – согласовываются с Заказчиком на этапе проведения ППО.

- Требования к АСУ ТП ПС

  - Общие требования

АСУ ТП должен представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ПС и передачу этой информации на верхний уровень (ДП филиала и ДП РЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» и ДП филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ) в формате протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 с использованием каналов связи:

существующий канал Е1 ПС Союзная – ДП филиала (аренда);

новый ВЧ канал связи ПС Союзная – Ижевский РЭС с передачей данных по Ethernet.

АСУ ТП ПС должна иметь возможность выполнять обмен информацией с микропроцессорными устройствами РЗА в формате протоколов МЭК 61850.

Для решения задач оперативного обслуживания ПС АСУ ТП должен обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

сбор значений аналоговых и дискретных параметров;

выдача управляющих воздействий;

обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления;

контроль функционирования устройств АСУ ТП;

синхронизация времени устройств АСУ ТП;

программная обработка данных.

Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

Требования к функциям, характеристикам, проектированию АСУ ТП, а также требования к обеспечению ЭМС, стандартизации и унификации, техническому обслуживанию АСУ ТП изложены в стандарте организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-6.1-002.2016). Сводная таблица технических требований к АСУ ТП приведена в приложении 1.

  - Требования к синхронизации времени АСУ ТП

Синхронизация внутренних часов устройств АСУТП должна обеспечиваться от приёмника сигналов всемирного координированного времени спутниковой системы глобального позиционирования ГЛОНАСС (или одновременно ГЛОНАСС и GPS). Точность синхронизации внутренних часов устройств должна быть не хуже: 10 мс для устройств подсистемы ССПИ и 1 мс для устройств подсистемы РАСП.

  - Требования к ИП

Измерения режимных параметров сети (телеизмерения – ТИ) на подстанциях должны производиться измерительными преобразователями (ИП), имеющими нормируемые относительные погрешности измерений и цифровые интерфейсы ввода/вывода информации.

В тракте телеизмерений должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи или контроллеры с функцией измерения со следующими характеристиками:

основная приведённая погрешность измерения активной/реактивной мощности, действующего значения силы тока в диапазоне изменения рабочего тока от 1 % до 120 % – не более ± 0,5 % (т.е. класс точности прибора должен быть не хуже 0,5S);

основная приведённая погрешность измерения действующего значения напряжения в диапазоне изменения от 80 до 120% от номинального напряжения – не более ± 0,5 %;

абсолютная погрешность измерения частоты – не более ± 0,01 Гц.

Обмен данными между ИП и вышестоящими уровнями должен осуществляться с использованием специализированных открытых протоколов, предназначенных для построения систем реального времени.

ИП должен обеспечивать измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0.5 с:

фазное напряжение по каждой фазе и среднее линейное напряжение;

активную, реактивную и полную мощности;

активную и реактивную электроэнергию в двух направлениях (приём, отдача);

частоту сети;

ток по каждой фазе и среднее значение линейного тока;

угол между током и напряжением по каждой фазе.

Для обеспечения надёжности по напряжению 110 кВ должны устанавливаться отдельно цифровые измерительные преобразователи для системы учёта электроэнергии и отдельно для оперативного контроля измеряемых параметров АСУ ТП. Оба измерительных преобразователя должны быть подключены и интегрированы в АСУ ТП ПС.

Для напряжения 35 кВ и ниже предусмотреть совместное использование ИП по отдельным цифровым интерфейсам (RS-485, CAN и/или др.) для АСУЭ и АСУ ТП.

Количество и типы ИП согласовать с Заказчиком на стадии проведения ППО.

Должна быть обеспечена возможность реализации алгоритмов замещения и оперативного дорасчёта параметров, в том числе установка заданных (ручных) значений дежурным персоналом объекта электроэнергетики любому передаваемому параметру, параметры, имеющие заданное (ручное) значение, должны иметь соответствующие признаки (замещения, блокировки) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 при передаче в Пермское РДУ.

  - Требования к электропитанию АСУ ТП

Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать возможность электропитания от внешних цепей 230 В переменного и/или 220 В постоянного тока.

Технические средства АСУ ТП должны быть устойчивы по отношению к электропитанию согласно ГОСТ Р 51179:

при номинальном напряжении 230 В переменного тока:

к отклонению напряжения питания переменного тока от номинального напряжения по классу АС3;

к отклонению частоты переменного тока от номинальной частоты по классу F3;

к несинусоидальности напряжения переменного тока по классу H2;

при номинальном напряжении 220 В постоянного тока:

к отклонению напряжения постоянного тока от номинального напряжения по классу DC3;

к пульсациям напряжения источника постоянного тока по классу VR3.

Для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав АСУ ТП (преобразователей напряжения, источников бесперебойного питания и пр.), должны применятся рекомендованные номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока согласно ГОСТ Р 51179 (разделы 4.2 и 4.3).

Электропитание АСУ ТП должно осуществляться от двух секций шин собственных нужд с организацией АВР и применением устройств защиты от повышенного напряжения с автоматическим повторным включением после нормализации напряжения через 10 сек.

Резервное бесперебойное питание АСУ ТП обеспечить от СОПТ. При невозможности организации питания от СОПТ в составе АСУ ТП должен быть предусмотрен резервный источник электропитания, обеспечивающий функционирование АСУ ТП в течение 2х часов после пропадания напряжения на вводе. Переключение питания нагрузки с сети на аккумуляторные батареи и наоборот не должно повлечь за собой сбой в работе устройств АСУ ТП. Возможно применение единого ИБП для бесперебойного питания оборудования АСУ ТП, АСУЭ и ТК.

При проектировании АСУ ТП должны быть предусмотрены меры по автоматическому восстановлению питания электрической энергией устройств АСУ ТП в обход источника бесперебойного питания в случае его выхода из строя.

Должна быть предусмотрена возможность замены резервного источника электропитания в случае выхода его из строя без отключения АСУ ТП (в «горячем» режиме).

При отключении электропитания ПТК АСУТП должна обеспечиваться целостность и корректность информации в базах данных. После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объёма информации по иерархии ПТК АСУТП и синхронизация времени. Организация электропитания должна полностью исключать возможность прекращения функционирования оборудования АСУТП и связи вследствие отдельных неисправностей или ремонта элементов сети электропитания.

  - Требования к информационной безопасности

Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 №. 31.

Веб-сервер и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, должны поддерживать использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL или TLS, работая в протоколе HTTPS.

В основе подсистемы безопасности ПО должна лежать ролевая модель доступа, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации и авторизации. При этом роли должны определять типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя должна определяться логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.

В ПО должна быть предусмотрена сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory.

Должна быть предусмотрена функция журналирования всех действий пользователей.

  - Дополнительные требования

На ПС 110 кВ Союзная предусмотреть размещение АСУ ТП в комнате связи. Комната связи должна соответствовать «Требованиям к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018, утверждённые приказом ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 №515-ЦА.

При проектировании АСУ ТП следует предусмотреть ввод контрольных кабелей в устройства АСУ ТП через шкафы промежуточных клеммников.

Предусмотреть необходимую для выполнения монтажных работ кабельную и другую продукции.

Предусмотреть решение по реализации проведения переключений в автоматизированном режиме (автоматизированные бланки переключений, контроль блокировок) с АРМ ОП.

Информационная ёмкость АСУ ТП определяется проектом и должна составлять не менее 120% фактического объёма телеинформации.

Предусмотреть проектом применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, сооружений и их элементов.

Выходные цепи дистанционного управления и телесигнализации выполнить через индивидуальные переключающие устройства.

Предусмотреть монтаж и наладку панели АСУ ТП, на которой должны быть смонтированы индивидуальные отключающие устройства (переключатели) выходных цепей дистанционного управления и телесигнализации.

Цепи дистанционного управления и телесигнализации выполнить разными контрольными кабелями. Использовать экранированный кабель с изоляцией, не поддерживающей горение и пониженным выделением газов при горении типа «нг-LS».

Питание цепей ДУ предусмотреть на постоянном оперативном токе. Предусмотреть контроль наличия питания в схеме ДУ.

Разработать и согласовать с Заказчиком:

схему питания электромагнитной блокировки управления разъединителями с реализацией подачи (снятия) напряжения питания схемы блокировки по команде дистанционного управления (в режиме отсутствия переключений напряжение питания электромагнитной блокировки КА должно быть снято);

решения по резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП;

решения по организации оперативных блокировок;

решения по интеграции (информационному обмену) в систему АСУ ТП устройств РЗ, СА, ПА и РА, РАСП, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов;

решения по организации системы единого времени (СЕВ) и временной синхронизации всех МП устройств, имеющих цифровой обмен;

решения по формированию вновь проектируемых ТС, АПТС;

решения по подаче питания на приводы разъединителей и ЗН по команде дистанционного управления с учётом обеспечения подачи напряжения питания на время переключений;

схему управления и блокировки ЗН ТН-110 1С и ЗН ТН-110 2С в режиме управления по ДУ.

АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная должен обеспечить:

разграничение прав на осуществление ДУ оперативным персоналом ПС и ДУ оперативным персоналом ДП/диспетчерским персоналам ДЦ коммутационными аппаратами (далее – КА) и ЗН;

формирование принципа единоличного управления КА и ЗН определяющего возможность выполнения команд управления единовременно только от одного источника команд: АРМ ПС/ОИК РДУ/ПТК ДП;

наличие блокировок, исключающих ошибочные операции при осуществлении ДУ из АРМ энергообъекта, ОИК РДУ и ПТК ДП.

В АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная возможность осуществления управления (ДУ для оперативного персонала ПС и ДУ для диспетчерского персонала ДЦ, оперативного персонала ДП) КА и ЗН должна быть реализована с учётом использования:

ключа выбора режима управления присоединением;

ключа ДУ.

Ключ ДУ должен быть реализован программным способом и иметь четыре положения – «ПС»/«РДУ»/«ДП»/«Освобождено», обеспечивая передачу прав управления из АРМ ПС, ОИК РДУ, ПТК ДП соответственно:

в РДУ, ДП должна осуществляться передача информации из АСУ ТП ПС о текущем положении Ключа ДУ;

АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная должен обеспечивать возможность перевода Ключа ДУ из АРМ ПС в положение «ПС» из положений «РДУ», «ДП»;

АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная должен обеспечивать возможность перевода Ключа ДУ из ПТК ДП в положение «ДП» из положений «РДУ»;

АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная должен обеспечивать автоматический перевод Ключа ДУ в положение «Освобождено» из положений «РДУ», «ДП» при потере каналов связи между РДУ и ПС, между ДП и ПС соответственно.

Возможность ДУ из ОИК ДЦ, ПТК ДП должна предоставляться посредством индивидуальных паролей доступа.

Ключ выбора режима управления присоединением должен иметь два положения: «местное» и «дистанционное».

Телесигнал о положении Ключа выбора режима управления присоединением (Ключ местное/дистанционное) должен формироваться в ПТК АСУТП:

как двухпозиционный сигнал на основе двух независимых сигналов «Ключ в положении местное» и «Ключ в положении дистанционное» соответственно в зависимости от физического положения аппаратного Ключа местное/дистанционное. Передача в ДЦ осуществляется в виде обобщённого двухпозиционного телесигнала с использованием идентификаторов типа информации <M_DP_NA_1> 3, <M_DP_TB_1> 31 (двухэлементная информация) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, имеющего следующие значения:

| Значение телесигнала Ключ местное/дистанционное | Физическое положение ключа местное/дистанционное |
| --- | --- |
| 0 | Обрыв связи |
| 1 | Управление местное |
| 2 | Управление дистанционное |
| 3 | Заблокировано |

При этом значения данного телесигнала, отличные от «2», должны интерпретироваться в АСУТП и ОИК ДЦ как одно из условий, запрещающих ДУ соответствующим присоединением;

как однопозиционный сигнал в зависимости от физического положения аппаратного Ключа местное/дистанционное. Передача в ДЦ осуществляется в виде однопозиционного телесигнала с использованием идентификаторов типа информации <M_SP_NA_1> 1, <M_SP_TB_1> 30 (одноэлементная информация) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, имеющего следующие значения:

| Значение телесигнала Ключ местное/дистанционное | Физическое положение ключа местное/дистанционное |
| --- | --- |
| 0 | Управление местное |
| 1 | Управление дистанционное |

При этом, при выявлении неисправности в АСУТП, при которой не обеспечивается однозначное определение положения Ключа выбора режима управления присоединением, указанному сигналу при передаче в ДЦ должны быть присвоены соответствующие признаки недостоверности <NT> или <IV>. Недостоверность данного сигнала должна интерпретироваться в АСУТП и ОИК ДЦ как одно из условий, запрещающих ДУ соответствующим присоединением. Способ формирования Ключа определить проектом.

При распределении прав ДУ необходимо обеспечить:

возможность ДУ из ДЦ только коммутационными аппаратами, ЗН которые определены Перечнем распределения функций ДУ для ДУ из ДЦ;

возможность ДУ из ДП только коммутационными аппаратами, ЗН которые определены Перечнем распределения функций ДУ для ДУ из ДП.

АСУ ТП для целей ДУ оборудованием ПС 110 кВ Союзная должен обеспечить фиксацию всех сигналов, связанных с ДУ, с метками времени и указанием источника (команда ДУ, запрос ДУ, наименованием источника команды ДУ, положение ключа выбора режима управления присоединением, Ключа ДУ, пропадание/восстановление каналов и сеансов связи для выполнения команд ДУ, в том числе факт сброса соединения при потере каналов связи).

Для однозначного определения инициатора команды ДУ должно использоваться поле «Адрес инициатора» и/или IP-адрес и порт отправителя команды.

Для определения полосы пропускания каналов обмена телеинформацией между объектом управления и ДЦ РДУ/ДП филиала/ДП РЭС необходимо произвести расчет минимального значения.

Передача команд ДУ должна осуществляться в протоколе, соответствующему ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, по двум независимым каналам (основному и резервному) обмена телеинформацией между объектом управления и ДЦ, между объектом управления и ДП, и временем передачи команд ДУ не более 1 (одной) секунды без учёта времени её обработки в ПТК АСУ ТП объекта управления. Должен быть обеспечен приоритета трафика команд ДУ над трафиком иных данных, передаваемых в том же канале связи, с использованием механизмов CoS, QoS (с параметрами не хуже следующих: круговая задержка не более 160 мс, потери IP пакетов не более 1%, гарантированная полоса пропускания не менее 64 кбит/с). Приоритет передачи команд ДУ над другими информационными сигналами в каналах передачи данных также должен обеспечиваться протоколом прикладного уровня. Коэффициент готовности одного канала связи для передачи информации с энергообъекта в ДЦ, должен быть не ниже 0,98 для периода его эксплуатации, равного одному календарному году, обобщённый коэффициент готовности системы связи, состоящей из двух независимых каналов связи, должен быть не ниже 0,9996 для периода её эксплуатации, равного одному календарному году. В РД привести схему организации связи и матрицу информационных потоков каналов связи в направлении Пермского РДУ с отражением протоколов и интерфейсов сопряжения оборудования связи. Выполнить расчёт пропускной способности каналов связи в направлении Пермского РДУ с учётом передачи всех видов технологической информации (ТСОП, ТМ, ДУ, РАСП). При необходимости предусмотреть мероприятия по расширению пропускной способности каналов связи в направлении Пермского РДУ с учётом соблюдения требований к скорости, времени и задержкам передачи информации.

Для сигналов АПТС должно быть обеспечено следующее соответствие фактического состояния оборудования значению АПТС при их отображении в АРМ АСУТП и передаче в ДЦ:

| Тип сигнала | Фактическое состояние оборудования | Значение АПТС |
| --- | --- | --- |
| Блокировка управления | Управление заблокировано | 1 |
|  | Управление разрешено | 0 |
| Неисправность | Оборудование неисправно | 1 |
|  | Оборудование исправно | 0 |
| Срабатывание (работа) | Произошло срабатывание | 1 |
|  | Срабатывания не было | 0 |
| Состояние плакатов | Плакат вывешен | 1 |
|  | Плакат не вывешен | 0 |
| Запрет срабатывания | Срабатывание (работа) запрещены | 1 |
|  | Срабатывание (работа) не запрещены | 0 |

В АРМ ПС должны быть реализованы:

интерфейс, в котором должны отображаться положения Ключа выбора режима управления присоединением для каждого присоединения;

операторский интерфейс управления Ключом ДУ;

формирование оперативных сообщений об изменении положения Ключа ДУ;

формирование оперативных сообщений и сигнализации о приёме и исполнении команд ДУ (в том числе команд выбора и исполнения);

в журнале событий АРМ ПС в группе ТС «Оперативное состояние» должны отображаться все сигналы, связанные с ДУ (команда ДУ, запрос ДУ, наименование источника команды ДУ, положение Ключа выбора режима управления присоединением, Ключа ДУ, пропадание/восстановление каналов и сеансов связи для выполнения команд ДУ, в том числе факт сброса соединения при потере каналов связи).

Предусмотреть фиксацию в архивах АСУ ТП результата выполнения команды (этапа выполнения команды) ДУ.

Присвоение меток времени должно осуществляться в измерительных преобразователях, контроллерах, датчиках (за исключением датчиков неэлектрических величин). При неработоспособности СОЕВ метки времени телеинформации, при передаче её в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ, должны иметь соответствующий признак в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Сбор телеинформации с измерительных преобразователей, контроллеров и датчиков (за исключением датчиков неэлектрических величин) должен осуществляться по протоколу, обеспечивающему передачу меток времени и кодов качества.

Должна быть обеспечена возможность установки апертуры для всех передаваемых параметров ТИ, независимо для каждого параметра.

Должна быть обеспечена возможность контроля работоспособности измерительных преобразователей и устройств сбора ТС. При выявлении неработоспособности указанных устройств параметры, соответствующие отключенному (вышедшему из строя) устройству сбора, должны иметь признак недостоверности (некорректности) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101- 2006.

Передача телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ должна осуществляться в инженерных единицах.

Передача в Филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ телесигналов состояний КА должна осуществляться одним обобщённым сигналом положения КА, формируемым методом одновременного получения двух сигналов от одного КА: «включен» и «отключен» соответственно, получаемых с помощью нормально замкнутого и нормального разомкнутого контактов, отнесённых к одному положению КА. При этом передача обобщённого телесигнала должна выполняться с использованием идентификаторов типа информации <M_DP_NA_1> 3, <M_DP_TA_1> 4 (двухэлементная информация) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

Для обеспечения максимальной надёжности в составе АСУ ТП ПС должно быть предусмотрено два контроллера (основной и резервный). Единовременно в работе должен находиться один контроллер. Второй контроллер должен находиться в «горячем» резерве, т.е. прикладные задачи должны быть запущены, базы данных должны поддерживаться в актуальном состоянии.

При этом реализованная схема дублирования (резервирования) серверов (контроллеров) АСУТП энергообъекта должна учитывать логику реализации (управления) Ключом ДУ, в том числе:

значение Ключа ДУ должно автоматически поддерживаться в актуальном состоянии (синхронизироваться) на обоих контроллерах (серверах) АСУТП;

функция ДУ должна оставаться работоспособной в случае вывода из работы (нарушении работоспособности) одного из контроллеров (серверов) АСУТП;

при восстановлении работоспособности (загрузке) одного из контроллеров (серверов) АСУТП значение Ключа ДУ на этом сервере должно автоматически синхронизироваться от работающего контроллера (сервера);

при невозможности синхронизации Ключа ДУ (при нарушении связи между остающимися заведомо работоспособными контроллерами (серверами) АСУТП), Ключ ДУ должен быть переведён в положение «Освобождено», ДУ должно быть запрещено (заблокировано). Оперативному персоналу энергообъекта должна быть выдана аварийная сигнализация о неработоспособности функции ДУ.

ПТК АСУТП перед началом выполнения команды ДУ должен обеспечивать выполнение следующих проверок:

проверка соответствия положения Ключа ДУ соответствующему пункту управления;

проверка нахождения Ключа местное/дистанционное в положении «Дистанционное» на конкретном присоединении (оборудовании);

проверка состояния оперативных блокировок на конкретном присоединении;

проверка отсутствия неисправностей оборудования ПТК АСУТП, препятствующих выполнению команды ДУ.

При выявлении условий, препятствующих выполнению команды ДУ, команда не должна выполняться, и в направлении источника команды должно быть передано сообщение о невозможности выполнения команды (ошибке выполнения команды). В случае, если устройство (подсистема) в составе АСУТП, принимающее команды ДУ, не осуществляет непосредственное управление оборудованием и ретранслирует команду на нижележащий уровень АСУТП, ответное сообщение в направлении источника команды должно быть сформировано с учётом информации (либо неполучения информации в течение заданного тайм-аута) о результатах исполнения команды устройством, осуществляющим непосредственное управление оборудованием (на нижележащем уровне).

При измерении метеорологических параметров (температуры окружающего воздуха, скорости ветра и т.п.) проектом должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие исключение влияния на измеряемые метеорологические параметры близкорасположенных препятствий (строений) и искусственных поверхностей, прямых солнечных лучей, осадков и т.п.

Предусмотреть проектом при необходимости модернизацию программно-технического комплекса ДП Удмуртэнерго для целей ДУ.

Топология технологической локальной сети и принципы резервирования сетевого оборудования на ПС должны быть определены с учётом сохранения работоспособности сети при единичном отказе активного сетевого оборудования либо повреждении кабельной инфраструктуры на одном из участков.

На стадии РД необходимо определить расчётом состав комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), технического обслуживания и ремонта компонентов системы в объёме не менее 10%, но не менее 1 единицы по каждой позиции оборудования. Объем запасных частей и расходных материалов должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности соответствующих компонентов АСУТП и систем связи.

- Требования к первичному оборудованию

Все приводы коммутационных аппаратов и ЗН, участвующие в реализации функции ДУ, должны формировать сигналы неисправности (неготовности привода). В проекте предусмотреть модернизацию или замену приводов коммутационных аппаратов и ЗН, участвующих в реализации функции ДУ и функции выполнения типовых бланков.

- Требования к РЗА

АРМ РЗА присоединений 110 кВ должно обеспечивать дистанционный мониторинг состояния устройств РЗА: контроль за аварийной и предупредительной сигнализацией, регистрацию событий, считывание аварийных осциллограмм, считывание уставок, контроль состояния аналоговых и дискретных входов, контроль состояния выходных реле.

АРМ РЗА организовать на базе существующих терминалов присоединений 110 кВ.

АРМ РЗА создать территориально в Центральном участке СРЗА по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105.

Предусмотреть установку в ОПУ/комнате связи шкафа сервера мониторинга РЗА и АСУ ТП, обеспечить подключение к нему всех микропроцессорных устройств РЗА 110 кВ, обеспечить подключение к нему сигналов, указанных в Приложении 2. Обеспечить передачу информации с сервера мониторинга РЗА и АСУ ТП на верхний уровень. Обеспечить передачу информации сервера мониторинга РЗА и АСУ ТП в АРМ РЗА.

Микропроцессорные устройства РЗА, дополнительно устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Выполнить проектом разработку функциональных блок-схем взаимодействия устройств РЗА между собой и с внешними устройствами, на которых должны быть в графическом виде представлены все коммуникации между устройствами РЗА.

- Требования к каналам связи

  - Общие требования к каналам связи

Предусмотреть по два прямых независимых телефонных канала для оперативной связи между ПС 110 кВ Союзная и следующими диспетчерскими пунктами:

ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ;

ДП филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго»;

ДП РЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго».

Телефонные каналы для оперативной связи:

телефонная связь другого назначения (производственно-технологическая) может организовываться как по каналам связи для оперативных переговоров с приоритетом диспетчера, так и по каналам иных технологических сетей связи и сети связи общего пользования;

в случае потери каналов связи для оперативных переговоров должна быть предусмотрена возможность использования диспетчером для передачи команд и ведения оперативных переговоров производственно-технологической телефонной связи с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования и телефонные сети связи других субъектов электроэнергетики или потребителей электрической энергии путем набора номера;

оконечным оборудованием телефонной связи для оперативных переговоров должны быть устройства, обеспечивающие связь без набора номера;

телефонные каналы для технологической связи оперативных переговоров (ТСОП) не должны коммутироваться на промежуточных АТС;

коэффициент готовности одного канала связи ТСОП с ПС 110 кВ Союзная в ДЦ, должен быть не ниже 0,98 для периода его эксплуатации, равного одному календарному году, обобщенный коэффициент готовности системы связи, состоящей из двух независимых каналов связи, должен быть не ниже 0,9996 для периода ее эксплуатации, равного одному календарному году.

Предусмотреть основной и резервный телефонный канал для оперативной связи в направлении ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ:

диспетчеру Пермского РДУ в направлении передачи команд и ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом объекта, должна быть предоставлена полнодоступная резервированная телефонная связь для оперативных переговоров с возможностью занятия без ручного набора номера основного и резервного телефонного канала;

типы интерфейсов и сигнализации, используемых для организации каналов связи для оперативных переговоров, должны быть согласованы с Пермским РДУ.

Протокол телефонных каналов в ДП филиала и ДП РЭС определить проектом.

На ПС 110 кВ Союзная предусмотреть установку системы регистрации оперативных переговоров с возможностью хранения записей переговоров не менее 3 месяцев и удаленного подключения для прослушивания записанных данных.

  - Требования к организации цифрового ВЧ канала связи

ВЧ каналы связи должны быть организованы с учётом обеспечения запаса по перекрываемому затуханию при неблагоприятных погодных условиях (туман, изморось, гололёд, дождь). При организации каналов связи должны выполняться условия по обеспечению электромагнитной совместимости.

Требования к технической реализации к системам ВЧ связи:

В сетях среднего напряжения в диапазоне частот 16-1000 кГц соответствие нормативным документам по электромагнитной совместимости (Правила использования диапазона частот 16-1000 кГц при передаче информации по ВЛ) с применением технологии NBPLC (Narrowband Power Line Communications);

В сетях низкого напряжения соответствие международным стандартам и рекомендациям (IEEE, FCC - G3, P1901.2).

Проектируемые цифровые ВЧ каналы для передачи с параметрами:

полоса частот – 12 кГц. Частоты передачи: 656-668 кГц. Частоты приёма: 876-888 кГц.

передача данных телеинформации о технологических режимах работы оборудования (АСУ ТП). Протокол передачи телеинформации на верхний уровень должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (по 1 каналу связи в направлении ДЦ РДУ, ДП филиала и ДП РЭС связи, с полосой пропускания не менее 64 Кбит/с).

В технических предложениях на основе предлагаемого к установке на подстанциях оборудования ВЧ связи предусмотреть:

возможность увеличения ресурса пропускной способности каналов ВЧ связи для обеспечения передачи данных АСУ ТП.

Общие требования к ВЧ каналам должны совпадать с общими требованиями к каналам связи энергетики:

строительство ВЧ каналов связи без нарушения функционирования существующей телекоммуникационной инфраструктуры филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

оборудование ВЧ связи должно быть сертифицировано Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Оборудование ВЧ каналов связи должно обеспечивать передачу данных АСУ ТП между ПС, РЭС, РДУ и ДП филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 24 часа в сутки ежедневно, в необслуживаемом режиме, с коэффициентом готовности не ниже 0,99 для наихудшего по метеоусловиям месяца года.

Оборудование ВЧ связи должно работать в выделенном частотном диапазоне и иметь возможность поэтапного наращивания услуг на выбранном типе оборудования без его модернизации.

Предлагаемое архитектурное решение должно иметь следующие функциональные подсистемы:

подсистема каналообразующего оборудования ВЧ канала связи;

подсистема резервирования питания.

Реализация функциональных подсистем должна удовлетворять условиям масштабируемости и учитывать территориальное распределение объектов ПАО «МРСК Центра».

Проектные решения должны предусматривать возможность поэтапного внедрения и интегрирования существующих функциональных подсистем.

Предлагаемая реализация должна соответствовать следующим основным архитектурным принципам:

каналообразующее оборудование ВЧ связи объединяет подстанции, относящиеся к соответствующим ДП, по схеме «точка-точка»;

оборудование агрегации передачи данных подключается к каналообразующему ВЧ оборудованию;

оборудование ТМ подстанции подключается к оборудованию агрегации передачи данных;

оборудование подсистемы телефонии (диспетчерской и корпоративной телефонной связи) подстанций подключается к оборудованию агрегации передачи данных;

оборудование подсистемы резервирования питания подключается к оборудованию агрегации передачи данных и к остальному оборудованию.

Необходимо обеспечить взаимодействие различного оборудования различных производителей по стандартизованным протоколам связи.

Пропускная способность в ВЧ канале связи:

3 канала передачи данных со скоростью не менее 64 Кбит/с каждый;

Общая задержка в канале передачи данных - не более 1,0 сек.

Оборудование связи должно иметь сертификат соответствия Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Интерфейс подключения оборудования к оборудованию агрегации – Ethernet (МЭК 104).

Качество обслуживания в сети передачи данных должно соответствовать классу обслуживания «Высокий» (РД.45.128-2000).

Активное оборудование должно иметь возможность аварийного локального управления с помощью управляющего терминала. Для исключения возможности несанкционированного локального доступа к оборудованию должна предусматриваться функция аутентификации пользователей.

Режим работы активного оборудования круглосуточный, не требующий постоянного присутствия на объектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обслуживающего персонала.

Требования безопасности:

проектом должны быть определены и обоснованы критерии безопасности сети, и в проект должны быть включены все необходимые средства для обеспечения этих критерий;

оборудование и ПО должны поддерживаться не менее 5 лет после установки оборудования;

оборудование и ПО должны иметь чёткие планы по развитию не менее чем на 2 года после установки оборудования;

должны быть доступны данные о времени наработки на отказ (MTBF) по всему оборудованию.

В качестве интерфейсов для подключения оборудования подсистем подстанций филиала ПАО «МРСК Центра» должны использоваться следующие интерфейсы:

- оборудование АСУ ТП- 1xEthernet 64 Кбит/с;

Количество и типы интерфейсов уточняются при проектировании и согласовываются с Заказчиком.

Каналообразующее оборудование размещается в существующем 19" шкафу;

Аппаратура присоединения и обработки размещается на территории объекта согласно СТО 56947007-33.060.40.108-2011;

Электропитание оборудования выполнить от существующего источника бесперебойного питания (5 кВА). Батареи существующего ИБП обновить.

Обеспечить пропускную способность каналов не ниже расчетного значения.

При наличии технических ограничений ВЧ-канала (в т.ч. оборудованием, полосой частот и т.д.) по обеспечению минимальной полосы пропускания, а также при отсутствии возможности увеличения (масштабирования) пропускной способности при необходимости, рассмотреть вариант перехода с ВЧ-канала на другой тип канала, обеспечивающий необходимые характеристики, а также позволяющий выполнить увеличение пропускной способности при необходимости.

- Требования к порядку контроля и приёмки системы

Система должна полностью соответствовать требованиям функционального назначения, описанного в данном техническом задании.

В целях приёмки АСУТП в эксплуатацию должны быть проведены следующие виды испытаний:

предварительные испытания (автономные и комплексные);

опытная эксплуатация;

приёмочные испытания.

Целью проведения испытаний являются:

проверка соответствия основных технических характеристик и функциональных возможностей системы проектам, рабочей и эксплуатационной документации;

работоспособность программных и аппаратных средств системы;

полнота и качество эксплуатационной документации;

устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на комплекс, в том числе эксплуатационную, в соответствии с протоколом испытаний.

До начала комплексных испытаний должны быть разработаны и согласованы с Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ программа и методики комплексных испытаний и программа опытной эксплуатации АСУТП.

- Порядок сдачи и приёмки работ

При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику согласованный и утверждённый комплект документации согласно данному техническому заданию, после чего оформляется акт выполненных работ.

Если в течение 1 года с момента приёмки комплекта проектно–сметной документации в ней выявлены существенные недочёты, то Подрядчик устраняет данные ошибки за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком.

- Требования к подрядчику

Участники закупки должны соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке. Подрядчик обязан оказать качественную услугу по проектированию.

Приложение 1

Требования к АСУ ТП

| Наименование параметра |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Подстанции с оперативным облуживанием постоянным дежурным персоналом, дежурными на дому и/или оперативно-выездными бригадами |  |  |  | сбор значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | выдача управляющих воздействий |
|  |  |  |  | обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |
|  |  |  |  | контроль функционирования АСУ ТП |
|  |  |  |  | синхронизация устройств АСУ ТП |
|  |  |  |  | программная обработка данных |
| 1.2 Подстанции с оперативным обслуживанием постоянным дежурным персоналом (дополнительно к п.1.1) |  |  |  | контроль значений аналоговых и дискретных параметров |
|  |  |  |  | ввод и отображение текущей и ретроспективной информации |
|  |  |  |  | хранение информации |
| 2.1 Приём аналоговых сигналов |  |  | переменного тока | 5 А |
|  |  |  | переменного напряжения | 57,7 В и 100 В |
|  |  |  |  | 230 В и 400 В |
| 2.2 Потребляемая мощность по каждому измерительному входу тока и напряжения |  |  |  | не более 3 ВА |
| 2.3 Время измерения (усреднение) аналоговых сигналов тока (1, 5 А) и напряжения (57,7, 100, 230, 400 В) |  |  |  | не более 200 мс (10 периодов 50 Гц) |
| 2.4 Первичная обработка аналоговых сигналов |  |  |  | фильтрация высокочастотных помех |
|  |  |  |  | фильтрация значений, близких к нулю |
|  |  |  |  | масштабирование и смещение шкалы значений |
|  |  |  |  | вычисление расчётных значений |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
| 2.5 Номинальные значения напряжения дискретных сигналов постоянного тока (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В |
| 2.6 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 220 В постоянного тока |  |  |  | снаружи АСУ ТП, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) |
| 2.7 Уровни напряжения дискретных сигналов 220 В постоянного тока |  |  | низкий уровень сигнала | от -5 до 15 % от Uном |
|  |  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном |
| 2.8 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов напряжением 24 В постоянного тока |  |  |  | внутри АСУ ТП (пассивные входные сигналы) |
| 2.9 Уровни напряжения дискретных сигналов 24 В постоянного тока |  |  | Низкий уровень сигнала | от 0 до 5 В |
|  |  |  | Высокий уровень сигнала | от 15 до 30 В |
| 2.10 Номинальный ток дискретных сигналов 24 В постоянного тока при замкнутых контактах |  |  |  | от 5 до 10 мА |
| 2.11 Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «замкнуто» |  |  |  | 150 Ом |
| 2.12 Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В постоянного тока, при котором фиксируется состояние «разомкнуто» |  |  |  | 50 кОм |
| 2.13 Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров |  |  |  | устранение влияния «дребезга» контактов |
|  |  |  |  | присвоение меток времени |
|  |  |  |  | проверка достоверности значений |
| 2.14 Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов |  |  |  | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 2.15 Проверка достоверности значений дискретных параметров, сигнализирующих о положении КА |  |  |  | посредством контроля информации от вспомогательных контактов цепей сигнализации положения КА |
| 2.16 Прием унифицированных сигналов |  |  | тока | 4-20 мА |
|  |  |  | напряжения | 0-10 В |
| 2.17 Сбор значений аналоговых и дискретных параметров от обособленных систем ПС (РЗА, АСУЭ и пр.) по цифровым каналам связи |  |  |  | в соответствии с требованиями к информационному обмену информацией с обособленными системами ПС |
| 3 Требования к выдаче управляющих воздействий |  |  |  |  |
| 3.1 Формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | по командам персонала ПС с АРМ, выносных панелей или ключей управления (при наличии) |
|  |  |  |  | по командам дистанционного управления |
| 3.2 Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  |  | непосредственно от АСУ ТП |
|  |  |  |  | через устройства обособленных систем (РЗА, АСУЭ) |
| 3.3 Номинальное напряжение коммутации дискретных выходов (Значения номинального напряжения коммутации дискретных выходов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 220 В и/или 24 В постоянного тока |
| 3.4 Коммутационная способность контактов на замыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 5 А 220 В постоянного тока |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.5 Коммутационная способность контактов на размыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  |  | DC-13 | 0,25 А |
|  |  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока |
| 3.6 Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с |  |  |  | 30 Вт |
| 4 Требования к обмену информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления |  |  |  |  |
| 4.1 Наличие интерфейсов физического уровня (Перечень поддерживаемых физических интерфейсов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) |
|  |  |  |  | RS-485 (EIA/TIA-485-A) |
| 4.2 Поддержка протоколов обмена с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 |
|  |  |  |  | МЭК 61850 |
| 4.3 Передача информации на вышестоящие уровни управления в соответствии с методами передачи данных предусмотренными ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |  |  |  | наличие меток времени и атрибутов качества |
| 4.4 Временное (до снятия электропитания с устройства) хранение (буферизация) передаваемой на вышестоящие уровни управления информации |  |  |  | не менее 1 000 последних значений дискретных параметров и событий |
|  |  |  |  | не менее 1 000 последних значений аналоговых параметров |
| 4.5 Наличие возможности обмена информаций с вышестоящими уровнями управления |  |  |  | не менее чем с 3 пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления |
| 4.6 Поддержка протоколов обмена с обособленными системами ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 (контролирующая станция) |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (клиент) |
| 5 Требования к вводу и отображению информации |  |  |  |  |
| 5.1 Ввод информации с использованием диалоговых окон |  |  |  | команд управления для дискретных параметров (управление приводами КА, переключателями устройств регулирования напряжения и реактивной мощности и т.п. |
|  |  |  |  | текущих значений параметров («ручной ввод») для дискретных и аналоговых параметров нетелемеханизированного оборудования |
|  |  |  |  | диспетчерских пометок (плакатов безопасности, переносных заземлений) для основного и вспомогательного оборудования подстанции |
| 5.2 Отображение информации |  |  | мнемосхемы | навигация по мнемосхемам |
|  |  |  |  | масштабирование мнемосхем |
|  |  |  |  | вывод графических примитивов на мнемосхеме |
|  |  |  |  | динамическое изменение свойств элементов мнемосхемы в зависимости от заданных условий |
|  |  |  |  | вывод диалоговых форм |
|  |  |  |  | вывод мнемосхем на печать |
|  |  |  | табличные формы | вывод текущих значений аналоговых и дискретных параметров и их атрибутов в виде строк и/или столбцов таблицы |
|  |  |  |  | изменение оформления таблицы |
|  |  |  |  | вывод таблицы на печать |
|  |  |  | графики | вывод значений аналоговых параметров (не менее 6) на графике |
|  |  |  |  | изменение оформления графика |
|  |  |  |  | изменение масштаба отображения графика по оси времени от 1 минуты до 1 года |
|  |  |  |  | изменение масштаба (ручное, автоматическое) графика по оси значений аналогового параметра |
|  |  |  |  | вывод графика на печать |
| 5.3 Формирование, печать и экспорт отчётов и ведомостей по заданным шаблонным формам с экспортом в форматы (Перечень поддерживаемых форматов должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | Portable Document Format (PDF) и/или текстовый формат (TXT) и/или Microsoft Excel (XLS(X)) и/или OpenDocument Format (ODS) |
| 6 Требования к контролю значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  |  |
| 6.1 Наличие возможности контроля значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  | выход значения аналогового параметра за заданные пределы и возврат в норму |
|  |  |  |  | изменение значения дискретного параметра |
|  |  |  |  | изменение атрибутов качества значения аналогового и дискретного параметра для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | изменение значения выражения с применением логических и арифметических операций, операций сравнения |
| 6.2 Наличие возможности задания типа (класса) события (минимальный перечень типов/классов событий) |  |  |  | предупреждение: отклонение значения параметра выходит за нормально допустимые значения для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | авария: отклонение значения параметра выходит за предельно допустимые значения для АСУ ТП ПС |
| 6.3 Наличие возможности задания для аналогового параметра пределов (минимальное количество) |  |  |  | 2 предупредительных предела для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | 2 аварийных предела для АСУ ТП ПС |
| 6.4 Наличие возможности задания зоны нечувствительности при выходе значения аналогового параметра за установленные пределы и возврата в норму |  |  |  | по времени превышения/ понижения установленных пределов измерений для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | по величине превышения/ понижения установленных пределов измерений для АСУ ТП ПС |
| 6.5 Регистрация событий |  |  |  | с присвоением метки времени |
| 6.6 Оповещение персонала о событиях |  |  |  | визуальные сигналы (журнал событий) для АСУ ТП ПС |
|  |  |  |  | звуковые сигналы для АСУ ТП ПС |
| 7 Требования к хранению информации |  |  |  |  |
| 7.1 Наличие атрибутивной информации при сохранении значений параметров и событий |  |  |  | метка времени |
|  |  |  |  | атрибуты качества |
| 7.2 Разрешение метки времени сохраняемых значений параметров и событий |  |  |  | не хуже 1 мс |
| 7.3 Методы сохранения |  |  | Значений аналоговых и дискретных параметров | циклически, с настраиваемой длительностью цикла от 1 секунды (шаг настройки длительности цикла 1 секунда, максимальная длительность цикла не менее 3600 секунд) и по изменению значения на заданную величину и при изменении атрибутов. |
| 7.4. Глубина хранения данных в контроллерах АСУ ТП |  |  | Значений параметров и событий (в исходном виде) | - не менее 1000 записей |
| 7.4 Глубина хранения на северах СТМ для АСУ ТП ПС |  |  | Значений параметров и событий (в исходном виде) | не менее 3 месяцев |
|  |  |  | Значений параметров и событий (после применения алгоритмов усреднения, прореживания и пр.) | не менее 1 года |
|  |  |  | Файлов осциллограмм | не менее 3 месяцев |
| 8 Требования к контролю функционирования АСУ ТП |  |  |  |  |
| 8.1 Сбор и передача значений параметров контроля функционирования |  |  |  | устройств АСУ ТП |
|  |  |  |  | устройств обособленных систем, установленных на ПС |
| 8.2 Наличие поддержки протоколов сбора данных о функционировании сетевого и серверного оборудования |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 или выше) |
| 8.3 АСУ ТП должен обеспечивать возможность передачи значений контролируемых параметров состояния устройств АСУ ТП на вышестоящие уровни управления (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | SNMP (рекомендуется версия 3 и выше) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 |
| 9 Требования к синхронизации устройств АСУ ТП |  |  |  |  |
| 9.1 Приём сигналов точного времени для ПС 110 кВ и выше (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | от вышестоящих уровней управления: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP |
|  |  |  |  | от спутников ГЛОНАСС (от спутников GPS только в качестве резервного источника) |
| 9.2 Протоколы синхронизации устройств АСУ ТП и обособленных систем ПС (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP и/или IEEE 1588 |
| 9.3 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств АСУ ТП обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования между собой |  |  | при размещении СТМ на подстанциях 35 кВ | не хуже 100 мс |
|  |  |  | при размещении АСУ ТП на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.4 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ при наличии внешних сигналов точного времени со всемирным координированным временем (UTC) |  |  | при размещении АСУ ТП на подстанциях 35 кВ | не хуже 1000 мс |
|  |  |  | при размещении АСУ ТП на подстанциях 110 кВ и выше | не хуже 1 мс |
| 9.5 Точность хода встроенных часов устройств СТМ, обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования при отсутствии возможности синхронизации со всемирным координированным временем (UTC) в диапазоне рабочих температур |  |  |  | не хуже ± 1,0 с/сут |
| 10 Требования к программной обработке данных |  |  |  |  |
| 10.1 Возможность ввода, редактирования и выполнения программ обработки данных по заданным алгоритмам, в том числе для реализации |  |  |  | программной (логической) оперативной блокировки управления КА |
|  |  |  |  | контроля собираемых значений параметров |
| 11 Требования к Электрической и пожарной безопасности АСУ ТП |  |  |  |  |
| 11.1 Класс защиты человека от поражения электрическим током |  |  |  | не хуже I |
| 11.2 Защита персонала от поражения электрическим током |  |  |  | защита от прямого прикосновения |
|  |  |  |  | защитное заземление |
|  |  |  |  | защита от остаточных электрических зарядов |
|  |  |  |  | гальваническая изоляция цепей каналов ввода/вывода друг от друга и от частей устройства, доступных для прикосновения пользователя |
| 11.3 Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но не менее 1 Мом; не менее 0,5 Мом при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 Мом; не менее 10 Мом в цепях управления и питания |
|  |  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) |
|  |  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 Мом (с подключенными цепями); не менее 10 Мом в цепях управления и питания |
|  |  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ |
| 11.4 Маркировка технических средств АСУ ТП |  |  |  | в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 (подраздел 5.1) |
| 11.5 Кабельная продукция в составе АСУ ТП |  |  | контрольные кабели и кабели питания | с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение с индексом не ниже нг(А)-LS) |
|  |  |  | информационные кабели |  |
| 11.6 Безопасность изолированных корпусов оборудования АСУ ТП от распространения огня |  |  |  | согласно ГОСТ Р 51321.1 (пункт 7.1.4) |
| 12 Требования к безопасности при эксплуатации АСУ ТП |  |  |  |  |
| 12.1 Предельные значения нагрева доступных частей АСУ ТП (максимальные нагрев) |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., которые удерживаются в руках или которых касаются в течение короткого времени | 60 (металл) 70 (стекло) 85 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | рукоятки, кнопки и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 55 (металл) 65 (стекло) 75 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | внешние поверхности оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
|  |  |  | части внутри оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) |
| 13 Требования к защите информации |  |  |  |  |
| 13.1 Состав мер защиты информации |  |  |  | согласно приложению Б |
| 13.2 Нерегламентированный доступ в/из сетей общего пользования к устройствам АСУ ТП |  |  |  | не допускается |
| 13.3 Использование беспроводных соединений для подключения к устройствам АСУ ТП |  |  |  | не допускается |
| 14 Требования к надёжности АСУ ТП |  |  |  |  |
| 14.1 Показатели надёжности АСУ ТП |  |  | среднее время ремонта | не более 6 часов |
|  |  |  | безотказность | не менее 4 000 часов |
|  |  |  | полный средний срок службы | не менее 15 лет |
| 14.2 Способы обеспечения ремонтопригодности технических средств АСУ ТП на подстанции |  |  |  | замена повреждённого функционального модуля (блока) или типового элемента |
| 15 Требования к быстродействию АСУ ТП |  |  |  |  |
| 15.1 Время, прошедшее от момента приёма команды дистанционного управления до момента выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство |  |  |  | не более 1 секунды |
| 15.2 Время, прошедшее с момента изменения состояния дискретного входа устройства АСУ ТП до момента начала спорадической передачи информации на вышестоящие уровни управления |  |  | при размещении АСУ ТП на подстанциях 110 кВ и выше | не более 1 секунды |
| 15.3 Время холодного старта устройств АСУ ТП |  |  | серверов, рабочих станций | не более 5 минут |
|  |  |  | контроллеров, измерительных преобразователей, УСО | не более 2 минут |
|  |  |  | коммутаторов, маршрутизаторов, модемов, медиаконверторов, преобразователи интерфейсов | не более 1 минуты |
| 15.4 Время, прошедшее от момента изменения входного сигнала до момента появления информации об изменении на экране монитора АРМ (для АСУ ТП с АРМ оперативного персонала) |  |  |  | не более 2 секунд |
| 16 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования |  |  |  |  |
| 16.1 Устойчивость и прочность устройств АСУ ТП к условиям эксплуатации, хранения и транспортировки (допускается размещение устройств СТМ внутри защитной оболочки). (Вид климатического исполнения должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | согласно требованиям ГОСТ 15150 |
| 16.2 Устойчивость и прочность СТМ к воздействию атмосферного давления |  |  | при размещении на высоте до 1000 м над уровнем моря | от 84,0 до 106,7 кПа |
|  |  |  | при размещении на высоте до 3000 м над уровнем моря | от 66,0 до 106,7 кПа |
| 16.3 Группа механического исполнения устройств АСУ ТП |  |  | размещаемые в шкафах, панелях РЗА без коммутационных аппаратов | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 – 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жёсткости 8 |
|  |  |  | размещаемые в отсеках РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 – 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жёсткости 8 Удары одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения, мс 2 – 20 Степень жёсткости 1 |
| 17 Электропитание АСУ ТП |  |  |  |  |
| 17.1 Номинальное напряжение питания (Значения номинального напряжения питания должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  |  | 230 В переменного тока и/или 220 В постоянного тока |
| 17.2 Устойчивость к отклонениям напряжения питания |  |  |  | -20 %...+15 % |
| 17.3 Устойчивость к отклонениям частоты переменного тока |  |  |  | ±5 % |
| 17.4 Устойчивость к несинусоидальности переменного тока |  |  |  | до 10 % |
| 17.5 Устойчивость к пульсациям постоянного тока |  |  |  | до 5 % |
| 17.6 Применяемые номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав АСУ ТП |  |  |  | 230 В, 110 В переменного тока 12 В, 24 В, 110 В, 220 В постоянного тока |
| 18 Требования к обеспечению ЭМС (по ГОСТ Р 51317.6.5) |  |  |  |  |
| 18.1 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | длительно 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | длительно 30 А/м; кратковременно (1-3 с) 300 А/м |
| 18.2 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 – 3000 МГц |  |  |  | 10 В/м |
| 18.3 Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  |  | контактный разряд ± 6 кВ, воздушный разряд ± 8 кВ |
| 18.4 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2,5 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс – 6,4/16 мкс) | порты электропитания переменного тока |  |  | 2 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | порты электропитания постоянного тока |  |  | 1 кВ (по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (по схеме провод-провод) |
|  | сигнальные порты |  |  | 0.5 кВ (локальное соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 1 кВ (локальное соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) |
|  |  |  |  | 4 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) |
| 18.6 Наносекундные импульсные помехи | порты электропитания переменного и постоянного тока, функциональные порты |  |  | 4 кВ |
|  | сигнальные порты |  |  | 1 кВ (локальное соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (полевое соединение) |
|  |  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи) |
| 18.7 Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными электромагнитными полями | порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, функциональные порты |  |  | 10 В |
| 18.8 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц | сигнальные порты |  |  | 30 В (длительные помехи), 300 В (1 с) (полевое соединение, соединение с высоковольтным оборудование и к линиям связи) |
| 18.9 Провалы напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 период) ΔU 60 % (50 периодов) |
| 18.10 Прерывания напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  |  | ΔU 50 % (5 периодов) ΔU 100 % (50 периодов) |
| 18.11 Провалы напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 30 % (1 с) ΔU 60 % (0,1 с) |
| 18.12 Прерывания напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  |  | ΔU 100 % (0,5 с) |
| 18.13 Пульсации напряжения для портов электропитания постоянного тока |  |  |  | 10 % Uн |
| 18.14 Радиопомехи от оборудования. Помехоэмиссия |  |  |  | по нормам для оборудования класса А |
| 18.15 Затухающие колебательные магнитные поля |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 10 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 30 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых вблизи КРУЭ или кабельных линий 110 кВ и выше |  | 100 А/м |
| 18.16 Импульсные магнитные поля от молнии и первичных цепей |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах |  | 100 А/м |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках |  | 300 А/м |
| 19 Техническое обслуживание и гарантия |  |  |  |  |
| 19.1 Техническое обслуживание АСУ ТП |  |  |  | в соответствии с требованиями производителей программно-технических средств АСУ ТП |
|  |  |  |  | рекомендуется применение программно-технических средств, требующих технического обслуживания не чаще 1 раза в год |
| 19.2 Гарантийный срок (исчисляемый от начала промышленной эксплуатации АСУ ТП) |  |  |  | не менее 36 месяцев |
| 20.1 Конструктивное исполнение технических средств |  |  |  | унифицированные конструкции согласно ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, ГОСТ 20504, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101, ГОСТ Р МЭК 60917-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2, ГОСТ Р МЭК 60917-2-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2-2, ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 20.2 Используемые питающие напряжения устройств АСУ ТП |  |  | для устройств, размещаемых в шкафах | не более двух номинальных значений |
|  |  |  | для устройств, размещаемых в отсеках вторичного оборудования ячеек распределительного устройства | не более одного номинального значения |
| 21 Требования к техническому обеспечению АСУ ТП |  |  |  |  |
| 21.1 Режим работы |  |  |  | непрерывный, без постоянного обслуживающего персонала |
| 21.2 Индикация состояния |  |  | контроллеры, измерительные преобразователи, УСО, коммутаторы, серверы | исправность и/или режим работы, наличие электропитания |
|  |  |  | контроллеры, УСО | состояние входов/выходов |
| 21.3 Контроль технического состояния |  |  | контроллеры, коммутаторы, серверы, рабочие станции | встроенные средства контроля технического состояния с возможностью передачи значений контролируемых параметров на вышестоящие уровни управления |
| 21.4 Хранение программ и данных конфигурации |  |  |  | в энергонезависимой памяти |
| 21.5 Устройства АСУ ТП должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | паспорт (формуляр, этикетка) на устройство АСУ ТП и комплекс в целом |
|  |  |  |  | руководство по эксплуатации (РЭ) на каждое устройство АСУ ТП и комплекс в целом |
|  |  |  |  | инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ) |
|  |  |  |  | ведомость ЗИП (допускается раздел в РЭ); |
|  |  |  |  | руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | руководство администратора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе) |
|  |  |  |  | ведомость эксплуатационных документов |
| 21.6 Средства измерений, входящие в состав АСУ ТП должны иметь в комплекте поставки |  |  |  | свидетельство о поверке при выпуске из производства (до поставки на объект), допускается отметка о первичной поверке в заводском паспорте (формуляре) |
|  |  |  |  | копия свидетельства об утверждении типа средств измерений |
|  |  |  |  | описание типа средств измерений с полным перечнем измеряемых параметров и их метрологическими характеристиками |
|  |  |  |  | методика поверки / калибровки |
| 21.7 Защита от проникновения твёрдых предметов и воды |  |  | для размещения оборудования в закрытых помещениях (ОПУ, РЩ, ЗРУ и пр.) | не хуже IP 21 |
|  |  |  | для размещения оборудования на открытом воздухе (ОРУ) | не хуже IP 55 |
| 21.8 Конструктивное исполнение серверного оборудования АСУ ТП |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. |
| 21.9 Средства отображения визуальной информации |  |  |  | цветные графические жидкокристаллические дисплеи с разрешением экрана не менее чем 1280×1024 точек с диагональю не менее 22” |
| 21.10 Конструктивное исполнение телекоммуникационного оборудования АСУ ТП |  |  |  | для установки в шкафы и стойки согласно ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2, для установки на монтажную рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715 |
| 22 Требования к программному обеспечению |  |  |  |  |
| 22.1 Количество обрабатываемых параметров |  |  |  | не менее 5000 |
| 22.2 Функциональные возможности программного обеспечения, предназначенного для наладки и обслуживания АСУ ТП |  |  |  | локальное и удалённое конфигурирование (параметрирование) АСУ ТП |
|  |  |  |  | тестирование и диагностика работы АСУ ТП |
|  |  |  |  | разработка экранных форм, шаблонных форм отчётов и ведомостей |
|  |  |  |  | ввод и редактирование программ обработки данных по заданным алгоритмам |
| 22.3 Состав эксплуатационной документации на программное обеспечение |  |  |  | спецификация программного обеспечения |
|  |  |  |  | текст программы (описание прикладных алгоритмов) |
| 23 Требования к лингвистическому обеспечению |  |  |  |  |
| 23.1 Язык интерфейса пользователя программного обеспечения |  |  |  | русский, допускается английский язык для администрирования АСУ ТП |
| 24 Требования к метрологическому обеспечению и точности измерений |  |  |  |  |
| 24.1 Относительная нормируемая погрешность |  |  | действующее значение фазного тока | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | действующее значение напряжения | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | активная мощность | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | реактивная мощность | не хуже ±0,5 % |
|  |  |  | абсолютная погрешность измерения частоты | не более ± 0,01 Гц |
| 24.2 Класс точности измерительных преобразователей |  |  |  | не хуже 0,5S |
| 24.3 Межповерочный интервал средств измерений |  |  |  | не менее 8 лет |

Приложение 2

Таблица 1. Перечень телепараметров ПС 110 кВ Союзная

| № п/п | Наименование параметра | Признак передачи сигнала в |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АРМ ПС | ДП РЭС | ДП | РДУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОВ – 110 (ячейка 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВ-110 (В-8, Q1-ОВ1G) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) ОВ-110 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОВ-110 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» ОВ-110 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 ОВ (РОСШ, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 в ст. ОВ (ЗРОСШ-1, QSG 3.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 в ст. ОСШ (ЗРОСШ-2, QSG 3.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 в ст. ОСШ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 в ст. ОСШ | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 1С ОВ (ШР 8-2, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 1С ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 1С ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 1С ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 1С ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 1С в ст. ОВ (ЗШР- 8.2.1, QSG 2.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 1С в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 1С в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 1С в ст. 1С (ЗШР-8.2.2, QSG 2.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 1С в ст. 1С | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 1С в ст. 1С | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 2С ОВ (ШР 8-1, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 2С ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 2С ОВ | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 2С ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 2С ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. ОВ (ЗШР 8.1.1, QSG 2.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. ОВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. 2С (ЗШР 8.1.2, QSG 2.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. 2С | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. 2С | + | + | + |  |  |
| ТН – 110 2С |  |  |  |  |  |  |
|  | ШР-110 2С ТН (ТР-3, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 2С ТН | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 2С ТН | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 2С ТН | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 2С ТН | + | + | + |  |  |
|  | ЗН 2С-110 (ЗСШ-2, QSG 1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН 2С-110 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН 2С-110 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТН-110 2С | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТН-110 2С | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТН-110 2С | + | + | + |  |  |
| ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ячейка 2, W2G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 ТЭЦ-2-2 (В-1, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 ТЭЦ-2-2 (ОР-1, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ (ЗОР-1, QSG 15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | ЛР-110 ТЭЦ-2-2 (ЛР-1, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЛР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЛР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ЛР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Не включать! Работа на линии» на ЛР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ЛР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В (ЗЛР-1.1, QSG 3.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ (ЗЛР-1.2, QSG 3.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | ШР-110 ТЭЦ-2-2 (ШР-1, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В (ЗШР-1, QSG 1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
| Ввод Т-2 110 кВ (ячейка 3, Т-2) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Т-2 (В-5, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 Т-2 (ОР-5, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 Т-2 в ст. Т-2 (ЗОР-5, QSG 15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 Т-2 в ст. Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 Т-2 в ст. Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ТР-110 Т-2 (ТР-2, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ТР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ТР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ТР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ТР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст. В (ЗТР-2.1, QSG 14.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТР-110 Т-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТР-110 Т-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст. Т-2 (ЗТР-2.2, QSG 14.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТР-110 Т-2 в ст. Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТР-110 Т-2 в ст. Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 Т-2 (ШР-5, QS13) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 Т-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В (ЗШР-5, QSG 131) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | В-10 2С (В-9 яч.210) | + | + | + |  | Существует |
|  | В-10 4С (В-11 яч.414) | + | + | + |  | Существует |
| ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ячейка 4 W4G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Позимь-2 (В-2, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 Позимь-2 (ОР-2, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ (ЗОР-2, QSG15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | ЛР-110 Позимь-2 (ЛР-2, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЛР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЛР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ЛР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Не включать! Работа на линии» на ЛР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ЛР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. В (ЗЛР-2.1, QSG14.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ (ЗЛР-2.2, QSG14.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 Позимь-2 (ШР-2, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 Позимь-2 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 Позимь-2 в ст. В (ЗШР-2, QSG1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 Позимь-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 Позимь-2 в ст. В | + | + | + |  |  |
| Ввод Т-1 110 кВ (ячейка 5 Т-1) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Т-1 (В-6, Q2) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 Т-1 (ОР-6, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 Т-1 в ст. Т-1 (ЗОР-6.1, QSG15.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 Т-1 в ст. Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 Т-1 в ст. Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 Т-1 в ст. ОСШ (ЗОР-6.2, QSG15.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 Т-1 в ст. ОСШ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 Т-1 в ст. ОСШ | + | + | + |  |  |
|  | ТР-110 Т-1 (ТР-1, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ТР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ТР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ТР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ТР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТР-110 Т-1 в ст. В (ЗТР-1.1, QSG14.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТР-110 Т-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТР-110 Т-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТР-110 Т-1 в ст. Т-1 (ЗТР-1.2, QSG14.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТР-110 Т-1 в ст. Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТР-110 Т-1 в ст. Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 Т-1 (ШР-6, QS13) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 Т-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст. В (ЗШР-6, QSG13) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 Т-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 Т-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | В-10 1С (яч.114) | + | + | + |  | Существует |
|  | В-10 3С (яч.310) | + | + | + |  | Существует |
| ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ячейка 6, W6G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Позимь-1 (В-3, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 Позимь-1 (ОР-3, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ (ЗОР-31, QSG15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | ЛР-110 Позимь-1 (ЛР-3, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЛР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЛР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ЛР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Не включать! Работа на линии» на ЛР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ЛР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. В (ЗЛР-3.1, QSG3.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ (ЗЛР-3.2, QSG3.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 Позимь-1 (ШР-3, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 Позимь-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 Позимь-1 в ст. В (ЗШР-3, QSG1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 Позимь-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 Позимь-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
| СВ 110 (ячейка 7, СВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | СВ 110 (B-7, Q1-C1G) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) СВ 110 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на СВ 110 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» СВ 110 | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 2С СВ (ШР-7.1, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 2С СВ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 2С СВ | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 2С СВ | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 2С СВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 2С СВ в ст. СВ (ЗШР-7.1, QSG1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 2С СВ в ст. СВ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 2С СВ в ст. СВ | + | + | + |  |  |
|  | ШР-110 1С СВ (ШР-7.2, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 1С СВ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 2С СВ | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 1С СВ | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 1С СВ | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 1С СВ в ст. СВ (ЗШР-7.2, QSG2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 1С СВ в ст. СВ | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 1С СВ в ст. СВ | + | + | + |  |  |
| ТН -110 1С |  |  |  |  |  |  |
|  | ШР-110 1С ТН (ТР-4, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 1С ТН | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 1С ТН | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 1С ТН | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 1С ТН | + | + | + |  |  |
|  | ЗН 1С-110 (ЗСШ-1, QSG1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН 1С-110 | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН 1С-110 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ТН-110 1С | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ТН-110 1С | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ТН-110 1С | + | + | + |  |  |
| ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ячейка 8, W8G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 ТЭЦ-2-1 (В-4, Q1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) В-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на В-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» В-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | ОР-110 ТЭЦ-2-1 (ОР-4, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ОР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ОР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ОР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ОР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ (ЗОР-4, QSG15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | ЛР-110 ТЭЦ-2-1 (ЛР-4, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЛР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЛР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ЛР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Не включать! Работа на линии» на ЛР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ЛР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В (ЗЛР-4.1, QSG3.1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ (ЗЛР-4.2, QSG3.2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ | + | + | + | + |  |
|  | ШР-110 ТЭЦ-2-1 (ШР-4, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ШР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Блокировка ШР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Плакат «Не включать! Работают люди» на ШР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | Плакат «Заземлено» на ШР-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + |  |  |
|  | ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В (ЗШР-4, QSG1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | Неисправность (неготовность) ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
|  | Блокировка ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В | + | + | + |  |  |
| ТС положения РПН |  |  |  |  |  |  |
|  | Крайнее наименьшее положение РПН Т-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Крайнее наибольшее положение РПН Т-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Крайнее наименьшее положение РПН Т-2 | + | + |  |  | Существует |
|  | Крайнее наибольшее положение РПН Т-2 | + | + |  |  | Существует |
| ТС, ТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ОВ-110 | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ОВ-110 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки СВ 110 | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки СВ 110 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ТН – 110 2С | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ТН – 110 2С | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки Т-2 110кВ | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки Т-2 110кВ | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки Т-1 110кВ | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки Т-1 110 кВ | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ТН -110 1С | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ТН -110 1С | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность оперативной блокировки ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Режим управления «местное/дистанционное» ячейки ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Положение ключа телеуправления «Захват РДУ» | + | + | + | + |  |
|  | Положение ключа телеуправления «Захват ДП» | + | + | + | + |  |
|  | Положение ключа телеуправления «Захват ПС» | + | + | + | + |  |
|  | Положение ключа телеуправления «Освобождено» | + | + | + | + |  |
|  | Авария на ПС | + | + | + |  | Существует |
|  | Неисправность на ПС | + | + | + |  | Существует |
|  | АВР 10 кВ 1-2 С выведен | + | + |  |  | Существует |
|  | АВР 10 кВ 3-4 С выведен | + | + |  |  | Существует |
|  | «Пожар» | + | + |  |  | Существует |
|  | Неисправность пожарной сигнализации | + | + |  |  | Существует |
|  | Охранная сигнализация | + | + |  |  | Существует |
|  | Неисправность охрана периметра | + | + |  |  |  |
|  | Охрана периметра | + | + |  |  | Существует |
|  | Ввод 110 кВ Т1 (P, Q, Iв, U) | + | + | + | +(Iв P, Q,) | Существует |
|  | ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | СВ 110 кВ (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | Ввод 110 кВ Т2 (P, Q, Iв, U) | + | + | + | +(Iв P, Q,) | Существует |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ 2 – Союзная I цепь (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ 2 – Союзная II цепь (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | ОВ 110 кВ (P, Q, Iа, Iв, Ic) | + | + | + | + | Существует |
|  | 1С 110 кВ (Uав, Uвс, Uса, f) | + | + | + | + |  |
|  | 2С 110 кВ (Uав, Uвс, Uса, f) | + | + | + | + |  |
|  | ОСШ 110 кВ (U, f) | + | + | + | + |  |
|  | Температура наружного воздуха, t | + | + | + | + |  |
| Аварийно-предупредительная телесигнализация срабатывания устройств РЗА. Устройства РЗ и СА ЛЭП и оборудования, устройств ПА |  |  |  |  |  |  |
|  | Срабатывание ДЗШ 1, 2С 110 кВ (ШЭ2607 062) на отключение 1 С 110 кВ | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание ДЗШ 1, 2С 110 кВ (ШЭ2607 062) на отключение 2 С 110 кВ | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание НВЧЗ ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 ТЭЦ-2-1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание НВЧЗ ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 ТЭЦ-2-2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание НВЧЗ ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 Позимь-1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание НВЧЗ ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 Позимь-2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ОВ-110 (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 013022). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА ОВ-110 (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 013022). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ ОВ-110 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание Комплекта РЗА СВ 110 (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 015) | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ СВ 110 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 Т-1 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание УРОВ В-110 Т-2 | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание ПРМ АКА 516 кГц ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание ПРД АКА 500 кГц ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками. | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание ПРД АКА 540 кГц ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание ПРМ АКА 600 кГц ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Срабатывание АЧР | + | + | + |  | Существует |
|  | Срабатывание ЗДЗ 1С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Срабатывание ЗДЗ 2С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Срабатывание ЗДЗ 3С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Срабатывание ЗДЗ 4С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Земля в сети 1С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Земля в сети 2С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Земля в сети 3С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Земля в сети 4С 10 кВ | + | + |  |  | Существует |
|  | Срабатывание газовой защиты Т-1 на сигнал | + | + |  |  | Существует |
|  | Срабатывание газовой защиты Т-2 на сигнал | + | + |  |  | Существует |
| Аварийно-предупредительная телесигнализация неисправности устройств РЗА. Устройства РЗ и СА ЛЭП и оборудования, устройств ПА |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправность ДЗШ 1, 2С 110 кВ (ШЭ2607 062) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность НВЧЗ ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 ТЭЦ-2-1.Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность НВЧЗ ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 ТЭЦ-2-2. Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность НВЧЗ ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 Позимь-1. Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность НВЧЗ ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ШЭ2607 031) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 Позимь-2. Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 011021). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА ОВ-110 (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 013022). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ОВ-110. Комплект РЗА ОВ-110 (ДЗ, МФТО, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 013022). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность СВ 110. Комплект РЗА СВ 110 (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 015) | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА Т-1 (ШЭ2607 041073). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 Т-1. Комплект РЗА Т-1 (ШЭ2607 041073). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность Комплекта РЗА Т-2 (ШЭ2607 041073). Комплект А1 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность В-110 Т-2. Комплект РЗА Т-2 (ШЭ2607 041073). Комплект А2 | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ПРМ АКА 516 кГц ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ПРД АКА 500 кГц ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками. | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ПРД АКА 540 кГц ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ПРМ АКА 600 кГц ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево | + | + | + | + |  |
|  | Неисправность ЩСН-0,4 кВ | + | + |  |  | Существует |
| ТИ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 10 кВ 109 (P) | + | + | + | + |  |
|  | Яч. 10 кВ 211 (P) | + | + | + | + |  |
|  | Яч. 10 кВ 313 (P) | + | + | + | + |  |
|  | Яч. 10 кВ 407 (P) | + | + | + | + |  |
|  | Яч. 10 кВ 103(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 104(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 105(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 106(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 107(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 108(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 110(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 111(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 112(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 115(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 116(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 117(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 202(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 203(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 204(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 205(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 206(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 207(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 208(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 212(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 213(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 215(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 216(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 303(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 304(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 305(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 306(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 307(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 308(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 309(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 312(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 314(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 315(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 316(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 403(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 404(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 405(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 406(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 408(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 409(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 410(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 411(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 412(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 415(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 416(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 417(Iв) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 210 Ввод 10 кВ Т-2 (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 414 Ввод 10 кВ Т-2 (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 114 Ввод 10 кВ Т-1 (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 310 Ввод 10 кВ Т-1 (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 201 СВ-10 2С (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует (P, Q) |
|  | Яч. 10 кВ 401 СВ-10 4С (P, Q, I, U) | + | + | + |  | Существует (P, Q) |
| ТС 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 10 кВ 101 СВ-10 1С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 201 СВ-10 2С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 301 СВ-10 3С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 401 СВ-10 4С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 112 В-10 ТСН-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 409 В-10 ТСН-2 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 115 В-10 ТДР-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 215 В-10 ТДР-2 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 314 В-10 ТДР-3 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 408 В-10 ТДР-4 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 103 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 104 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 105 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 106 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 107 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 108 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 109 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 110 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 111 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 116 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 117 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 202 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 203 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 204 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 205 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 206 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 207 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 208 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 211 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 212 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 213 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 216 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 303 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 304 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 305 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 306 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 307 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 308 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 309 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 312 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 313 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 315 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 316 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 403 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 404 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 405 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 406 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 407 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 410 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 411 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 412 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 415 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 416 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 417 В-10 | + | + |  |  | Существует |

Таблица 2. Перечень сигналов (команд) ДУ ПС 110 кВ Союзная

| № п/п | Наименование параметра | Уровень ДУ |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСУТП ПС | ДП РЭС | ДП | РДУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Захват управления | + | + | + | + |  |
| ОВ – 110 (ячейка 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВ-110 (В-8, Q1-ОВ1G) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 ОВ (РОСШ, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 в ст. ОВ (ЗРОСШ-1, QSG 3.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 в ст. ОСШ (ЗРОСШ-2, QSG 3.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 1С ОВ (ШР 8-2, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 1С в ст. ОВ (ЗШР- 8.2.1, QSG 2.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 1С в ст. 1С (ЗШР-8.2.2, QSG 2.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 2С ОВ (ШР 8-1, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. ОВ (ЗШР 8.1.1, QSG 2.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 2С ОВ в ст. 2С (ЗШР 8.1.2, QSG 2.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| ТН – 110 2С |  |  |  |  |  |  |
|  | ШР-110 2С ТН (ТР-3, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН 2С-110 (ЗСШ-2, QSG 1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТН-110 2С | + | + | + |  |  |
| ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная II цепь с отпайками (ячейка 2, W2G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 ТЭЦ-2-2 (В-1, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 ТЭЦ-2-2 (ОР-1, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ (ЗОР-1, QSG 15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЛР-110 ТЭЦ-2-2 (ЛР-1, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В (ЗЛР-1.1, QSG 3.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. ВЛ (ЗЛР-1.2, QSG 3.2) | + | + |  | + | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 ТЭЦ-2-2 (ШР-1, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-2 в ст. В (ЗШР-1, QSG 1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| Ввод Т-2 110 кВ (ячейка 3, Т-2) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Т-2 (В-5, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 Т-2 (ОР-5, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 Т-2 в ст. Т-2 (ЗОР-5, QSG 15) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ТР-110 Т-2 (ТР-2, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст. В (ЗТР-2.1, QSG 14.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТР-110 Т-2 в ст. Т-2 (ЗТР-2.2, QSG 14.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 Т-2 (ШР-5, QS13) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 Т-2 в ст. В (ЗШР-5, QSG 131) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная II цепь с отпайкой на ПС Медведево (ячейка 4 W4G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Позимь-2 (В-2, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 Позимь-2 (ОР-2, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ (ЗОР-2, QSG15) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЛР-110 Позимь-2 (ЛР-2, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. В (ЗЛР-2.1, QSG14.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-2 в ст. ВЛ (ЗЛР-2.2, QSG14.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 Позимь-2 (ШР-2, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 Позимь-2 в ст. В (ЗШР-2, QSG1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| Ввод Т-1 110 кВ (ячейка 5 Т-1) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Т-1 (В-6, Q2) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 Т-1 (ОР-6, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 Т-1 в ст. Т-1 (ЗОР-6.1, QSG15.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 Т-1 в ст. ОСШ (ЗОР-6.2, QSG15.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ТР-110 Т-1 (ТР-1, QS14) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТР-110 Т-1 в ст. В (ЗТР-1.1, QSG14.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТР-110 Т-1 в ст. Т-1 (ЗТР-1.2, QSG14.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 Т-1 (ШР-6, QS13) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 Т-1 в ст. В (ЗШР-6, QSG13) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| ВЛ 110 кВ Позимь – Союзная I цепь с отпайкой на ПС Медведево (ячейка 6, W6G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 Позимь-1 (В-3, Q1) | + | + | + | + |  |
|  | ОР-110 Позимь-1 (ОР-3, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ (ЗОР-31, QSG15) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЛР-110 Позимь-1 (ЛР-3, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. В (ЗЛР-3.1, QSG3.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 Позимь-1 в ст. ВЛ (ЗЛР-3.2, QSG3.2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 Позимь-1 (ШР-3, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 Позимь-1 в ст. В (ЗШР-3, QSG1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| СВ 110 (ячейка 7, СВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | СВ 110 (B-7, Q1-C1G) | + | + | + | + |  |
|  | ШР-110 2С СВ (ШР-7.1, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 2С СВ в ст. СВ (ЗШР-7.1, QSG1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 1С СВ (ШР-7.2, QS2) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 1С СВ в ст. СВ (ЗШР-7.2, QSG2) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| ТН -110 1С |  |  |  |  |  |  |
|  | ШР-110 1С ТН (ТР-4, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН 1С-110 (ЗСШ-1, QSG1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ТН-110 1С | + | + | + |  |  |
| ВЛ 110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Союзная I цепь с отпайками (ячейка 8, W8G) |  |  |  |  |  |  |
|  | В-110 ТЭЦ-2-1 (В-4, Q1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ОР-110 ТЭЦ-2-1 (ОР-4, QS15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ОР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ (ЗОР-4, QSG15) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЛР-110 ТЭЦ-2-1 (ЛР-4, QS3) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В (ЗЛР-4.1, QSG3.1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ЛР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. ВЛ (ЗЛР-4.2, QSG3.2) | + | + |  | + | Привод с ЭМБ |
|  | ШР-110 ТЭЦ-2-1 (ШР-4, QS1) | + | + | + | + | Привод с ЭМБ |
|  | ЗН ШР-110 ТЭЦ-2-1 в ст. В (ЗШР-4, QSG1) | + | + | + |  | Привод с ЭМБ |
| Ячейки 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Яч. 10 кВ 101 СВ-10 1С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 201 СВ-10 2С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 301 СВ-10 3С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 401 СВ-10 4С | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 112 В-10 ТСН-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 409 В-10 ТСН-2 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 115 В-10 ТДР-1 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 215 В-10 ТДР-2 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 314 В-10 ТДР-3 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 408 В-10 ТДР-4 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 103 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 104 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 105 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 106 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 107 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 108 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 109 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 110 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 111 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 116 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 117 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 202 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 203 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 204 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 205 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 206 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 207 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 208 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 211 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 212 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 213 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 216 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 303 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 304 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 305 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 306 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 307 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 308 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 309 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 312 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 313 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 315 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 316 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 403 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 404 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 405 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 406 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 407 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 410 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 411 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 412 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 415 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 416 В-10 | + | + |  |  | Существует |
|  | Яч. 10 кВ 417 В-10 | + | + |  |  | Существует |

Приложение 3. Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Союзная

Приложение 4. ПС Союзная Структурная схема оборудования КП Исеть

Приложение 5. Схемы каналов связи ПС 110 кВ Союзная