«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

________________ В. А. Антонов

«_____» _________________ 2019 г.

| Номер ТЗ | _ |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2371767 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку генератора дизельного АСД-24С-Т400-1РМ6. ЛОТ №

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные генератора дизельного должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генератор дизельный АСД-24С-Т400-1РМ6 | Мощность номинальная – 24 кВт |
|  |  | Число фаз – 3 |
|  |  | Напряжение - 230/400 В |
|  |  | Топливо – дизель |
|  |  | АВР |
|  |  | Синхронизация линий |
|  |  | Исполнение – контейнер |
|  |  | Пуск – электростартер |
|  |  | Частота – 50 Гц |
|  |  | Частота вращения двигателя - 1500 об/мин |
|  |  | Генератор – Deutz |
|  |  | Тип генератора – Синхронный |
|  |  | Система охлаждения – Жидкостная |
|  |  | Объем топливного бака - 80 л |
|  |  | Модуль GSM c дистанционным управлением |
|  |  | Контроллер GSM c дистанционным управлением |
|  |  | ПЖД (предпусковой подогреватель) |
|  |  | Подогреватель охлаждающей жидкости |
|  |  | Аккумуляторная батарея |
|  |  | Зарядное устройство АКБ |
|  |  | Инструкция по эксплуатации, на русском языке – есть |
| 2 | Тип вывода НН | воздушный (СИП) и кабельный, с заглушкой воздушного вывода 0,4 кВ в комплекте поставки |
| 3 | Логотипы | на дверцах нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |
| 4 | Запирающие устройства, уплотнения, козырьки | внутренние запирающие устройства на всех дверцах (должны открываться одним ключом). Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 0,4 кВ |
| 5 | Дверцы | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение |
| 6 | Блокировочные устройства | да (блокировка открывания двери при включенном выключателе нагрузки) |
| 7 | Передача данных АСУЭ | Промышленный GPRS-терминал с гальванически изолированным интерфейсом RS-485 c аппаратным таймером перезагрузки. В комплекте с блоком питания и антенной |
| 8 | Требование к АСТУ | - Контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - Контроль открытия двери |
| 9 | Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1/УХЛ1 (выбрать в соответствии с проектом) |
| 11 | Степень защиты контейнера по ГОСТ 14254-96, не менее | IP 54 |
| 12 | Розетки | 220/380 В |
| 13 |  | Пусконаладочные работы |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ Р 53988-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления генераторов должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки продукции должно входить:

- генератор дизельный.

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад.

  - Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании и материалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого генератора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Правила приемки оборудования.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Зам. начальника УРС | В. Л. Битаров |
| --- | --- |