«УТВЕРЖДАЮ»

| Номер ТЗ | 308В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Первый заместитель

генерального директора-

главный инженер

ПАО «Россети Центр»

Е.В. Турапин

«_____»__________2023 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку резервных источников снабжения электроэнергией.

ЛОТ № 308В

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» /ПАО «Россети Центр и Приволжья» (Покупатель) производит закупку резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО ««Россети Центр» /ПАО «Россети Центр и Приволжья» на 2023г.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья» в сроки, установленные данным ТЗ:

Резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ)

|  | Вид транспорта | Срок изготовления * |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Авто/жд | 10 |

*в календарных днях, с даты подачи заявки от филиала

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице (Распоряжение ПАО «Россети» №10р от 14.01.2016г. «Электрогенераторные установки с двигателями внутреннего сгорания», типовые технические требования)

| Характеристика | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Характеристики генератора: |  |
| Исполнение | В кожухе (климатическое исполнение У1) на автомобильном шасси, предназначенному для буксировки на автосцепке по дорогам общего пользования со скоростью не менее 60 км/час |
| Номинальная мощность электрогенераторных установок (P, кВт) | 6,5, 24, 30, 50,100, 400 |
| Высота, м | не более 3,7 |
| Ширина, м | не более 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Род тока | Переменный (50Гц) трехфазный |
| Время работы на заправочной емкости при 100% нагрузке | Не менее 8 часов |
| Тип двигателя | Дизельный, бензиновый |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Возможность подключения speed контроллеров с разъёмами RS232 и RS485 | да |
| Предпусковая система двигателя | Предпусковой подогреватель двигателя |
| Система очистки | Система смазки с фильтрами тройной стадии очистки |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Тип прицепа | Двухосный |
| Степень автоматизации | 2-я степень автоматизации, автоматизированный запуск (Контроллер управления, счетчик моточасов) |
| Автоматическая стабилизация напряжения и частоты | есть |
| Защита от внутренних и внешних замыканий | есть |
| Система аварийной остановки | есть |
| Электрощитовое и коммуникационное оборудование для оперативного подключения потребителей электроэнергии (при помощи комплекта соединительных кабелей, см. далее) | Кабель КГтп-ХЛ 4*35(150) в количестве не менее 30 метров, наконечники ТМЛ 35(150)-12-12-МУХЛ3 ГОСТ 7386-80 в количестве 3 шт. для каждой единицы резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Замок горловины бака | есть |
| Отключатель АКБ | есть |
| Шумозащитный кожух | есть (снижение уровня шума на 1ОдБ) |
| глушитель | промышленный |
| фаркоп | регулируемый |
| прицепное устройство | с 90 мм сцепным кольцом и предохранительными цепями (розетка и вилка типа 12N согласно ГОСТ 9200-76) |
| крепежные элементы для подъема краном | есть |
| Уровень шума без кожуха, дБ | 95 |
| Степень защиты ГОСТ 14254-96 | IP23 |
| Температура эксплуатации | ОТ - 25°С ДО +40°С |
| Покраска | Стойкость покрытия не менее 2 лет (РANTONE Р 301-С) |
| Комплектация: | - генератор, заправленный маслом и ОЖ; - глушитель; - кожух шумозащитный; - топливный бак; - аккумуляторная батарея; - щит управления с цифровой панелью; - счетчик моточасов; |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ Р 53988-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления генераторов должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки продукции должно входить:

- генератор дизельный.

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании и материалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 18620-86 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого генератора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4.3 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик	должен	предоставить	комплект	запасных	частей,	расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в следующем минимальном объеме:

- фильтр воздушный для двигателя - l шт.;

- фильтр масляный для двигателя - 2 шт.;

- фильтр топливный для двигателя - 2 шт. ;

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Правила приемки оборудования.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.