Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 3_31_38

на поставку шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного

оборудования к ним для включения приборов учёта в автоматизированную систему учёта электроэнергии на присоединениях ПС 35, 110кВ и РП 6,10кВ

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

на  27  листах

2019

Лист согласования

к техническому заданию на поставку шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного оборудования к ним для включения приборов учёта в автоматизированную систему учёта электроэнергии на присоединениях ПС 35, 110кВ и РП 6,10кВ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

| Наименование должности | И.О. Фамилия | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Уровень филиала |  |  |
| Начальник Управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Лыкова Е.И. |  |
| Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Недосеков В.В. |  |
| Уровень ИА |  |  |
| Начальник Департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» | Завалин И.С. |  |
| Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра» | Демьянец Р.В. |  |

Оглавление

1. Общие сведения	5

1.1. Наименование закупки:	5

1.2. Предмет закупки:	5

1.3. Основание для проведения закупки:	5

1.4. Сроки начала и окончания поставки:	5

1.5. Ценовые показатели:	5

1.6. Источник финансирования	5

2. Общие технические требования	6

2.1. Требования к шкафам УСПД	6

2.2. Требования к УСПД	8

2.3. Требования к каналообразующему оборудованию	9

2.4. Требования к вспомогательному оборудованию	9

2.5. Требования к надёжности и безопасности	12

2.6. Метрологические и другие требования к оборудованию	12

2.7. Требования к электромагнитной совместимости	13

2.8. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	13

2.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	13

2.10. Требования к информационному обмену между уровнями системы	14

3. Требования по стандартизации и унификации	14

4. Гарантийные обязательства	15

5. По техническим условиям поставки обращаться:	15

6.  Приложения	15

Приложение №1.	16

Приложение №2.	20

Приложение №3.	23

- Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР – автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно - вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК на базе ПО «Пирамида-сети»);

ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

УСПД - устройства сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов;

DCom - распределённая Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

RS-422 - стандарт передачи данных по четырехпроводному полнодуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупки:

Поставка шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного оборудования к ним (далее –продукция, оборудование) для включения приборов учета в автоматизированную систему учета электроэнергии на присоединениях ПС 35, 110 кВ и РП 6, 10 кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

1.2. Предмет закупки:

В данном документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку шкафов устройств сбора и передачи данных (далее – УСПД), УСПД и вспомогательного оборудования к ним (далее – продукция) для проведения в 2019 году работ по включению существующих приборов учета на присоединениях ПС 35, 110 кВ и РП 6, 10 кВ в автоматизированную систему учета электроэнергии.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад покупателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Объем поставки, состав и технические характеристики, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость доставки входит в цену предложения) автомобильным/железнодорожным транспортом на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», расположенный по адресу:

г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 17, центральный склад.

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки. Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, указанных в Приложении № 1.

1.3. Основание для проведения закупки:

- Инвестиционная программа ПАО "МРСК Центра" на 2019г. (код проекта – I_БЛ-4847, титул проекта – «Включение приборов учета в АСУЭ на присоединениях ПС 110-35 кВ и/или РП 6-10 кВ Белгородэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра").

1.4. Сроки начала и окончания поставки:

- начало поставки - с момента заключения договора;

- предельный срок поставки – до 19.12.2019;

- стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

1.5. Ценовые показатели:

- предельная стоимость поставляемой продукции указана в конкурсной документации.

- в стоимость продукции должны входить все расходы и затраты, связанные с поставкой продукции, обязательные платежи и материалы.

1.6. Источник финансирования

- Программа закупки ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" на 2019г. (закупка №50001178, лот 310F «Оборудование связи»)

1.7. Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), утвержденному распоряжением ПАО «Россети» от 01.02.2019 №43р, дополнения и уточнения изложены в п. 2.2. данного ТЗ;

- Технические характеристики шкафов УСПД изложены в п. 2.1. данного ТЗ.

- Технические характеристики вспомогательного оборудования изложены в п. 2.3. – 2.4. данного ТЗ

К установке допускается оборудование, аттестованное в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 31.03.2014 №225пр/2).

2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 2 квартала 2019 года.

  - Типы поставляемых компонентов системы учета электроэнергии (УСПД, УССВ) должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Поставляемые средства измерений должны быть поверенными и иметь действительные свидетельства о поверке с давностью не более 6 (шести) месяцев.

  - Поставляемое оборудование должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы;

2.1. Требования к шкафам УСПД

Шкаф УСПД предназначен для оборудования уровня ИВКЭ объектовой системы учёта электроэнергии, устанавливаемого на подстанциях уровня верхнего напряжения 35-110 кВ или распределительных подстанциях уровня напряжения 6-10 кВ, оснащенных многофункциональными приборами учета электроэнергии на соответствующих присоединениях от 6 до 110кВ, а также присоединениях собственных нужд электроустановки.

Шкаф УСПД должен соответствовать требованиям экологическим, санитарно–гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВЩУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений шкафов УСПД должна предусматривать возможность крепления к полу (для напольных шкафов) или крепления на стенах производственных электроустановок (для навесных шкафов).

В состав шкафа УСПД должны входить:

- УСПД (промконтроллер) с блоком питания;

- устройство синхронизации системного времени (для напольных шкафов)

- каналообразующее оборудование стандарта Ethernet/GPRS(3G) в комплекте с выносной антенной и блоком питания;

- устройства защиты цифровых интерфейсов УСПД, информационные соединители и клеммники;

- устройства резервирования и распределения электропитания (реле выбора фаз, автоматические выключатели, розетки, силовые клеммники и перемычки)

- соединительные провода;

- комплект заземления;

- карман для документации.

Напольные шкафы УСПД должны иметь 19” направляющие профили для монтажа в них дополнительного телекоммуникационного оборудования.

Для исключения, несанкционированного доступа, на корпусе шкафа УСПД должно быть предусмотрено место для опломбирования.

- Шкаф УСПД должен иметь схему электропитания оборудования объектовой системы учета электроэнергии от 2-х разных внешних источников, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения.

Шкаф УСПД должен иметь степень защиты не хуже IP – 54 (для шкафов навесного исполнения) и не хуже IP – 21 (для шкафов напольного исполнения)  в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу щита;

- в местах ввода – вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке щита;

- в конструкции замка;

Шкаф УСПД должен быть укомплектован гермовводами в необходимом для обеспечения ввода в шкаф внешних кабелей (силовых и информационных);

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса.

Средний срок службы шкафа УСПД не менее - 20 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации - не менее 60 месяцев

Таблица 1. Основные технические характеристики шкафов УСПД

| № п/п | Наименование величины | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф УСПД напольный, предназначенный для размещения на ПС-110кВ |  |
| 1 | Материал корпуса | листовая сталь |
| 2 | Исполнение | напольное |
| 3 | Размещение | внутреннее |
| 4 | Обслуживание | односторонее |
| 5 | Исполнение боковых стенок | съемное, на винтах |
| 6 | Исполнение передней двери | обзорноя (стеклянная) |
| 7 | Исполнение задней стенки | сплошная (стальная) |
| 8 | Габариты шкафа (ШхВхГ), мм | 600х2000х600 |
| 9 | Высота цоколя, мм | 200 |
| 10 | Подводка кабелей | сверху и снизу |
| 11 | Климатконтроль | без обогрева, вентилируемый |
| 12 | Состав: |  |
| 12.1. | Устройство сбора и передачи данных | 1 шт. |
| 12.2. | Устройство синхронизации системного времени | 1 шт. |
| 12.3. | Терминальный GPRS роутер сотовой связи с блоком питания | 1 к-т |
| 12.4. | Модули защиты линий RS-422/485 | 8 к-т |
| 12.5. | Модуль защиты линий Ethernet | 1 шт. |
| 12.6. | Блок розеток | 1 шт. |
| 12.7. | Универсальный переключатель фаз | 1 шт. |
| 12.8. | Автоматический выключатель 2Р, 16А, хар-ка С | 2 шт. |
| 12.9. | Автоматический выключатель 2Р, 4А, хар-ка С | 1 шт. |
| 12.10. | Автоматический выключатель 2Р, 2А, хар-ка С | 9 шт. |
| 12.11. | Клеммники RS-422/485 | 8 к-тов |
| 12.12. | Клеммники силовые 220В | 12 к-тов |
| 12.13. | Карман для документации | 1 шт. |
| 13 | Степень защиты оболочки, не хуже | IP 21 |
| 14 | Материал | листовая сталь |
| 15 | Срок службы, лет | 20 |
| 16 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет | 5 |
| 17 | Ограничение доступа внутрь шкафа учета | Наличие на крышке шкафа пломбировочных устройств |
| 2 | Шкаф УСПД навесной, предназначенный для размещения на ПС-35кВ и РП 6-10кВ |  |
| 1 | Материал корпуса | листовая сталь |
| 2 | Исполнение | Навесное (настенное) |
| 3 | Размещение | внутреннее |
| 4 | Обслуживание | односторонее |
| 5 | Исполнение передней двери | сплошная (стальная) |
| 6 | Габариты шкафа (ШхВхГ), мм | 600х600х250 |
| 7 | Подводка кабелей | снизу |
| 8 | Климатконтроль | без обогрева и вентиляции |
| 9 | Состав: |  |
| 9.1. | Устройство сбора и передачи данных | 1 шт. |
| 9.2. | Устройство синхронизации системного времени | 1 шт. |
| 9.3. | Терминальный GPRS роутер сотовой связи с блоком питания | 1 к-т |
| 9.4. | Модули защиты линий RS-422/485 | 2 к-т |
| 9.5. | Модуль защиты линий Ethernet | 1 шт. |
| 9.6. | Универсальный переключатель фаз | 1 шт. |
| 9.7. | Автоматический выключатель 2Р, 6А, хар-ка С | 2 шт. |
| 9.8. | Автоматический выключатель 1Р, 2А, хар-ка С | 5 шт. |
| 9.9. | Клеммники RS-422/485 | 2 к-тов |
| 9.10. | Клеммники силовые 220В | 6 к-тов |
| 9.11. | Карман для документации | 1 шт. |
| 12 | Степень защиты оболочки, не хуже | IP 54 |
| 13 | Материал | листовая сталь |
| 14 | Срок службы, лет | 20 |
| 15 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет | 5 |
| 16 | Ограничение доступа внутрь шкафа учета | Наличие на крышке шкафа пломбировочных устройств |

2.2. Требования к УСПД

УСПД выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных  учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

Для УСПД обязательно наличие сертификата об утверждении типа средства измерения и внесении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Технические характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

Кроме того, УСПД должны иметь возможность передавать данные в ИВК на базе ПО «Пирамида Сети» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (быть совместимы с ним). Обязательно наличие возможности передачи данных в протоколах соответствующих МЭК 61850.

- Программное обеспечение, применяемые в УСПД протоколы должны быть открытыми, при передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа. УСПД должны обеспечивать сбор данных с установленных на данный момент существующих приборов учета следующих типов:

- ЕвроАльфа 1.0 и 1.1	(Эльстер Метроника)

- Альфа А1800 		(Эльстер Метроника)

- СЭТ-4ТМ, ПСЧ-4ТМ 	(НЗиФ)

- Меркурий 230		(Инкотэкс)

- Протон, Протон-К 	(Систел Автоматизация)

- УСПД должно иметь межповерочный интервал не менее 5 лет (в соответствии с СТО 56947007-29.200.15.209-2015, табл. 6.13.1 (п.3) – как УСПД для ОРЭ).

2.3. Требования к каналообразующему оборудованию

- При удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах.

- Должна быть предусмотрена возможность передачи информации от УСПД до центра сбора информации по основному каналу - по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP, и по резервному по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS с использованием терминального GPRS роутера стандарта 3G, технические характеристики которого представлены в таблице 3.

Таблица 2. Технические характеристики каналообразующего оборудования

| № п/п | Наименование величины | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип оборудования | Терминальный GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G |
| 2 | Доступные сетевые протоколы | TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 |
| 3 | Диапазоны: | GSM 900/1800 МГц, UMTS 900/2100 МГц |
| 4 | Выходная мощность | 3,1 Вт (900 МГц), 1,5 Вт (1800 МГц), 0,3 Вт (2100 МГц) |
| 5 | Передача данных | HSPA+, EDGE, GPRS |
| 6 | Скорость передачи данных по 3G | приём (DL) – до 7,2 Мбит/сек, передача (UL) – до 5,76 Мбит/сек |
| 7 | Ethernet (2 порта) | 10/100 Мбит/сек, RJ-45 |
| 8 | Интерфейс RS-232 (1 порт) | 1200-115200 бит/сек, разъём – DB-9M |
| 9 | Интерфейс RS-485 (1 порт) | 1200-115200 бит/сек, разъём – винтовой |
| 10 | Антенный разъём | SMA |
| 11 | Материал корпуса | Алюминий |

2.4. Требования к вспомогательному оборудованию

- Вспомогательное оборудование, изложенное в данном разделе предназначено для обеспечения функционировани УСПД и каналообразующего оборудования в составе ИВКЭ.

- Технические характеристики вспомогательного оборудования представлены в таблице 3.

Таблица 3. Технические характеристики вспомогательного оборудования и комплектующих шкафов УСПД

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство синхронизации системного времени (УССВ) | Корпус устройства: Исполнение корпуса по степени защиты: Предел допустимой абсолютной погрешности привязки выходного сигнала к шкале времени UTC – Предел допускаемой абсолютной задержки шкал времени на выходных портах относительно выходных сигналов – Частота выдачи сигналов шкалы времени на нагрузке 1 кОм – Длительность сигнала 1 Гц – Время нарастания сигнала на нагрузке 1 кОм – Полярность – Выходное напряжение на выходе на нагрузке 1 кОм – Частотный диапазон принимаемых сигналов – Навигационная система – Поддерживаться работоспособность должна при: - температуре окружающего воздуха – - относительной влажности (при +250С) – Напряжение питания – Потребляемая мощность – Габаритные размеры, не более: - ширина – - высота – - глубина – Тип антенны – Длина кабеля антенны – | металлический с заземляющей клеммой не хуже IP54 не более ± 1 мкс не более 150 мс 1 Гц 1 мс Не более 100 нс Положительная 5В ± 0,1В DC 1575,42 МГц и 1598 – 1605,4 МГц GPS/ГЛОНАСС -10…+55 0С до 90% 85 – 264В AC Не более 10 Вт 160 мм 110 мм 60 мм Магнитная, либо с наружным креплением Не менее 15 м (допускается с удлинительным кабелем) |
| 2 | Антенна внешняя для терминального GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G | Частоты: 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2200 МГц Коэффициент усиления 5,5dB Характеристика: круговая SWR < 2,0 Максимальная мощность 20Вт Ориентация в рабочем положении – вертикальная Соединитель SMA Длина антенного кабеля 5м Диапазон рабочих температур -40 … +70 °C Степень защиты IP65 Материал поверхности - поливинилхлорид, стойкий к ультрафиолетовому излучению Монтаж на включенную в комплект поставки скобу |  |
| 3 | Блок питания для терминального GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G | Блок питания на розетку Выходное напряжение 12В Интерфейс MicroFit 4-Pin Защита от перенапряжения Ток отсечки 10mA |  |
| 4 | Адаптер питания УСПД 220В AC/ 24В DС | Совместимость с основным оборудованием (УСПД); Мощность: 90 Вт Монтаж: на DIN рейку Номинальное входное напряжение AC: 230 В Номинальное выходное напряжение DC: 24 В Рабочая температура: -25…+70 °C |  |
| 5 | Модуль буферный, для буферизации питания УСПД | Совместимость с основным оборудованием (УСПД); Время зарядки, конденсатор: 30 smax Входное напряжение: 24…28 VDC Выходное напряжение: 22…27 VDC Буферизация основного питания: 4000 ms@ 1,2 А…200 ms@ 25 A |  |
| 6 | Составной модуль защиты линий RS-485 от перенапряжения со съемным защитным штекером | Состав: - Основной элемент для защитного штекера РТ, со схемой защиты двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли. - Защитный штекер PT (съемный) со схемой защиты HF для 4-х сигнальных проводников и общего проводника. Характеристики: Направление действия: Signal Ground/Shield-Earth Ground Номинальное напряжение: 14 В Номинальный ток: 450 мА Эффективный рабочий ток: до 5 мкА Ток утечки на PE: до 1 мкА Номинальный импульсный ток утечки: 10 кА Суммарный импульсный ток: 20 мкА Ток разряда молнии, пиковое значение тока: 2,5 кА Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн.: до 600 В Рабочая температура: -40…+85 °C Габаритные размеры в сборе: не более 18 х 90 х 80 (1 модуль) |  |
| 7 | Модуль защиты от всплесков напряжений в линии Ethernet | Разъемы интерфейса – 2 х RJ-45 Максимальная сила входного тока – 6,5 кВ Рабочий диапазон параметров окруж. среды -15…+45 °C Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95% |  |
| 8 | Универсальный переключатель фаз электронный | Наличие функции выбора приоритетной фазы питания для однофазной нагрузки 220В/50Гц с целью обеспечения бесперебойного питания. Номинальное фазное напряжение: 220В Частота сети: 45...55 Гц Ток нагрузки: до 16А Диапазон срабатывания по Umin: 160...210В - регулируемый Диапазон срабатывания по Umax: 230...280В - регулируемый Время переключения фаза на фазу: не более 200мс Габаритные размеры: не более 70 х 90 х 80 (4 модуля) |  |
| 9 | Выключатель автоматический двухполюсный | Номинальный ток: 4, 6 или 16 А (в соответ. со схемой). Номинальное напряжение: 230 В Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты выключателя: IP20 Класс токоограничения: 3 Рабочая температура: -40…+50 °C Габаритные размеры: не более 36 х 90 х 80 (2 модуля) |  |
| 10 | Выключатель автоматический однополюсный | Номинальный ток: 2 А. Номинальное напряжение: 230 В Номинальная отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты выключателя: IP20 Класс токоограничения: 3 Рабочая температура: -40…+50 °C Габаритные размеры: не более 18 х 90 х 80 (1 модуль) |  |
| 11 | Розетка электрическая щитовая на DIN-рейку под Евро-вилку | Номинальное напряжение: 230 В Схема выводов: 2P + E (c заземлением). Габаритные размеры: не более 54 х 90 х 80 (3 модуля) |  |

2.5. Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Все поставляемое оборудование должно быть защищено:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

2.6. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав поставляемого оборудования должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на оборудование с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

2.7. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.8. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- Оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- Восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Поставщика, вышедших из строя модулей в период гарантийного срока.

- Технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

- Условия хранения поставляемого оборудования системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

2.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

При создании системы учета электроэнергии должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

2.10. Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между поставляемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

- поддержка протокола обмена данными с приборов учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

- обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

- Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

3. Требования по стандартизации и унификации

Оборудование должно соответствовать требованиями действующих нормативно-правовых документов:

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»

  - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, ее конструктивные элементы.

4.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. По техническим условиям поставки обращаться:

| Должность | ФИО | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела эксплуатации АСКУЭ | Касымов Сергей Владимирович | 8 4722 304157 |

6.  Приложения

  - Приложение № 1. Спецификация поставляемой продукции.

  - Приложение № 2-3. Задание заводу-изготовителю на производство шкафов устройств сбора и передачи данных.

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного

оборудования к ним для нужд филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемой продукции к техническому заданию на поставку оборудования для включения приборов учёта в автоматизированную систему учёта электроэнергии на присоединениях ПС 35, 110кВ и РП 6, 10кВ

| № п.п. | Наименование * (полное указание типа, марки, размеров) | Основные технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф устройства сбора и передачи данных напольный, для ПС-110 кВ (комплектация № 1) | Тип изделия – низковольтное комплектное устройство, для установки в ряд шкафов РЗА, ТМ и связи в ОПУ ПС-110кВ Состав и комплектация изделия должно соответствовать Заданию заводу-изготовителю (Приложение № 2 к настоящему ТЗ). Конструктивно изделие должно быть выполнено в виде напольного металлического 19" шкафа размерами (ВхШхГ) 2000х600х600 мм со стеклянной передней и стальной задней дверьми, без обогрева, вентилируемый (с вентиляционной потолочной панелью и термостатом); Изделие должно иметь: - устройство сбора и передачи данных, со встроенным блоком питания, с модулями защиты портов (поз. 6-7 табл. №3); - устройство синхронизации системного времени с внешним GPS/ГЛОНАСС-приемником; - устройство GSM-связи с внешней антенной и блоком питания (табл. №3). Изделие должно иметь доступ для внешних подключений: - не менее 8-ми цифровых последовательных каналов передачи данных типа RS-422/485 (4-х проводная схема с заземлением экрана кабеля); - не менее 1-го канала передачи данных интерфейса Ethernet; - 2 ввода сети 220В (от разных источников) для питания оборудования, размещенного в шкафу; - 9 выводов сети 220В питания внешних устройств, подключенных к оборудованию, размещенного в шкафу; - заземляющего устройства. | шт. | 7 |
| 2 | Шкаф устройства сбора и передачи данных навесной, для ПС-35 кВ или РП-6,10 кВ (комплектация № 2) | Тип изделия – низковольтное комплектное устройство Состав и комплектация изделия должно соответствовать Заданию заводу-изготовителю (Приложение № 3 к настоящему ТЗ). Конструктивно изделие должно быть выполнено в виде шкафа металлического навесного размерами не более (ВхШхГ) 600х600х300 мм с металлической дверью без обогрева и вентиляции; Изделие должно иметь: - устройство сбора и передачи данных, с блоком питания (поз. 4 табл. №3), с модулями защиты портов (поз. 5-6 табл. №3); - устройство синхронизации системного времени с внешним GPS/ГЛОНАСС-приемником (поз. 1 табл. №4); - устройство GSM-связи с внешней антенной (табл. №2) Изделие должно иметь доступ для внешних подключений: - не менее 2-х цифровых последовательных каналов передачи данных типа RS-422/485 (4-х проводная схема с заземлением экрана кабеля); - не менее 1-го канала передачи данных интерфейса Ethernet; - 2 ввода сети 220В (от разных источников) для питания оборудования, размещенного в шкафу; - 3 вывода сети 220В питания внешних устройств, подключенных к оборудованию, размещенного в шкафу; - заземляющего устройства. | шт. | 31 |
| 3 | Устройство сбора и передачи данных | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам устройств сбора и передачи данных, входящих в комплектацию шкафов УСПД навесных, для для ПС-35 кВ или РП-6,10 кВ (комплектация № 2). | шт. | 7 |
| 4 | Терминальный GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в таблице № 2. | шт. | 7 |
| 5 | Антенна внешняя для терминального GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 2 таблицы №3. | шт. | 7 |
| 6 | Блок питания для терминального GPRS роутер сотовой связи стандарта 3G | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 3 таблицы №3. | шт. | 7 |
| 7 | Адаптер питания УСПД 220В AC/ 24В DС | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 4 таблицы №3. | шт. | 7 |
| 8 | Модуль буферный, для буферизации питания УСПД | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 5 таблицы №3. | шт. | 7 |
| 9 | Модуль защиты линий RS-485 от перенапряжения (базовый) | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 6 таблицы №3 | шт. | 12 |
| 10 | Модуль защиты линий RS-485 от перенапряжения (штекерный) |  | шт. | 12 |
| 11 | Модуль защиты от всплесков напряжений в линии Ethernet | Должны полностью соответствовать техническим характеристикам, изложенным в пункте № 7 таблицы №3. | шт. | 6 |
| 12 | Монтажная панель 19" 12ЕВ (в комплекте с креплениями), для монтажа в шкаф типа TS8 | Предназначение: для монтажа в существующие телекоммуникационные шкафы TS8 Высота панели – 12U Ширина панели - 19" Материал панели – нержавеющая сталь Комплектация: панель в комплекте с креплениями для монтажа на 19" или 21" направляющие шкафов серии TS8 | к-т. | 6 |

* - Наименование изделия корректируется на стадии заключения договора согласно наименованиям, указанном в конкурсном предложении Поставщика.

Приложение №2.

к техническому заданию на поставку

шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного

оборудования к ним для нужд филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

на производство шкафов устройств сбора и передачи данных

(комплектация № 1)

- Основные сведения о заказе:

| 1 | Наименование организации - заказчика | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование завода -изготовителя | Уточняется по итогам торговых процедур |
| 3 | Наименование объекта | ПС 110 кВ, согласно планам Заказчика |
| 4 | Наименование шкафа | Уточняется по итогам торговых процедур |
| 5 | Количество шкафов | В соответствии с Приложением № 1 |

- Основные технические характеристики:

| 1 | Исполнение | напольное |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение | внутреннее |  |
| 3 | Обслуживание | одностороннее |  |
| 4 | Исполнение боковых стенок | На винтах |  |
| 5 | Исполнение передней двери | обзорная (стеклянная) |  |
| 6 | Исполнение задней двери | сплошная (стальная) одностворчатая |  |
| 5 | Габариты шкафа (ШхВхГ), мм | 600х2000х600 |  |
| 6 | Подводка кабелей | сверху и снизу |  |
| 7 | Необходимость пломбирования дверей | да |  |
| 8 | Класс оборудования по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |  |
| 9 | Минимально допустимая степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP не менее 54 |  |
| 10 | Рабочий диапазон параметров окружающей среды | -10…+45 °C |  |
| 11 | Рабочий диапазон относительной влажности | 0 … 95% |  |

- Комплектация:

| № п/п | Наименование * | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф навесной с монтажной панелью, с металлической дверью, без обогрева, вентилируемый, с комплектом заземления | компл. | 1 |  |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | шт. | 1 |  |
| 3 | Устройство синхронизации системного времени (УССВ) с внешним GPS/ГЛОНАСС-приёмником | компл. | 1 |  |
| 4 | Терминальный GSM роутер сотовой связи стандарта 3G c внешней антенной и блоком питания | компл. | 1 |  |
| 5 | Составной модуль защиты линий RS-485 от перенапряжения со съемным защитным штекером | компл. | 8 |  |
| 6 | Модуль защиты от всплесков напряжений в линии Ethernet | шт. | 1 |  |
| 7 | Блок розеток | шт. | 1 |  |
| 8 | Универсальный переключатель фаз электронный | шт. | 1 |  |
| 9 | Автоматический выключатель 2-х полюсный, 16 А тип С | шт. | 2 |  |
| 10 | Автоматический выключатель 2-х полюсный, 4 А тип С | шт. | 1 |  |
| 11 | Автоматический выключатель 2-х полюсный, 2 А тип С | шт. | 9 |  |
| 12 | Клеммник информационные RS-485 | компл. | 8 |  |
| 13 | Клеммник силовые ~220 В | компл. | 12 |  |
| 14 | Карман для документации A4 | шт. | 1 |  |
| 15 | Эксплуатационная документация | компл. | 1 |  |

* Примечания:

- Наименования и марки комплектующих отразить в техническом предложении.

- Указанные в данной таблице наименования подлежат корректировке по итогам торговой процедуры с указанием конкретных модификаций на основании технического предложения Поставщика.

- Структурная схема соединений

- Дополнительные требования:

- Конструкторскую документацию согласовать с Заказчиком.

- Окончательное задание формируется по итогам торговой процедуры с указанием конкретных модификаций на основании технического предложения Поставщика.

Приложение №3.

к техническому заданию на поставку

шкафов УСПД, УСПД и вспомогательного

оборудования к ним для нужд филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

на производство шкафов устройств сбора и передачи данных

(комплектация № 2)

- Основные сведения о заказе:

| 1 | Наименование организации - заказчика | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование завода -изготовителя | Уточняется по итогам торговых процедур |
| 3 | Наименование объекта | ПС 35кВ или РП 6-10 кВ, согласно планам Заказчика |
| 4 | Наименование шкафа | Уточняется по итогам торговых процедур |
| 5 | Количество шкафов | В соответствии с Приложением № 1 |

- Основные технические характеристики:

| 1 | Исполнение | настенное |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение | внутреннее |  |
| 3 | Обслуживание | одностороннее |  |
| 4 | Исполнение передней двери | сплошная (стальная) одностворчатая |  |
| 5 | Габариты шкафа (ШхВхГ), мм | 600х600х250 |  |
| 6 | Подводка кабелей | снизу |  |
| 7 | Необходимость пломбирования дверей | да |  |
| 8 | Класс оборудования по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |  |
| 9 | Минимально допустимая степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP не менее 54 |  |
| 10 | Рабочий диапазон параметров окружающей среды | -10…+45 °C |  |
| 11 | Рабочий диапазон относительной влажности | 0 … 95% |  |

- Комплектация:

| № п/п | Наименование * | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф навесной с монтажной панелью, с металлической дверью, без обогрева и вентиляции, с комплектом заземления | компл. | 1 |  |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | шт. | 1 |  |
| 3 | Устройство синхронизации системного времени (УССВ) с внешним GPS/ГЛОНАСС-приёмником | компл. | 1 |  |
| 4 | Терминальный GSM роутер сотовой связи стандарта 3G c внешней антенной и блоком питания | компл. | 1 |  |
| 5 | Составной модуль защиты линий RS-485 от перенапряжения со съемным защитным штекером | компл. | 2 |  |
| 6 | Модуль защиты от всплесков напряжений в линии Ethernet | шт. | 1 |  |
| 7 | Адаптер питания УСПД 220В AC/ 24В DС | шт. | 1 |  |
| 8 | Модуль буферный, для буферизации питания УСПД | шт. | 1 |  |
| 9 | Розетка щитовая | шт. | 3 |  |
| 10 | Универсальный переключатель фаз электронный | шт. | 1 |  |
| 11 | Автоматический выключатель 2-х полюсный, 6А тип С | шт. | 2 |  |
| 12 | Автоматический выключатель однополюсный, 2А тип С | шт. | 5 |  |
| 13 | Клеммник информационные RS-485 | компл. | 2 |  |
| 14 | Клеммник силовые ~220 В | компл. | 6 |  |
| 15 | Клеммник питания 24 В | компл. | 1 |  |
| 16 | Карман для документации A4 | шт. | 1 |  |
| 17 | Эксплуатационная документация | компл. | 1 |  |

* Примечания:

- Наименования и марки комплектующих отразить в техническом предложении.

- Указанные в данной таблице наименования подлежат корректировке по итогам торговой процедуры с указанием конкретных модификаций на основании технического предложения Поставщика.

- Структурная схема соединений

- Схема размещения оборудования:

- Дополнительные требования:

- Конструкторскую документацию согласовать с Заказчиком.

- Окончательное задание формируется по итогам торговой процедуры с указанием конкретных модификаций на основании технического предложения Поставщика.