## 54_лот_(ЗЭС-1) (ч.2)
Приложение к Лоту № 54 ЗЭС-1 (ч.2)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41026464 (ЗЭС-2454/2015) | 41026464 | 10077127.69 | 1007712.7712 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Жигаевский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 206 существующей ВЛ-10 кВ № 7104 (инв. № 54.734350), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 7,5 км от от проектируемой ячейки 10 кВ I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Линец» до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);строительство участка КЛ-10 кВ (выход с ПС 35/10 кВ «Линец») протяженностью 0,2 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково», и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА проектируемой ячейки 10 кВ I секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Линец» и ячейки № 04 I секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Рыжково». | реконструкция ПС 35/10 кВ «Линец» в части монтажа дополнительной ячейки 10 кВ на I секции шин 10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании).- за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 7104 (инв. № 54.734350) |  |  | 9758.26 | 778.804 | 8422.821 | 87.7325 | 468.895 | 9758.26 |  | 0 |  |  |  | 9.11 | 8927.8 |  |  |  |  | 2 | 120.96 | 0,3 сечением до 120мм2 | 709.5 | [14 empty] | 9758.26 | 2016-09-01
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 9.11 | 8927.8 | 714.224 | 7767.186 |  | 446.39 | 8927.8 | [29 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.96 | [29 empty] | 0
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,3 сечением до 120мм2 | 709.5 | 56.76 | 631.455 | 0 | 21.285 | 709.5 | [29 empty] | 0
[19 empty] | 1 | 1449.947 |  |  |  | 9.11 | 8927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120.96 | 0.3 | 709.5 | [14 empty] | 9758.26
[7 empty] | Заместитель директора по КС |  | ______________________ |  |  | И.Н. Смахтин
[7 empty] | Начальник УПР |  | ______________________ |  |  | В.В. Волошин
[7 empty] | Начальник УИ |  | ______________________ |  |  | В.В. Тупицкий
[7 empty] | Начальник УТП |  | ______________________ |  |  | М.В. Филипкин