## Мероприятия
Приложение к ТЗ
Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов
Ориентровочный расчет физического объема работ к ТУ Администрации МО «Щербининское сельское поселение» заявленной максимальной мощностью 30 кВт по 3 категории надежности, договор №41360098 от 22.11.2016 Ранее выданные ТУ №________от____________ в котором отражены физическеские параметры*
Ориентировочные характеристики объемов работ по ВЛ
№ п/п | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Марка провода, кабеля |  |  | Сечение провода, мм 2 | Количество цепей |  |  | Процент заменяемых опор (для реконструкции с частичной заменой опор), % | Вид опор, для ВЛ с разными типами опор указывается в каждой графе тип опор (анкерные или промежуточные) |  |  |  | Секционирующий разъединитель, шт. |  | Реклоузер, шт. | Ввод в здание, шт.
| новое строительство | реконструкция |  |  | неизолированный | изолированный или защищенный | самонесущий кабель |  | 1 | 2 | подвес доп. проводов, в т.ч. ВОЛС |  | металлические решетчатые | многогранные металлические | ж/б | деревянные | РЛК | ПРВТ
1 | * |  | 0.01 | 10 |  |  | * | 3х50 | * | [5 empty] | * (1 шт.) |  | 1
Ориентировочные характеристики объемов работ по КЛ
№ п/п | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Материал токоведущей жилы |  | Изоляция кабеля |  | Сечение кабеля, мм2 | Количество кабелей в траншее, шт | Способ прокладки, длина, км |  |  |  | примечание
| новое строительство | реконструкция |  |  | медь | алюминий | сшитый полиэтилен | бумажно-масляная |  |  | в траншее | в трубе | ГНБ | прокол
1 | * |  | 0.16 | 10 |  | * | * |  | 3х50 | 1 | 0.13 | 0.01 | 0.02
2 | * |  | 0.01 | 0.4 |  | * | * |  | 4х50 | 1 |  | 0.01 |  |  | по внешним и внутренним конструкциям КТП до ВПУ заявителя
Ориентировочные характеристики объемов работ по РП, РТП, ТП 6-10/0,4 кВ
№ п/п | Наименование объекта |  | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Конструктивное исполнение |  |  |  |  | Выносной разъединитель |  | Количество присоединений 6-10кВ, шт. | Количество присоединений 0,4кВ, шт. | Тип выключателя 6-10кВ |  |  | Примечание
| новое строительство | реконструкция |  | металл | сэндвич панели | кирпич | бетон | СТП | РЛК | ПРВТ |  |  | ВН (выключатель нагрузки) | ВВ (вакуумный выключатель) | моноблок элегазовый
1 | * |  | 1х63 | * | [6 empty] | 3 | 1+1 резерв | * |  |  | КТП проходного типа
2 |  | * | [10 empty] | Для предотвращения перегрузки тр-ров на ПС 110 кВ в аварийном режиме предусмотреть установку автоматики отключения нагрузки Заявителя
*В случае, если одно и то же мероприятие необходимо для реализации нескольких договоров ТП, то в расчете ориентировочных объемов второго и последующих по номеру договоров ТП данное мероприятие не указывается, но в Форме указывается ссылка с номером и датой ранее выданных ТУ