| УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2269963 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго»

__________________  Е.А. Смирнов

- «___» _________ 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автотрансформатора ЛАТР -2,5-10А

Лот № 310В

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики прибора должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автотрансформатор ЛАТР -2,5-10А | Номинальное первичное напряжение: 220В |
|  |  | Напряжение переменного тока под нагрузкой от 0 до 250В без разрыва цепи |
|  |  | Номинальный ток нагрузки, А: 10 |
|  |  | Ток холостого хода, А: не более 0,5 |
|  |  | КПД автотрансформатора, %: не менее 94 |
|  |  | Размеры, мм: 235х130х200 |
|  |  | Масса, кг: не более 8 |
| Прибор должен быть надежно заземлен. Полный установленный срок службы не менее 12 лет, при наработке на отказ не менее 6250 часов |  |  |

2.	Общие требования.

2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:           - для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или         иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования,           выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия            функциональных и технических показателей оборудования условиям            эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна            быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля            1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

2.3. Комплектность поставки приборов:

- трансформатор;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- упаковка.

2.4.     Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.5.     Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего  дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее   оговоренных условиях.

4.  Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт (на каждый прибор);

- руководство по эксплуатации (на каждый прибор);

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый           представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными           представителями Поставщика при получении оборудования на склад. В случае           выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет            заменить поставленную продукцию.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ЦУПА | А.Н.Мелузов |
| --- | --- |