«УТВЕРЖДАЮ»

| Номер ТЗ | 308В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

И.о. первого заместителя

генерального директора-

главный инженер

ПАО «МРСК Центра»

Е.В. Турапин

«_____»__________2021 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку резервных источников снабжения электроэнергией.

ЛОТ № 308В

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  (Покупатель) производит закупку резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  на 2021-2022гг.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов                 ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  в сроки установленные данным ТЗ:

Резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ)

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с приложением №1 техническому заданию | Авто/жд | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию | 10 |

*в календарных днях, с момента подачи заявки от филиала

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) должны быть не ниже значений, приведенных в таблице (Распоряжение ПАО «Россети» №10р от 14.01.2016г. «Электрогенераторные установки с двигателями внутреннего сгорания», типовые технические требования)

| Характеристики генератора: | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Исполнение* (в соответствии с заявленной комплектностью Заказчика) | В кожухе (климатическое исполнение У1) на автомобильном шасси, предназначенному для буксировки на автосцепке по дорогам общего пользования со скоростью не менее 60 км/час |
| Номинальная мощность электрогенераторных установок (P, кВт) | 15, 30, 60,100, 200, 400 |
| Высота, м | Не более 3,7 |
| Ширина, м | Не более 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Род тока | Переменный (50Гц) трехфазный |
| Время работы на заправочной емкости при 100% нагрузке | Не менее 8 часов |
| Тип двигателя | дизельный |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Возможность подключения speed контроллеров с разъёмами RS232 и RS485 | да |
| Предпусковая система двигателя | Предпуковой подогреватель двигателя |
| Система очистки | Система смазки с фильтрами тройной стадии очистки |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Тип прицепа* (При заказе в соответствии с приложением №1 к техническому заданию) | Двухосный |
| Степень автоматизации | 2-я степень автоматизации, автоматизированный запуск (Контроллер управления, счетчик моточасов) |
| Автоматическая стабилизация напряжения и частоты | есть |
| Защита от внутренних и внешних замыканий | есть |
| Система аварийной остановки | есть |
| Электрощитовое и коммуникационное оборудование для оперативного подключения потребителей электроэнергии (при помощи комплекта соединительных кабелей, см. далее) | Кабель КГтп-ХЛ 4*35(150) в количестве 30 метров, наконечники ТМЛ 35(150)-12-12-МУХЛ3 ГОСТ 7386-80 в количестве 3 шт. для каждой единицы резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Замок горловины бака | есть |
| Отключатель АКБ | есть |
| Шумозащитный кожух | есть (снижение уровня шума на 1ОдБ) |
| глушитель | промышленный |
| фаркоп | регулируемый |
| прицепное устройство | с 90 мм сцепным кольцом и предохранительными цепями (розетка и вилка типа 12N согласно ГОСТ 9200-76) |
| крепежные элементы для подъема краном | есть |
| Уровень шума без кожуха, дБ | 95 |
| Степень защиты ГОСТ 14254-96 | IP23 |
| Температура эксплуатации | ОТ - 25°С ДО +40°С |
| Покраска | Стойкость покрытия не менее 2 лет (РANTONE Р 301-С) |
| Комплектация: | - генератор, заправленный маслом и ОЖ; - глушитель; - кожух шумозащитный; - топливный бак; - аккумуляторная батарея; - щит управления с цифровой панелью; - счетчик моточасов; |

Автомобиль КАМАЗ-43118 с дизель-генераторной установкой (РИСЭ)

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество резервных источников снабжения электроэнергией, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тулэнерго | Авто/жд | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию | 30 | В соответствии с приложением №1 приложение №1 к техническому заданию |

*в календарных днях, с момента подачи заявки от филиала

| Автомобиль КАМАЗ-43118 с дизель-генераторной установкой (РИСЭ) 400 кВт |  |
| --- | --- |
| Колесная формула: 6х6 |  |
| Двигатель: 740.735-400 (ЕВРО-5) |  |
| Тип: дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, электронным управлением и системой топливоподачи типа "Common Rail" Дизель-генераторная установка ADV400C-T400-1РГХ или аналог Номинальная мощность, кВт - 400 Род тока переменный - трехфазный Номинальное напряжение, В - 400 Номинальный ток, А - 720 Тип генератора - 572RSL4027 Количество полюсов - 4 Класс защиты - 1Р22 Класс изоляции - Н Масса, кг - 4600 Габариты (ДхШхВ), мм - 3845х1200х2110 Модель дизельного двигателя - TAD1641GE (VOLVO PENTA) Тип двигателя - Четырехтактный, жидкостного охлаждения, рядный, 8 цилиндров, с прямым впрыском, электронной системой управления Ёмкость топливного бака, л - 1000 Длительность непрерывной работы, ч – 12 Фургон-мастерская (5500*2500*2500мм) Фургон прямоугольный Внешняя обшивка: плакированный металл 0,7 мм, цвет - белый Внутренняя обшивка: ламинированная фанера 6мм Залицовка: алюминий Утепление: пенополистирол 40 мм Настил пола: рифленое железо, окрашенное в серый цвет Двери: задняя одинарная Освещение: 6 плафонов 24В В отсеке задней части фургона установлен ЩРС с доступом снаружи для подключения силовой цепи. Внутренняя электроразводка выполнена кабелем, выделяющим общую нагрузку 400кВт. Кабель надежно закреплен и смонтирован в защитном кожухе. От внешнего воздействия пыли и влаги ЩРС изолирован дверью с двух лепестковым уплотнителем. Для удобства обслуживания имеется специальная площадка. ЩРС обеспечивает надежную коммутацию отходящих кабелей, а также их электротехническую защиту (от перегрузки, короткого замыкания). Управление ЩРС ориентировано на непрофессионально подготовленный персонал и имеет специальную защиту. Люки: в крыше фургона для доступа к заливной горловине радиатора генератора, люк по левому борту. Лестница для доступа на крышу с трапом к люку фургона Площадка за кабиной для доступа к лестнице на крышу Окно раздвижное по левому борту Жалюзи на окнах с электроприводом Автономный отопитель Webasto Дизельная электростанция Электрощитовое оборудование в отсеке Система пожаротушения Система выброса отработанных газов Комплектация: Наличие на фургоне и кабине корпоративной символики ПАО «РОССЕТИ» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Переносное заземление сечением не менее 70 мм2 в прозрачной оплетке длинной не менее 8 метров с заземляющим штырем (d 16 мм) длиной 1 метр с флажками для присоединения кабеля заземления и кольцом ограничения на высоте 0,5 метра. Огнетушитель ОП-4 (з) – 2 шт. Трос буксировочный 20-тонный, 10 м - 1 шт. Аптечка медицинская автомобильная - 1 шт. Знак аварийной остановки - 1 шт. Противооткатные упоры - 2 шт. Комплект инструмента Арсенал-82 – 1 к-т. Комплект силовых кабелей длиной не менее 30 м – 1 к-т. Место крепления запасного колеса за кабиной оборудовано специальным устройством для снятия/установки. Фароискатель – 2 шт. |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети».

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ Р 53988-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления генераторов должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки продукции должно входить:

- генератор дизельный.

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании и материалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 18620-86 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого генератора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4.3 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик	должен	предоставить	комплект	запасных	часте й,	расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в следующем минимальном объеме:

- прокладка головки блока двигателя - l шт.;

- фильтр воздушный для двигателя - l шт.;

- фильтр масляный для двигателя - 2 шт.;

- фильтр топливный для двигателя - 2 шт. ;

- шатун для двигателя - 1 шт.;

- вкладыши коренные для двигателя - l компл.;

- вкладыши шатунные для двигателя - 1 компл.;

- топливный насос низкого давления (подкачка) для двигателя - 1 шт. ;

- распылители форсунок для двигателя - 1 компл.;

- приводные ремни - 1 ко мпл .

- Принадлежности для подключения кабеля (набор ключей)

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности   и   ремонтопригодности   оборудования   в   течение   гарантийного   срока эксплуатации.

- Правила приемки оборудования.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.