| Приложение № 1 к техническому заданию на поставку счетчиков и шкафов учета электрической энергии Спецификация поставляемого оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование филиала | Тип оборудования | Технические характеристики (при необходимости дополнить/исключить лишнее) | Кол-во для закупки в ТЗ, шт. | Лот | Название лота |
| 1 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный косвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(57,7-115)/(100-200); Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг – 1,7; Габаритные размеры не более,мм - 309х170х92; Средняя наработка на отказ, ч - 165000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 12; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 113; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети | 150 | 210B | Счетчики |
| 2 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(7,5); Класс точности измерения активной энергии – 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до +55; Масса не более, кг - 1,5; Габаритные размеры не более,мм - 258*170*74; Средняя наработка на отказ, ч - 150000 ; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 10; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 45; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 85; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485 Дополнительные функции: 1 направление учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети | 20 | 210B | Счетчики |
| 3 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31819.2, ГОСТ 31819.23; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Класс точности измерения реактивной энергии - 2,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +75; Масса не более, кг - 1,8; Габаритные размеры не более,мм - 300*174*78; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 360; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт. Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-сети, Концентратор Меркурий 225.21 | 94 | 210B | Счетчики |
| 4 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120-230)/(208-400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг – 1,7; Габаритные размеры не более,мм - 309х170х92; Средняя наработка на отказ, ч - 165000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 12; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 113; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети, Концентратор Меркурий 225.21 | 271 | 210B | Счетчики |
| 5 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +70; Масса не более, кг - 1,8; Габаритные размеры не более,мм - 300*174*78; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 360; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC-II; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): SMART IMS; | 34 | 210B | Счетчики |
| 6 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - Р 52322-2005, Р 52425-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (60); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +70; Масса не более, кг - 0,95; Габаритные размеры не более,мм - 210*130*78 ; Средняя наработка на отказ, ч - 140000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 180; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: PLC-II; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): SMART IMS; | 130 | 210B | Счетчики |
| 7 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг - 0,75; Габаритные размеры не более,мм - 140х173,2х71,9; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC-II, RF; Дополнительные функции: 1 направления учета, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки | 20 | 210B | Счетчики |
| 8 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг - 0,75 ; Габаритные размеры не более,мм - 140х173,2х71,9; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC-II, RF; Дополнительные функции: 1 направления учета, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки | 10 | 210B | Счетчики |
| 9 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интервальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120 – 230)/(208 –400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг – 1,1; Габаритные размеры не более,мм - 171х240х70; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485 – 2шт., оптопорт, PLC, RF. Дополнительные функции: 1 направление учёта, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки. | 30 | 210B | Счетчики |
| 10 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120 – 230)/(208 –400); Номинальный (максимальный) ток, А - 10 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг – 1,1; Габаритные размеры не более,мм - 171х240х70; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3. | 198 | 210B | Счетчики |
| 11 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг - 0,75 ; Габаритные размеры не более,мм - 140х173,2х71,9; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: 1 направления учета, подсветка ЖКИ | 331 | 210B | Счетчики |
| 12 | Владимирэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 3-фазного счётчика с коммутационными аппарамами (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ - ТУ-РТ MD 29-40146452-002:2005; Номинальное фазное напряжение, В - 380; Диапазон рабочих температур, °С - от минус 50 до плюс 55; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВА-29 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА-29 тип, номинальный ток 40 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм – 420х350х185; Гарантийный срок эксплуатации, лет – 5. | 198 | 210A | Шкафы учета |
| 13 | Владимирэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 1-фазного счетчика с коммутационными аппарамами (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ – ТУ-РТ MD 40146452-010:2012; Номинальное фазное напряжение, В - 220; Диапазон рабочих температур, °С - от минус 50 до плюс 50; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВА-29 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА-29 тип, номинальный ток 40 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм – 390х205х145; Гарантийный срок эксплуатации, лет – 5. | 331 | 210A | Шкафы учета |
| 14 | Владимирэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интервальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120 – 230)/(208 –400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг – 1,1; Габаритные размеры не более,мм - 171х240х70; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт. | 60 | 210B | Счетчики |
|  |  |  |  | 1877 |  |  |
| 1 | Ивэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный электронный СЕ 101 S6 145 230В 5-60А 1 | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - Щиток ; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62058-11-2012) ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62058-21-2012) Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ ; Номинальное напряжение, В - 230 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60) ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -от минус 30 до плюс 70 ; Масса не более, кг - 1,0 ; Габаритные размеры не более,мм - 170 х 115 х 53 ; Средняя наработка на отказ, ч - 220000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 лет с даты выпуска ; | 20 | 210B | Счетчики |
| 2 | Ивэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный электронный Меркурий 206 N 230В 5-60А 1 | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - din-рейка; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 ; ; Номинальное напряжение, В - 230 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60) ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Класс точности измерения реактивной энергии 2,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 45 до +70; Масса не более, кг - 0,6 ; Габаритные размеры не более,мм - 154*105*72 ; Средняя наработка на отказ, ч - 220000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт; Дополнительные функции: 2 направления учета, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка),учёт активной и реактивной энергии в многотарифном (до 4-м тарифов) или однотарифном режимах | 20 | 210B | Счетчики |
| 3 | Ивэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный электронный прямого включения Меркурий 230АМ-02 220/380В 10-100А 1 | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - Щиток ; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 ; Номинальное напряжение, В - 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А -10-100; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -от -40 до +55 ; Масса не более, кг - 1,5 ; Габаритные размеры не более,мм - 258Х170Х74; Средняя наработка на отказ, ч - 140000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 ; | 65 | 210B | Счетчики |
| 4 | Ивэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный электронный полукосвенного включения Меркурий 230АМ-03 230/400В 5-7,5А0,5S | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - Щиток ; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 ; Номинальное напряжение, В - 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А -5(7,5); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -от -40 до +55 ; Масса не более, кг - 1,5 ; Габаритные размеры не более,мм - 258Х170Х74; Средняя наработка на отказ, ч - 140000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 ; | 17 | 210B | Счетчики |
| 5 | Ивэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения Меркурий234ARTM-03PB.G 400В 5-10А 0,5S | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - Щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 ; Номинальное напряжение, В - 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10) ; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -от - 45 до +75; Масса не более, кг - 1,8; Габаритные размеры не более,мм - 300*174*78 ; Средняя наработка на отказ, ч - 220000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от1 до60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30минут, суток - 170 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, GSM/GPRS; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Альфа Центр, УСД 2.04/1 и т.п. (указать конкретно) | 15 | 210B | Счетчики |
| 6 | Ивэнерго | Шкаф учета электроэнергии универсальный (без ПУ) Щит учета и распределения ЩУР-8 IP54 | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - АБС - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ -ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51628-2000 ; Номинальное фазное напряжение, В -3х(120-230)/(208-400) В ; Диапазон рабочих температур - от - 40 до + 50; Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры, мм - 366х200х140; Гарантийный срок эксплуатации, лет -30 ; | 40 | 210A | Шкафы учета |
| 7 | Ивэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 3-фазного счетчика прямого включения (без ПУ) Блок БИЗ 3ф без СЭ с ИКК | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - АБС - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ - ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51628-2000 ; Номинальное фазное напряжение, В -3х(120-230)/(208-400) В ; Диапазон рабочих температур - от - 40 до + 50; Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры, мм -426х316х188 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет -30 ; | 20 | 210A | Шкафы учета |
|  |  |  |  | 197 |  |  |
| 1 | Калугаэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 3-фазного счетчика прямого включения (без ПУ) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - SAN-пластик не поддерживающий горение; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54 ; Номинальное фазное напряжение, В – 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А – 5-100 ; Диапазон рабочих температур - от – 40 до + 60; Коммутационные аппараты: не требуются Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; | 481 | 210A | Шкафы учета |
| 2 | Калугаэнерго | Шкаф учета электроэнергии универсальный (без ПУ) с испытательной клеммой коробкой (ИКК) для подключения трансформаторных счетчиков электроэнергии | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - SAN-пластик не поддерживающий горение; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54 ; Номинальное фазное напряжение, В – 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А – 5-10 ; Диапазон рабочих температур - от – 40 до + 60; Коммутационные аппараты: испытательная клеммная коробка Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; | 30 | 210A | Шкафы учета |
| 3 | Калугаэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 1-фазного счетчика (без ПУ) с коммутационными аппаратами | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - SAN-пластик не поддерживающий горение ; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54 ; Номинальное фазное напряжение, В – 220/230 ; Номинальный (максимальный) ток, А – 10-100 ; Диапазон рабочих температур - от – 40 до + 60; Коммутационные аппараты: 2-х полюсной автоматический выключатель, номинальный ток 25 А; Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; | 528 | 210A | Шкафы учета |
| 4 | Калугаэнерго | Шкаф учета электроэнергии с 3-фазным интеллектуальным счетчиком прямого включения и коммутационными аппаратами (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - SAN-пластик не поддерживающий горение; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54 ; Номинальное фазное напряжение, В – 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А – 5-100 ; Диапазон рабочих температур - от – 40 до + 60; Коммутационные аппараты: Автоматический выключатель3-х полюсной 29А, выключатель нагрузки 3-х полюсной 32А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Характеристики счетчика в составе шкафа учета: Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3*230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 - 100 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: -Оптический порт; - PLC; Дополнительные функции: Электронная пломба; Реле управления нагрузкой; Датчик магнитного поля; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Совместимый с системой удаленного сбора данных АО «Концерн Энергомера» | 73 | 210A | Шкафы учета |
| 5 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 220-240 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-50 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Масса не более, кг - 0,5 ; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: Основной коммуникационный интерфейс - PL (Силовая линия); Доп. коммуникационный интерфейс: Оптический порт; Дополнительные функции: Датчик тока прецизионный шунт Датчик напряжения резистивный делитель удаленный дисплей Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «Матрица» | 207 | 210B | Счетчики |
| 6 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3×230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-100 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: Основной коммуникационный интерфейс - PL (Силовая линия); Доп. коммуникационный интерфейс: Оптический порт; Дополнительные функции: Силовое реле для управления нагрузкой 120 А Маломощное дополнительное реле 5 А Датчики: вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля, диф. тока Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «Матрица» | 343 | 210B | Счетчики |
| 7 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3×230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-10 ; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Масса не более, кг - 1,3 ; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: Основной коммуникационный интерфейс - PL (Силовая линия); Доп. коммуникационный интерфейс: Оптический порт; Дополнительные функции: Маломощное дополнительное реле 5 А Датчики: вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «Матрица» | 2 | 210B | Счетчики |
| 8 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 230 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-80 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Масса не более, кг - 0,5 ; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: PLC модем передачи данных RF433 со встроенной антенной Дополнительные функции: реле управления нагрузкой на 80А удаленный дисплей Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): АО «Концерн Энергомера» | 199 | 210B | Счетчики |
| 9 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3×230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-10 ; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S ; Класс точности измерения реактивной энергии - 0,5; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Масса не более, кг - 1,3 ; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: -Оптический порт; - PLC; Дополнительные функции: Электронная пломба; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): АО «Концерн Энергомера» | 2 | 210B | Счетчики |
| 10 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3×230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-100 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: Встроенный GSM модем Дополнительные функции: фиксация магнитного воздействия, внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты, поквадрантный учёт реактивной энергии Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «НПК Инкотекс» | 138 | 210B | Счетчики |
| 11 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 3×230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-10 ; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: - Встроенный GSM модем Дополнительные функции: фиксация магнитного воздействия, внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты, поквадрантный учёт реактивной энергии Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «НПК Инкотекс» | 26 | 210B | Счетчики |
| 12 | Калугаэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012; ГОСТ 31819.23-2012; Номинальное напряжение, В - 230 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5-80 ; Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С -40 до +60оС; Масса не более, кг - 0,5 ; Средняя наработка на отказ, не менее ч - 100 000 ; Средний срок службы, не менее лет - 20 ; Межповерочный интервал, не менее лет - 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: Встроенный GSM модем Дополнительные функции: Встроенное реле Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, ООО «НПК Инкотекс» | 528 | 210B | Счетчики |
|  | Итого Калугаэнерго |  |  | 2557 |  |  |
| 1 | Кировэнерго | Шкаф учета электроэнергии с 1-фазным электронным счетчиком и коммутационными аппаратами (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ – ТУ-РТ MD 40146452-010:2012; Номинальное фазное напряжение, В - 220; Номинальный (максимальный) ток, А - 100; Диапазон рабочих температур, °С - от минус 50 до плюс 50; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВА-29 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА-29 тип, номинальный ток 40 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм – 390х205х145; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Характеристики счетчика в составе шкафа учета: Соответствие ГОСТ – ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное фазное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А – 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг – 0,7; Средняя наработка на отказ, ч - 160000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; | 188 | 210A | Шкафы учета |
| 2 | Кировэнерго | Шкаф учета электроэнергии с 3-фазным электронным счетчиком прямого включения и коммутационными аппаратами (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - пластик; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ - ТУ-РТ MD 29-40146452-002:2005;; Номинальное фазное напряжение, В - 380; Номинальный (максимальный) ток, А - 100; Диапазон рабочих температур, °С - от минус 50 до плюс 55; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВА-29 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА-29 тип, номинальный ток 40 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм – 420х350х185; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Характеристики счетчика в составе шкафа учета: Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное фазное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А – 10(100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг - 1; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; | 79 | 210A | Шкафы учета |
| 3 | Кировэнерго | Шкаф учета электроэнергии с 3-фазным электронным счетчиком полукосвенного включения, коммутационным аппаратом, ИКК и трансформаторами тока (в сборе) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - металл; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54; Соответствие ГОСТ, ТУ - ТУ 3434-004-51174954-2011; Номинальное фазное напряжение, В - 380; Номинальный (максимальный) ток, А –400; Диапазон рабочих температур, °С - от минус 50 до плюс 55; Коммутационные аппараты: - испытательная клеммная коробка для подключения внешних измерительных цепей к счетчику; - выключатель нагрузки (рубильник) до трансформаторов тока по направлению потока мощности с номинальным током, А - 400; Номинальный ток трансформаторов тока, А – 400/5; Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм – 600х700х240; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Характеристики счетчика в составе шкафа учета: Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное фазное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10); Класс точности измерения активной энергии – 0,5S; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг - 1; Средняя наработка на отказ, ч - 160 000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 4; | 11 | 210A | Шкафы учета |
| 4 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(7,5); Класс точности измерения активной энергии – 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до +55; Масса не более, кг - 1,5; Габаритные размеры не более,мм - 258*170*74; Средняя наработка на отказ, ч - 150000 ; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 10; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 45; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 85; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485 Дополнительные функции: 1 направление учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети | 5 | 210B | Счетчики |
| 5 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120-230)/(208-400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг – 1,7; Габаритные размеры не более,мм - 309х170х92; Средняя наработка на отказ, ч - 165000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 12; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 113; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети, УСД 2.04/1. | 7 | 210B | Счетчики |
| 6 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный косвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(57,7-115)/(100-200); Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 70; Масса не более, кг – 1,7; Габаритные размеры не более,мм - 309х170х92; Средняя наработка на отказ, ч - 165000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 12; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 113; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: Двунаправленный, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-Сети, УСД 2.04/1. | 47 | 210B | Счетчики |
| 7 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интервальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120 – 230)/(208 –400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг – 1,1; Габаритные размеры не более,мм - 171х240х70; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: 1 направление учета, подсветка ЖКИ | 138 | 210B | Счетчики |
| 8 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интервальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 3х(120 – 230)/(208 –400); Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг – 1,1; Габаритные размеры не более,мм - 171х240х70; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: 1 направление учета, подсветка ЖКИ | 388 | 210B | Счетчики |
| 9 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интервальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от минус 40 до плюс 60; Масса не более, кг - 0,75 ; Габаритные размеры не более,мм - 140х173,2х71,9; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 60; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: 1 направление учета, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки | 26 | 210B | Счетчики |
| 10 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31819.22 , ГОСТ 31819.23 ; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +70; Масса не более, кг - 1,8; Габаритные размеры не более,мм - 300*174*78; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 360; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC-II; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-сети, Концентратор Меркурий 225.21 | 2 | 210B | Счетчики |
| 11 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - Р 52322-2005, Р 52425-2005; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (60); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +70; Масса не более, кг - 0,95; Габаритные размеры не более,мм - 210*130*78; Средняя наработка на отказ, ч - 140000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 30 до 30 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 180; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: PLC-II; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-сети, Концентратор Меркурий 225.21 | 150 | 210B | Счетчики |
| 12 | Кировэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 31819.21 , ГОСТ 31819.23; Номинальное напряжение, В - 3*230/400; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (100); Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Класс точности измерения реактивной энергии - 2,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +75; Масса не более, кг - 1,8; Габаритные размеры не более,мм - 300*174*78 ; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 360; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC-II; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, Пирамида-сети, Концентратор Меркурий 225.21 | 62 | 210B | Счетчики |
|  |  |  |  | 1103 |  |  |
| 1 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный электронный | Тип корпуса (щиток, din-рейка) – установка в щиток на din-рейку; Соответствие ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99 Номинальное напряжение, В – 230; Номинальный (максимальный) ток, А – 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С – от – 40 до + 70; Масса не более, кг – 1; Габаритные размеры не более, мм – 105х105х64; Средняя наработка на отказ, ч -150000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; | 69 | 210B | Счетчики |
| 2 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный электронный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - установка в щиток на din-рейку; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99 Номинальное напряжение, В – 3х230/400; Номинальный (максимальный) ток, А – 10(100); Класс точности измерения активной энергии - 1; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С – от - 40 до + 70; Масса не более, кг – 2; Габаритные размеры не более, мм – 65х157х142; Средняя наработка на отказ, ч - 150000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 10; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; | 63 | 210B | Счетчики |
| 3 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интервальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - установка в щиток на din-рейку; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А – 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до + 70; Масса не более, кг – 0,6; Габаритные размеры не более, мм – 154х105х72; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 45; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), подсветка ЖКИ. | 8 | 210B | Счетчики |
| 4 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интервальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - установка в щиток на din-рейку; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В – 3х230/400; Номинальный (максимальный) ток, А – 10-100; Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 45 до + 70; Масса не более, кг – 0,9; Габаритные размеры не более,мм – 158х154х72; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 10; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 170; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485; Дополнительные функции: измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка, подсветка ЖКИ. | 10 | 210B | Счетчики |
| 5 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В - 230; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до + 70; Масса не более, кг – 0,7; Габаритные размеры не более, мм -179х138х68,5; Средняя наработка на отказ, ч - 165000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 180; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RF433, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки. Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, УСД 2.01/1, SM160, SM160v2. | 29 | 210B | Счетчики |
| 6 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - Щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В – 3х230/400; Номинальный (максимальный) ток, А – 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до + 70; Масса не более, кг – 3; Габаритные размеры не более, мм – 280х175х85; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования _ минут, суток - 180; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RF433, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, УСД 2.01/1, SM160, SM160v2. | 9 | 210B | Счетчики |
| 7 | Мариэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - Щиток; Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В – 3х230/400; Номинальный (максимальный) ток, А – 5(10); Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Класс точности измерения реактивной энергии - 1,0; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от - 40 до + 70; Масса не более, кг – 3; Габаритные размеры не более, мм – 280х175х85; Средняя наработка на отказ, ч - 220000; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования _ минут, суток - 180; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RS-485, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ. Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, УСД 2.01/1, SM160, SM160v2. | 4 | 210B | Счетчики |
| 8 | Мариэнерго | Шкаф учета электроэнергии с 3-фазным интеллектуальным счетчиком прямого включения и коммутационными аппарамами (БИЗ) | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - полиропилен с добавлением красителей и морозостойких присадок ; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP54 ; Соответствие ГОСТ 12.2.007.0-75; Номинальное фазное напряжение, 230/400 В частотой 50 Гц ; Номинальный (максимальный) ток, А - 63; Диапазон рабочих температур - от минус 40 до плюс 50 гр.С; Коммутационные аппараты: до счетчика - ВА47-29 3Р 63А тип, номинальный ток 63 А; Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; Габаритные размеры,мм - 450х220х170 (ВхШхГ);Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Характеристики счетчика в составе шкафа учета: Соответствие ГОСТ - ГОСТ 52320-2005; ГОСТ 52322-2005; ГОСТ 51350-99; Номинальное напряжение, В - 230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А – 10(100); Класс точности измерения активной энергии - 1,0 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2,0 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +70; Средний срок службы, лет - 30; Межповерочный интервал, лет - 16; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 30 минут, суток - 170; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485, оптопорт, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле отключения нагрузки. Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, УСД 2.01/1, SM160, SM160v2. | 2 | 210А | Шкафы учета |
|  |  |  |  | 194 |  |  |
| 1 | Нижновэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный со встроенным GSM-модемом | Класс точности при измерении активной энергии 1,0 Номинальное напряжение, В 230 Номинальный (макс) ток, А 5(60) Максимальный ток в течении 10 мсек, А - для IБАЗ=5А 1800 Стартовый ток (чувствительность), А - для IБАЗ=5А 0,020 Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 2 / 10 Дополнительная Активная / полная потребляемая мощность при наличии модема PLC, Вт/ВА не более 2 / 6 Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,5 Количество тарифов 4 Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт: 5000/10000 Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации 40 - оперативной информации 10 Диапазон температур, °С от - 45 до +70 Наработка на отказ, часов 140000 безотказная работа, часов 7000 срок службы, лет 30 Межповерочный интервал,лет 16 Масса,кг не более 0,95 Габариты (длина, ширина, высота), мм 210*130*73 Гарантия производителя, лет 3 | 45 | 210B | Счетчики |
| 2 | Нижновэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения со встроенным GSM-модемом | Класс точности (актив./реактив.) - непосредственного включения 1,0/ 2,0 Номинальное напряжение, В 3*230/400 Установленный диапазон рабочих напряжений, В Номинальный (максимальный) ток, А - непосредственного включения 5(60); 5(100) Частота сети , Гц 49...51 Максимальный ток для счётчиков прямого включения в течении 10 мсек, А - для IМАКС=60А 1800; для IМАКС=100А 3000 Стартовый ток (чувствительность), А - для IНОМ(МАКС)=5(100)А, UНОМ=230B 0,020 Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более - для UНОМ=230 1,0 / 9,0 Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса GSM/RS485 не более, Вт/ВА 4 / 5 Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций с литерой "P"), В +5...12 B Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,3 Количество тарифов 1...4 Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки ± 0,5 Глубина хранения 30-мин срезов энергии, суток 170 Глубина хранения суточных срезов энергии, суток 120 Глубина хранения месячных срезов энергии, месяцев 36 Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации 40 - оперативной информации 10 Цифровые интерфейсы встроенные оптопорт, RS-485 Скорость обмена, бит/с: 300 - 115200 Самодиагностика счётчика есть Степень защиты корпуса IP51 Диапазон температур, °С от - 45 до +75 Межповерочный интервал, лет 16 Масса,кг не более 1,8 Габариты (длина, ширина, высота), мм 300*174*78 Средняя наработка на отказ, ч 220000 Срок службы не менее, лет 30 Гарантия производителя, лет 3 | 84 | 210B | Счетчики |
| 3 | Нижновэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения со встроенным GSM-модемом | Класс точности (актив./реактив.) - трансформаторного включения 0,5S/1,0 Номинальное напряжение, В 3*230/400 Номинальный (максимальный) ток, А - трансформаторного включения 5(10) Частота сети , Гц 49...51 Максимальный ток для счётчиков трансформаторного включения в течении 0,5 сек, А - для IМАКС=10А 40 Стартовый ток (чувствительность), А - для IНОМ(МАКС)=5(10)А 230B 0,005 Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более - для UНОМ=230 1,0 / 9,0 Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса GSM/RS485 не более, Вт/ВА 4 / 5 Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций с литерой "P"), В +5...12 B Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,3 Количество тарифов 1...4 Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки ± 0,5 Глубина хранения 30-мин срезов энергии, суток 170 Глубина хранения суточных срезов энергии, суток 120 Глубина хранения месячных срезов энергии, месяцев 36 Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации 40; оперативной информации -10 Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов Цифровые интерфейсы встроенные оптопорт, RS-485 Скорость обмена, бит/с: 300 - 115200 Самодиагностика счётчика есть Степень защиты корпуса IP51 Диапазон температур, °С от - 45 до +75 Межповерочный интервал, лет 16 Масса,кг не более 1,8 Габариты (длина, ширина, высота), мм 300*174*78 Средняя наработка на отказ, ч 220000 Срок службы не менее, лет 30 Гарантия производителя, лет 3 | 159 | 210B | Счетчики |
|  |  |  |  | 288 |  |  |
| 1 | Рязаньнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Соответствие ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12; Номинальное напряжение, В -3х230/400 ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10) ; Класс точности измерения активной энергии- 0,5S/0,5; Класс точности измерения реактивной энергии - 0,5S/0,5 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +60 (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) ; Средняя наработка на отказ, ч - 100 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток -123 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485 - не менее 1 (скорость обмена не менее 9600 бит/с); оптический порт (протоколом обмена, соответствующий МЭК 61107) - 1 (скорость передачи данных по оптическому порту не менее 9600 бит/с); Дополнительные функции: 1 направление учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии в диапазоне рабочих напряжений – положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка); Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000 | 100 | 210B | Счетчики |
| 2 | Рязаньнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный косвенного включения | Соответствие ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12; Номинальное напряжение, В -3х(57,7-115)/(100-200); Номинальный (максимальный) ток, А - 5 (10) ; Класс точности измерения активной энергии- 0,2S/0,5; Класс точности измерения реактивной энергии - 0,5S/0,5 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - от -40 до +60 (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) ; Средняя наработка на отказ, ч - 100 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 1 до 60; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток -123; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: RS-485 - не менее 1 (скорость обмена не менее 9600 бит/с); оптический порт (протоколом обмена, соответствующий МЭК 61107) - 1 (скорость передачи данных по оптическому порту не менее 9600 бит/с); Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии в диапазоне рабочих напряжений – положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность и глубина провала напряжения, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), резервный источник питания, датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000 | 5 | 210B | Счетчики |
|  |  |  |  | 105 |  |  |
| 1 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split ; Соответствие ГОСТ - 22261,51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,23кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 1,5 ; Габаритные размеры не более,мм - 240х165х77 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, RF433, RF2400; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000 | 53 | 210B | Счетчики |
| 2 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split ; Соответствие ГОСТ - 22261,51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(100); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 3; Габаритные размеры не более,мм - 240х190х95 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, RF433, RF2400; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000 | 52 | 210B | Счетчики |
| 3 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 31818.11, 31819.21 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 3 ; Габаритные размеры не более,мм - 85х177х280 ; Средняя наработка на отказ, ч - 160 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RF433; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, | 39 | 210B | Счетчики |
| 4 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 31818.11, 31819.21 ; Номинальное напряжение, В - 0,23кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 2 ; Габаритные размеры не более,мм - 75х125х220 ; Средняя наработка на отказ, ч - 160 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RS485; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Пирамида 2000, | 116 | 210B | Счетчики |
| 5 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split ; Соответствие ГОСТ - 22261,51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,23кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 1,5 ; Габаритные размеры не более,мм - 240х165х77 ; Средняя наработка на отказ, ч - 100 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, RF433, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): МКС РиМ 089, Пирамида 2000 | 31 | 210B | Счетчики |
| 6 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) - split ; Соответствие ГОСТ - 22261,51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 3; Габаритные размеры не более,мм - 240х190х95 ; Средняя наработка на отказ, ч - 100 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - не менее 10 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, RF433, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): МКС РиМ 089, Пирамида 2000 | 19 | 210B | Счетчики |
| 7 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) -щиток ; Соответствие ГОСТ - 52320,52323 ; Номинальное напряжение, В - 0,23кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 2; Габаритные размеры не более,мм - 174х198х80; Средняя наработка на отказ, ч - 140 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, PLC Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000 | 30 | 210B | Счетчики |
| 8 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка, split) -щиток ; Соответствие ГОСТ - 52320,52323 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(100); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+70 ; Масса не более, кг - 2; Габаритные размеры не более,мм - 174х198х80; Средняя наработка на отказ, ч - 140 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет - 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - не менее 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт,, PLC Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация основных параметров сети, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), реле отключения нагрузки Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000 | 5 | 210B | Счетчики |
| 9 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 1-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 22261, 51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,23кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(80); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 2 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 2 ; Габаритные размеры не более,мм - 75х125х220 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, PLC, RF433; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000, | 3 683 | 210B | Счетчики |
| 10 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 22261, 51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(60); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 3 ; Габаритные размеры не более,мм - 85х175х220 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, PLC; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000, | 1 800 | 210B | Счетчики |
| 11 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный полукосвенного включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 22261, 51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(10); Класс точности измерения активной энергии – 0,5s ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 3 ; Габаритные размеры не более,мм - 85х175х220 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, RS-485, GSM¦GPRS; Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000, | 150 | 210B | Счетчики |
| 12 | Тулэнерго | Счетчик электроэнергии 3-фазный интеллектуальный прямого включения | Тип корпуса (щиток, din-рейка) - __щиток___ ; Соответствие ГОСТ - 22261, 51350 ; Номинальное напряжение, В - 0,4кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А - 5(100); Класс точности измерения активной энергии - 1 ; Класс точности измерения реактивной энергии - 1 ; Максимальный рабочий температурный диапазон, °С - -40+60 ; Масса не более, кг - 3 ; Габаритные размеры не более,мм - 85х175х220 ; Средняя наработка на отказ, ч - 200 000 ; Средний срок службы, лет - 30 ; Межповерочный интервал, лет – 16 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5 ; Программируемое время интегрирования профиля энергии (мощности), минут - от 3 до 60 ; Глубина хранения профиля энергии (мощности) при времени интегрирования 60 минут, суток - 250 ; Интегрированные интерфейсы связи, тип, количество: оптопорт, GSM/GPRS Дополнительные функции: 2 направления учета, измерение и фиксация показателей качества электроэнергии, электронные пломбы (корпус+клеммная крышка), датчик магнитного поля, подсветка ЖКИ, реле нагрузки; Совместимость оборудования с существующими техническими средствами (интеграция в существующую систему учета): Сикон SM-160, Пирамида 2000, | 100 | 210B | Счетчики |
| 13 | Тулэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 1-фазного счетчика (без ПУ) с коммутационными аппарамами | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - АБС пластик ; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP55; Соответствие ГОСТ, ТУ –МЭК 536-94 ; Номинальное фазное напряжение, В -0,23 кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А – до 100 ; Диапазон рабочих температур –40+60С; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВН32 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА47-29 тип, номинальный ток 63 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм 366х200х118 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет – не менее 3; | 3683 | 210A | Шкафы учета |
| 14 | Тулэнерго | Шкаф учета электроэнергии для установки 3-фазного счетчика прямого включения (без ПУ) с коммутационными аппарамами | Характеристики шкафа учета: Материал корпуса - пластик ; Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54 ; Соответствие ГОСТ, ТУ –МЭК 536-94 ; Номинальное фазное напряжение, В -0,23 кВ ; Номинальный (максимальный) ток, А – до 100 ; Диапазон рабочих температур –40+60С; Коммутационные аппараты: до счетчика – ВН32 тип, номинальный ток 63 А; после счетчика - ВА47-29 тип, номинальный ток 63 А. Конструктивные особенности: крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN-пластика; прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального снятия показаний; устойчивость к УФ-излучению; наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке защитного автомата; возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты, а также на стену; другое (указать); Габаритные размеры,мм 385х367х128 ; Гарантийный срок эксплуатации, лет – не менее 3; | 2050 | 210A | Шкафы учета |
|  |  |  |  | 11814 |  |  |
|  |  |  |  | 18132 |  |  |