“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. заместителя  генерального директора

по инвестиционной деятельности

ПАО "МРСК Центра"

_______________________ Д.В. Скляров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение обследования, разработке технической документации и ремонту помещений 6 этажа административного здания ИА ПАО «МРСК Центра», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

- Общие положения.

Выполнить обследование состояния строительных конструкций техническую документацию для ремонта помещений 6 этажа административного здания ИА ПАО «МРСК Центра», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

- Обоснование для выполнения работ:

Приведение территории, поддержание административного помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, в соответствие с требованиями нормативно-технической документации, улучшение условий труда работников исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;

- ПУЭ (действующее издание);

- СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СНиП 23-02-2003;

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ).

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».

- Постановление Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390 (ред. от 30.12.17) «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- ПТЭ электроустановок потребителей.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

- СП 70.13330.2012 №Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 16.13330-2011 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена».

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

При выполнении работ подрядчик обязан строго соблюдать требования Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Данный список НТД не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент производства работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» и  ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Стадийность работ.

4.1 Техническая документация выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- разработка, согласование технического заключения по Обследованию состояния строительных конструкций нежилого помещения 6-го этажа;

-разработка, обоснование, согласование документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

Основные характеристики объекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Место расположение объекта | Москва, Малая Ордынка д.15 |
| Этажность | 6 |
| Конструктив здания, в т.ч. крыши | Каркасно-стеновая из монолитного железобетона. |
| Система отопления | Централизованная система |
| Система водоснабжения и водоотведения | Централизованная система |
| Площадь 6-го этажа,м2 | 470,9 |
| Площадь кровли,м2 | 360,7 |
| Площадь террасы,м2 | 345,6 |

4.2 Ремонтные работы (помещения 6 этажа, кровля, терраса).

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура. Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы.

- Описание основных разделов включаемых в техническую документацию:

Состав и содержание томов проектной документации рекомендовано выполнить в объеме:

- результаты предварительного обследования объекта (описательная часть в пояснительной записке);

- общая пояснительная записка;

- архитектурно часть, решения по зданиям и сооружениям;

- конструктивные и объемно-планировочные решения  в соответствии с видами работ;

- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений в т.ч.

- водоснабжение и канализация;

- электроснабжение и электроосвещение;

- отопление, вентиляция и кондиционирование;

- сети связи: IP-телефония, интернет, телевидение;

- проект демонтажных работ;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- дизайн проект;

- сметная документация.

- Требования к производству работ

6.1 Требования к проектной документации

| - Архитектурные решения: - Водоснабжение и канализация: - Электроснабжение и электроосвещение: - Отопление, вентиляция и кондиционирование; - Сети связи: - Пожарная сигнализации и система оповещения эвакуацией людей | Запроектировать ремонт в составе нежилого помещения №I на 6-ом этаже следующие помещения: 3 кабинета, переговорную, офисное помещение, комнату приема пищи, гардеробную, женский и мужской туалеты, подсобное помещение, лифтовой холл, коридоры, тамбур, встроенные шкафы и лестничные клетки, террасы. Разработать техническую документацию в составе: - общие данные; - план существующий; - план производимых работ; - план после выполнения работ; - разрез; - план полов; - план потолков; - план ремонта кровли и террас; -план мебелизации. Стены и перегородки. Выполнить ремонт перегородок офисного помещения, кабинетов и переговорной согласно дизайн проекту. Ремонт перегородок встроенных шкафов из керамического кирпича и/или из ГКЛ. Зашивку пожарных шкафов предусмотреть из ГКЛ по металлическому профилю типа ПС. Отделка стен и перегородок. Существующие наружные стены оштукатуриваются с последующей шпатлевкой и окраской, согласно дизайн проекту. Отделку внутренних стен и перегородок офисных помещений выполнить водоэмульсионной окраской, согласно дизайн проекту. Отделку стен умывальных и туалетов выполнить из керамогранита и водоэмульсионной окраской до потолка, согласно дизайн проекту. Ведомость отделки и цветовое решение выполняемых работ предоставляет дизайнер и согласовывается Заказчиком. Полы. Полы: выполнить ремонт полов офисных помещений, кабинетов, гардеробной и восстановление коммерческим ковролином 2-х цветов, а также вставками из керамогранита (при необходимости заменить). Полы: Выполнить ремонт полов из керамогранита в умывальных и туалетах и тамбурах (при необходимости заменить). Наименование покрытия пола, марку (тип) и цветовое решение предоставляет дизайнер по согласованию с Заказчиком. Потолки. Выполнить ремонт и восстановление потолков из подвесного ячеистого потолка «Грильято» с окраской запотолочного пространства.. Осуществить ремонт контура потолка «Грильято» из ГКЛ на металлокаркасе. Выполнить ремонт потолков из ГКЛ на металлокаркасе умывальных и туалетов с водоэмульсионной окраской. Двери Наружные и внутренние двери: выполнить ремонт (при необходимости замену) дверных блоков тамбуров, офисного помещения, кабинетов и переговорной. В местах эвакуационных выходов на лестничные клетки предусмотреть замену противопожарных светопрозрачных конструкций ЕIW-60. Кровля: Предусмотреть работы по ремонту кровли, выполнение общего уклона к водоприемным воронкам Замену лаг и настила террас Разработать рабочие чертежи сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации санитарно-технического оборудования 6 этажа здания с подключением к существующим сетям водопровода и канализации. При необходимости: -Для систем ХВС и ГВС применить трубы из сшитого полиэтилена. -Для систем канализации принять трубопроводы из НПВХ Ф50-100мм по ГОСТ 22689.2-89 или аналогичные. Распределение электроэнергии должно быть выполнено на напряжении ~380/220В по пятипроводной системе, 3 фазы, N, РЕ. Система заземления TN-С-S. Для подключения отремонтировать (заменить) силовые щиты ЩР-1, ЩР-2, ЩК в пом.8а, 8б. При необходимости выполнить: Щиты настенного монтажа, верх щита 1800 мм от уровня пола. Тип и размер щита определить на этапе проектирования. Осветительные и розеточные сети подключить к различным группам. В щите предусмотреть 20% запас свободного места. Предусмотреть 10% резервных автоматов, но не менее 2-х. Для электроснабжения компьютерного оборудования предусмотреть отдельный щит (ЩР-2). Электроснабжение компьютерного оборудования обеспечить от существующего источника бесперебойного питания (UPS) . Схему для щита принять на дифференциальных автоматических выключателях. Для автоматических выключателей сети освещения, бытовой розеточной сети, компьютеров принять характеристику срабатывания «C», для сети кондиционеров принять характеристика срабатывания «В». Аппараты в щитах принять SCHNEIDER ELECTRIC. Установку УЗО не предусматривать для линий питания: - светильников; - компьютерного оборудования; - кондиционеров, вентиляции; - оборудования систем пожарной сигнализации, систем безопасности; - оборудования, подключаемого через электрические выводы. В линиях питания остальных электроприемников установить дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания не более 30 мА/ Ток срабатывания расцепителя автоматических выключателей защиты групповых линий освещения принять 10А. Ток срабатывания расцепителя автоматических выключателей защиты групповых линий питания розеточных сетей принять 16А. На одну розеточную группу подключать 4 компьютерных рабочих места. Нагрузку на 1 рабочее место принять 0,4кВт. Предусмотреть линию питания для кроссового помещения с нагрузкой не менее 6кВт. Каждое рабочее место оснастить 1-м напольным лючком на 6 постов (12 модулей),. Подводка кабеля к лючкам в кабельных неперфорированных лотках с крышкой. Компьютерные розетки должны быть отличного (красного) цвета. При необходимости лоток защитить стальным листом, толщина стали 3мм. Предусмотреть подключение: множительной техники, телевизоров, оборудования в комнате приема пищи, переговорной и т. д. по дизайн проекту. Предусмотреть возможность дистанционного отключения кондиционеров и вентиляции при пожаре. В помещениях с/у, предусмотреть установку розеток. . В соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» запроектировать следующие виды электрического освещения: • рабочее; • аварийное (резервное и эвакуационное). Аварийное освещение выполнить от щита ЩР-2. Вдоль путей эвакуации должны быть установлены светильники со специальными пиктограммами (согласно нормативным требованиям), указывающими аварийные выходы. В качестве дежурного освещения использовать светильники аварийного освещения коридоров и проходов общей зоны. Конкретные виды освещения в различных помещениях принять по дизайн проекту. Все внутренние сети должны быть сменяемыми и выполняться кабелями ППГнг(А)-HF с медными жилами с оболочкой и изоляцией, не распространяющей горение. Сети питания аварийного освещения, систем противопожарной защиты, питания огнезадерживающих клапанов должны быть выполнены кабелями ППГнг(А) - FRHF. Проводники системы заземления и уравнивания потенциалов должны быть выполнены проводом ПуГВнг(А) с ПВХ изоляцией зелёно-желтой расцветки. Однофазные групповые сети выполнить трехпроводными, трехфазные - пятипроводными с отдельными N и RE проводниками. При прокладке кабельных линий за подшивным потолком использовать кабеленесущие конструкции из оцинкованной стали, от лотка до конечных устройств кабель прокладывать в гофрированной трубе. Силовые кабели и слаботочные кабели прокладывать по разным лоткам. В лотках необходимо зарезервировать не менее 40% свободного пространства. К местам установки выключателей на стенах помещений проводку выполнить скрыто в трубах ПВХ, имеющих сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. Заземлению подлежат все открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением путем присоединения к РЕ проводнику. Разработать проект ремонта систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом возможных пространственных изменений и состояния существующей сети, а также с учетом использования существующих стояков. Отопление проектируемых помещений предусмотреть от существующего теплового пункта от трех существующих стояков двухтрубной коллекторной системы отопления. Отопление лестничных клеток (трубопроводы и отопительные приборы) оставить существующее. Теплоноситель – вода с параметрами 90/70˚С. Отопительные приборы - стальные профильные панельные радиаторы . Прокладка трубопроводов - скрыто в полу. Подключение к радиаторам отопления - нижнее через запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов. Подводки к радиаторам отопления запроектировать из труб в изоляции Для систем общеобменной вентиляции использовать существующие шахты и выходы на кровлю. Предусмотреть приточно-вытяжную общеобменную вентиляцию с механическим побуждением. Нагрев приточного воздуха осуществить в водяных калориферах. Теплоноситель – вода с параметрами 95/70˚С. Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Воздухораспределители – решетки и диффузорыРазмещение оборудования систем вентиляции определить проектом. Предусмотреть системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Выполнить ремонт (замену) системы кондиционирования - тип мультизональная VRV- система. Тип внутреннего блока кондиционера – канальный.. С учетом диспетчеризации и автоматизации систем кондиционирования и вентиляции. Организовать отдельную приточно-вытяжную вентиляцию помещения кроссовой. Разработать документацию на ремонт (замену): СКС (в полу и в запотолочном пространстве) нежилого помещения, с учетом размещения рабочих мест, точек установки WiFi, ТВ, пространственных изменений и дополнительных требований Заказчика. В составе лючка в полу обеспечить на каждое рабочее место 4 сетевые розетки RJ-45 категории 6. К каждой точке монтажа ТВ предусмотреть 4 розетки RJ-45 категории 6. Предусмотреть прокладку кабеля «витая пара» категории 6 к местам монтажа СКУД и камер видеонаблюдения. В коммутационном шкафу использовать коммутационные панели высокой плотности на 48 портов. Разработать техническую документацию на ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре согласно СП 3.13130.2009. Обеспечить синхронизацию и внедерние систем пожаро-охранной сигнализации с лифтовым оборудованием, системой вентиляции и дымоудаления. |
| --- | --- |

В документации предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь утвержденными правилами противопожарного режима в РФ.

При разработке документации и ремонте элементы и конструкции зданий, строений, сооружений и их эксплуатационные свойства должны обеспечивать максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений. Для этого предусмотреть (при необходимости):

В части учета расхода энергетических ресурсов и воды: оборудование приборами учета энергетических ресурсов и воды, установленными на вводе в здание;

В части систем наружного и внутреннего освещения:

- оборудование осветительными приборами на базе светодиодов;

- светотехнический расчет количества, мощности, типов и мест размещения осветительных приборов (не менее двух вариантов) с технико-экономическим обоснованием;

В части систем отопления:

- ремонт и разработку нескольких (как минимум двух) вариантов типов систем отопления;

- Восстановление индивидуального автоматизированного теплового пункта (при использовании централизованного отопления);

- оборудование устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях в нерабочее время в отопительный период;

В части систем вентиляции:

- замена электродвигателей вентиляции частотно-регулируемыми приводами (при технико-экономическом обосновании);

- замена приточно-вытяжных систем вентиляции с рекуперацией для нагрева приточного воздуха (при технико-экономическом обосновании);

- замена утилизаторов теплоты вытяжного воздуха для нагрева горячей воды на бытовые нужды (при необходимости и при технико-экономическом обосновании);

- замена системы кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже «А».

В части систем водоснабжения:

- Замены или ремонт устройствами автоматического регулирования горячей воды температуры (при необходимости);

- Замена регуляторов давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение;

а также:

- восстановление систем управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием и освещением с классом эффективности САУЗ не ниже B в соответствии с ГОСТ Р 54862-2011;

- Замена дверных доводчиков дверей;

- сметную стоимость строительства рассчитать  в двух уровнях цен: в базисном – по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем - сложившемся ко времени составления смет;

- перевод сметной стоимости в текущие цены выполнить индексами изменения сметной стоимости, рекомендуемых Минстроем РФ и органами власти субъектов РФ (по согласованию с Заказчиком);

- сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «Гранд-Смета» (в формате АРПС - при составлении сметной документации в другом программном комплексе);

- учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- в главу «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- прочие (например, затраты на проведение пусконаладочных работ, командировочные расходы и т.п.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- в сметный расчет  включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (по согласованию с Заказчиком);

- включить  в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% .

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Acrobat Reader.

Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Разработанная проектно-сметная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в ПСД в процессе выполнения работ.

Документация считается принятой, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект материалов необходимых для выполнения работ.

Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с производителями оборудования и устройств, природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (при необходимости);

При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для разработки технической документации;

6.2 Основные технические требования на выполнение работ

За десять дней до начала производства работ оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ; списки своего персонала с указанием квалификации и группы по электробезопасности и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

До начала работ поставить на объект все необходимые материалы, изделия, конструкции, инструмент, а также осуществить их транспортировку и разгрузку; обеспечить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки заказчиком.

6.2.1 Требования к видам выполнения работ;

- не допускать изменения состава работ, указанного в техническом задании на ремонт, без письменного согласования с заказчиком;

- все выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009; СО 34.49.505-2003;

    - Требования к объемам выполняемых работ;

- производить работы в объеме, соответствующем техническому заданию заказчика, а также согласованной с Заказчиком технической документации;

- любые изменения объемов выполняемых работ своевременно согласовывать с заказчиком в письменном виде;

- обеспечить производство и качество всех работ с соблюдением требований действующего законодательства РФ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, СТО 01.Б7.04 – 2016 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей» (издание 3); национального стандарта РФ «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» ГОСТ Р 53292-2009; «Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;

    - Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ;

- выполнение ремонтных работ должно осуществляться  с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правил охраны труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н);

- обеспечение в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет; не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика;

- обеспечить содержание и уборку территории, которая использовалась подрядчиком, своевременно удалять отходы, выбракованные детали, производить за свой счет и собственными силами, либо силами третьих лиц, систематический вывоз мусора с оплатой необходимых экологических сборов;

- применять в ходе производства работ безопасные технологии производства работ, в обязательном порядке предварительно письменно согласованные с Заказчиком. Режим работы на объектах Подрядчик устанавливает самостоятельно и также обязательно согласовывает его в с Заказчиком.

6.2.4 Требования к применяемым строительным материалам;

- используемые средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение; копии этих документов должны быть предоставлены заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования; по требованию Заказчика предоставить образцы применяемых материалов; в случае необходимости замены применяемых материалов произвести согласование с Заказчиком;

- материалы, полученные от разборки конструкций, пригодные для дальнейшего использования, должны быть складированы на площадке, указанной заказчиком;

- работы должны выполняться без остановки основного производства заказчика;

- выделять, по запросу Заказчика, своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, разбора жалоб и заявлений, проверок и контроля качества работ;

- передать Заказчику вместе с результатом работ в установленные сроки качественно выполненную исполнительную документацию на отремонтированный объект в электронном и бумажном виде по акту приема-передачи.

6.2.5 Требования к персоналу участника регламентированной процедуры;

- работники организации, выполняющей ремонтные работы, должны иметь при себе квалификационные удостоверения, соответствующие видам выполняемых работ, а также удостоверение с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов;

- работники организации при выполнении ремонтных работ должны соблюдать требования следующих нормативных документов: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н); Правила охраны труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 №155н); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом  Минтруда России от 17.08.2015 №552н); Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003); «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования» (СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003); Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (изд-во ГАЛО БУБНОВ, 2007)

6.2.6  Правила контроля и приемки выполненных работ;

- представитель заказчика производит технический надзор и контроль над производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; представитель заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ;

- подрядчик ведет общий журнал работ по форме, согласованной обеими сторонами, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика;

- заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ; если заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале;

- подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных представителем заказчика;

- в случае, если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться подрядчиком без письменного разрешения заказчика; если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, то подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее;

- после завершения работ (этапа работ) подрядчик приступает к передаче результата работ (этапа работ) заказчику;

- подрядчик передает заказчику в установленные утвержденным планом-графиком сроки результат работ (этапа работ) по акту сдачи-приемки (по форме, установленной законодательством) в соответствии с требованиями качества, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах;

- подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки отдельных этапов работ извещает представителя заказчика о готовности отдельных этапов работ;

- приемку выполненных работ осуществляют уполномоченные лица заказчика;

- для приемки объекта в эксплуатацию после капитального ремонта заказчик, в                    пятидневный срок с момента получения уведомления, создает приемочную комиссию;

- приемка объекта в эксплуатацию после проведения работ и оформление документов, удостоверяющих такую приемку, осуществляется в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

- сдача-приемка объекта в эксплуатацию после капитального ремонта оформляется актом приемочной комиссии, который подписывается обеими Сторонами, с передачей Заказчику необходимой исполнительной документации (наличие гарантийного паспорта, акта на скрытые работы обязательно);

6.2.7 Гарантийный срок на выполненные работы;

- гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные подрядчиком по техническому заданию;

- сторона, предоставившая материалы, оборудование, конструкции  гарантирует их надлежащее качество, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество;

подрядчик кроме этого гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, технической документацией (техническим заданием) и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ;

- гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 12 (двенадцати) месяцам с даты подписания приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию объекта после выполнения работ, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации и требований нормативно-технической документации, гарантийный срок на установленное оборудование – не более срока установленного заводом-изготовителем;

- в случае обнаружения неисправностей и резкого ухудшения качества выполненных работ по договору, в пределах гарантийного срока, в течение трех дней составляется двусторонний акт, с привлечением представителя подрядчика; если актом установлена вина подрядчика, то он обязан в согласованный в акте срок, безвозмездно устранить выявленные недостатки;

- в случае уклонения подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок, установленный в зависимости от вида дефекта, а также при недостатках и неисправностях аварийного характера, заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению; в последующем заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов;

- организация проживания персонала организации, выполняющей ремонтные работы, обеспечивается собственными силами.

- стоимость выполнения работ определяется на основании договора подряда, подтверждённого сметами подрядной организации, выполненными в программе Гран-Смета и согласованными с организацией - заказчиком.

- Требования к организации:

- быть членом саморегулируемой организации в области проектирования, соответствующей  виду выполняемых работ согласно ТЗ;

- иметь право привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом (не менее 3 (трех) завершенных контрактов аналогичного типа по структуре и объему выполняемых работ за последние 3 (три) года), иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь свидетельство установленного образца о допуске к работам от СРО (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы) на выполнение видов деятельности в рамках договора);

- участник не должен иметь отрицательных отзывов о работе Участника от предыдущих Заказчиков;

- желательно наличие сертификата соответствия стандарта ИСО 9001:2000;

- Организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам проектируемого объекта;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации (на основании отдельного договора).

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание - в течение 3 недель с даты подписания договора.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Приложение: Дефектная ведомость на ремонтные работы.

Исп. Карпович Н.А.

34-35