Опросный лист

- Технические требования к продукции.

Технические данные кабельных муфт должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| Наименование муфты | Наименование параметра | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 3КВТп-10-35/50 | Область применения и назначение | для оконцевания силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией |
|  | Номинальное напряжение, кВ (50Гц) | 10 |
|  | Число жил соединяемого кабеля | 3 |
|  | Тип муфты | Концевая внутренней установки |
|  | Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 | 35; 50 |
|  | Особенности конструкции муфты | - на основе термоусаживаемых изделий; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками с толщиной стенки после полной усадки более 2.2мм, на корешки разделок усаживаются перчатки; - жилы изолируются термоусаживаемыми трубками; - для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей должны быть предусмотрены пружины постоянного давления (не паянный узел заземления), сверху устанавливается термоусаживаемая манжета; - муфты должны иметь устойчивость к агрессивным средам и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - муфты должны иметь технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях; - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе. |
|  | Дополнительная комплектация | - муфта комплектуется наконечниками с двумя контактными болтами под ключ s14 или s12 со срывающимися при затягивании головками, которые могут применяться с кабелем, как с медными, так и с алюминиевыми токопроводящими жилами |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ5 (а также для прокладки в земле). |
|  | Условия эксплуатации | Температура от -500С до +500С, относительная влажность до 98% при 350С. |
|  | Заземляющий провод | Медный луженый не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-2012. На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник с отверстием под контактный стержень 10мм. |
|  | Электрическая прочность применяемых электроизоляционных материалов не менее 15 МВ/м |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции муфт выше 3кВ по ГОСТ 9920-89 должна соответствовать II степени загрязнения. |  |
|  | Муфты на напряжение выше 3кВ должны быть стойкими к воздействию сквозных токов короткого замыкания. |  |
|  | Муфты должны соответствовать ГОСТ 13781.0-86, соответствие только ТУ не допускается. |  |
| Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода муфт в эксплуатацию. |  |  |
| Срок службы: 30 лет. |  |  |