## Приложение №1
Приложение №1
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Объём поставки комплектующих РЗА
Филиал ПАО «МРСК Центра» | № | Тип | Количество, шт
«Воронежэнерго» | 1 | Блок испытательный БИ-6 УХЛ4 | 6 | 1
| 2 | Блок конденсаторов БК-401 | 2 | 2
| 3 | Блок конденсаторов БК 402 УХЛ4 | 9 | 3
| 4 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | 3 | 4
| 5 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | 2 | 5
| 6 | Реле времени РВ-113 220В | 1 | 6
| 7 | Реле времени РВ-144 220В | 4 | 7
| 8 | Реле времени РВ-235 220В | 4 | 8
| 9 | Реле времени РВ-245 100В | 3 | 9
| 10 | Реле времени РВ-245 220В | 3 | 10
| 11 | Реле времени РВ-248 220В | 10 | 11
| 12 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | 9 | 12
| 13 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 1-10c | 2 | 13
| 14 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 3-30c | 2 | 14
| 15 | Реле контроля РКН-1-1-15 DС220В УХЛ2 | 2 | 15
| 16 | Реле напряжения РН-51/32 УХЛ4 | 2 | 16
| 17 | Реле напряжения РНФ 1М | 1 | 17
| 18 | Реле напряжения РСН31-Р 380В | 2 | 18
| 19 | Реле промежуточное R4-2114-23-5220-WTL | 30 | 19
| 20 | Реле промышленное R4-2014-23-1220-WTLD | 8 | 20
| 21 | Реле промежуточное РП-11 220В | 2 | 21
| 22 | Реле промежуточное РП-12 220В | 4 | 22
| 23 | Реле промежуточное РП-23 220В | 19 | 23
| 24 | Реле промежуточное РП-25 100В | 4 | 24
| 25 | Реле промежуточное РП-25 220В | 33 | 25
| 26 | Реле промежуточное РП-251 220В | 3 | 26
| 27 | Реле промежуточное РП-252 110В | 1 | 27
| 28 | Реле промежуточное РП-252 220В | 5 | 28
| 29 | Реле промежуточное РП-256 220В | 15 | 29
| 30 | Реле промежуточное РП-361 | 2 | 30
| 31 | Реле промежуточное РП-8 220В | 2 | 31
| 32 | Реле РИС-Э2М | 2 | 32
| 33 | Реле РС-80М2-11 | 27 | 33
| 34 | Реле РС80М2М-14i | 14 | 34
| 35 | Реле РС-80М-6 | 4 | 35
| 36 | Устройство РС80-АВР-31 | 1 | 36
| 37 | Реле тока РТ-40/0,2 | 2 | 37
| 38 | Реле тока РТ-40/100 | 2 | 38
| 39 | Реле тока РТ-40/50 УХЛ4 | 14 | 39
| 40 | Реле тока РТ-85/1 | 11 | 40
| 41 | Реле указательное РУ-21 0,016А пост. ток | 6 | 41
| 42 | Реле указательное РУ-21 0,05А пост. ток | 3 | 42
| 43 | Реле указательное РУ-21 0,16А перем. ток | 28 | 43
| 44 | Реле указательное РУ-21 0,16А пост. ток | 10 | 44
| 45 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,016А пост. ток | 12 | 45
| 46 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,05А пост. ток | 12 | 46
| 47 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,16А перем. ток | 5 | 47
| 48 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А пост. ток | 6 | 48
| 49 | Датчик дуги 1,5м для Орион-ДЗ-В | 4 | 49
| 50 | Датчик дуги 3м для Орион-ДЗ-Н | 4 | 50
| 51 | Комплект монтажный-30 | 1 | 51
| 52 | Комплект ремонтный БП БПВА.305658.001 | 9 | 52
| Итого: |  | 372

## Приложение №2
Приложение №2
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Технические данные комплектующих РЗА
№ п/п | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА
1 | Блок испытательный БИ-6 УХЛ4 | ТУ16-526.115-75 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока – переменный, постоянный
Номинальная частота переменного тока, Гц – 50
Количество пар полюсов – 6
Масса, кг, не более – 0,7
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
2 | Блок конденсаторов БК-401 | ТУ 16-88 ИАЕЖ. 656 121. 004 (или аналог)
Номинальная ёмкость блока конденсаторов, мкФ – 40 ± 4
Номинальное напряжение, В 400 ± 20
Вид присоединения внешних проводников – заднее, шпилькой
Категория размещения – 4
Климатическое исполнение – УХЛ.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
3 | Блок конденсаторов БК 402 УХЛ4 | ТУ 16-88 ИАЕЖ. 656 121. 004 (или аналог)
Номинальная ёмкость блока конденсаторов, мкФ – 80 ± 8
Номинальное напряжение, В 400 ± 20
Вид присоединения внешних проводников – заднее, шпилькой
Категория размещения – 4
Климатическое исполнение – УХЛ.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
4 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги)
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В, 220
Напряжение заряда конденсаторов, В – 400
Выходная мощность в длительном режиме, Вт -100
Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт - 200
Масса, кг, не более - 10
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
5 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналог)
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –220
Номинальная мощность, Вт, не менее - 45
Масса, кг, не более - 4
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – заднее винтом
6 | Реле времени РВ-113 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1...1,3
Род тока – постоянный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – 1 замыкающий, срабатывающий с выдержкой времени, 1 переключающий мгновенного действия, размыкающий контакт которого использован в цепи питания реле
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
7 | Реле времени РВ-144 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1…20
Род тока – постоянный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – 1 контакт (замыкающий), срабатывающий с выдержкой времени и 1 переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
8 | Реле времени РВ-235 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5-9
Род тока – переменный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – Два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
9 | Реле времени РВ-245 100В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальное напряжение, В – 100
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1-20
Род тока – переменный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
10 | Реле времени РВ-245 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1-20
Род тока – переменный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
11 | Реле времени РВ-248 220В | ТУ16-523.158-79 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальное напряжение, В – 220
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1-20
Род тока – переменный
Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более – 0,08
Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более – 0,15
Количество и тип контактов – два контакта (скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при втягивании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х137
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
12 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ТУ16-89 ИГРФ.647464.005 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1-9,9
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
13 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 1-10c | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог)
Номинальное напряжение 220В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 1-10
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
14 | Реле времени РСВ-18-13 220В пер. 3-30c | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 3-30
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
15 | Реле контроля РКН-1-1-15 DС220В УХЛ2 | ТУ16-523.154-75 (или аналог)
Назначение – реле контроля напряжения
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А, не менее - 8
Род тока - постоянный
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок повышения сетевого напряжения относительно номинального, %, не менее - +5…+30
Диапазон уставок понижения сетевого напряжения относительно номинального, %, не менее: -5…-30
Диапазон уставок регулирования времени, с , не менее - 0,1…10
Количество и тип контактов – 2 переключающих с задержкой на срабатывание
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 179х218х170
Масса, кг, не более – 4
Способ крепления – на DIN-рейку (DN-35)
Способ присоединения внешних проводов – клеммный винтовой зажим
Диапазон рабочих температур, не менее, - 30˚ С до + 55˚ С
16 | Реле напряжения РН-51/32 УХЛ4 | ТУ16-523.500-83 (или аналог)
Назначение – реле максимального напряжения
Напряжение максимальной уставки, В – 32
Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 48
Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 100
Коэффициент возврата, не менее – 0,5
Род тока - постоянный
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 95х138х181
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
17 | Реле напряжения РНФ 1М | ТУ16-523.154-75 (или аналог)
Назначение – реле обратной последовательности
Напряжение максимальной уставки, В – 12
Номинальное напряжение, В – 100
Коэффициент возврата, не менее – 0,75
Род тока - переменный
Номинальная частота, Гц – 50
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 179х218х170
Масса, кг, не более – 4
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
ТУ16-523.154-75 (или аналог)
18 | Реле напряжения РСН31-Р 380В | ТУ3425-168-00216823-2007 (или аналог)
Назначение – реле контроля трехфазного напряжения
Номинальное напряжение, В – 380
Род тока - постоянный
Номинальная частота, Гц – 50
Уставка повышения сетевого напряжения относительно номинального, %, не менее - +5…+30
Уставка понижения сетевого напряжения относительно номинального, %, - 130
Уставка по несимметрии напряжения относительно номинального, %, - 15
Диапазон уставок регулирования времени, с , не менее - 0,1…10
Количество и тип контактов – 1 замыкающий, 1 размыкающий
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 3.1
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 45х75х100
Масса, кг, не более – 4
Способ крепления – винтами
Способ присоединения внешних проводов – клеммный винтовой зажим
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
19 | Реле промежуточное R4-2114-23-5220-WTL | ТУ 16-523.593-80 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока - переменный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,5х21,1х33,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
Светодиодный индикатор
20 | Реле промышленное R4-2014-23-1220-WTLD | ТУ 16-523.593-80 (или аналоги)
Номинальное напряжение, В – 220
Номинальный ток, А – 6
Род тока - постоянный
Количество и тип контактов - 4 переключающих
Габаритные размеры, мм, не более – ДхШхВ – 27,5х21,1х33,5
Масса, кг, не более - 0,07 кг
Способ присоединения внешних проводов – контактная колодка
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты корпуса – IP40
Механический индикатор срабатывания
Фронтальная тест-кнопка с блокировкой
Светодиодный индикатор
21 | Реле промежуточное РП-11 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Назначение - реле промежуточное двухпозиционное
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Количество и тип контактов – 1 замыкающих, 1 размыкающий и 2 переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136
Масса, кг, не более – 1,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 10˚ С до + 55˚ С
22 | Реле промежуточное РП-12 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Номинальное напряжение, В – 220
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающих, 1 размыкающий и 2 переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136
Масса, кг, не более – 1,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
23 | Реле промежуточное РП-23 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
24 | Реле промежуточное РП-25 100В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –100;
Род тока – переменный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
25 | Реле промежуточное РП-25 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220;
Род тока – переменный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
26 | Реле промежуточное РП-251 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Диапазон выдержки времени срабатывания, с, не менее – 0,07-0,11
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
27 | Реле промежуточное РП-252 110В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –110
Род тока – постоянный
Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,5-1,1
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
28 | Реле промежуточное РП-252 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог)
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,5-1,1
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
29 | Реле промежуточное РП-256 220В | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
30 | Реле промежуточное РП-361 | ТУ16-523.459-79 (или аналог)
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 2 замыкающих; 1 переключающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
31 | Реле промежуточное РП-8 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог)
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Номинальное напряжение, В – 110;
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – семь замыкающих и семь размыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х147х144
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
32 | Реле РИС-Э2М | ТУ16-647.011-84 (или аналог)
Род оперативного тока – постоянный
Напряжение оперативного тока, В – 220
Диапазон значений импульса тока срабатывания , А - 0,02...0,05
Коммутируемый ток контакта, А - 0,2
Номинальная частота, Гц – 50
Время срабатывая реле не более, мс - 12,5
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры блока, мм 137х90.5х180
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С
33 | Реле РС-80М2-11 | ГОСТ 3698-82
Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 2 размыкающих гальванически разделённых, 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 126х200х130
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – клемма
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
34 | Реле РС80М2М-14i | ГОСТ 3698-82
Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования, УРОВ и индикацией срабатывания в течение 12ч. без оперативного питания
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий мгновенный, 2 размыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
35 | Реле РС-80М-6 | ГОСТ 3698-82
Назначение – токовая отсечка и максимальная токовая защита с выдержкой времени
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1- 18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не менее - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки, не менее – 2-17
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х130
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – клемма
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
36 | Устройство РС80-АВР-31 | ГОСТ 3698-82
Род оперативного тока – переменный
Номинальное напряжение, В не более – 220
Потребляемая мощность, не более, ВА 2,0
Максимально длительно допустимое входное напряжение, В - 1,2Uн
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 1,03
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Тип и количество выходных контактов – 2 переключающих и 2 замыкающих
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 195 × 130 × 125 мм3.
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтами
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
37 | Реле тока РТ-40/0,2 | ТУ16-523.468-78 (или аналог)
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 0,4
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 1
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания, не менее А – 0,05…0,1
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания при параллельном соединении катушек, не менее А – 0,1…0,2
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
38 | Реле тока РТ-40/100 | ТУ16-523.468-78 (или аналог)
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 16
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 16
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания при последовательном соединении катушек, А, не менее – 25…50
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания при параллельном соединении катушек, не менее А – 50…100
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
39 | Реле тока РТ-40/50 УХЛ4 | ТУ16-523.468-78 (или аналог)
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 16
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А, не менее – 16
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания при последовательном соединении катушек, А, не менее – 12,5…25
Диапазон пределов уставок на ток срабатывания при параллельном соединении катушек, не менее А – 25…50
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
40 | Реле тока РТ-85/1 | ТУ16-523.478-79 (или аналог)
Исполнение – с зависимой выдержкой времени
Ток уставки индукционного элемента, А – 5
Уставка времени срабатывания, с, - 4
Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки – 2-8
Номинальный ток, А – 10
Номинальная частота, Гц – 50;
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Исполнение контактов – 1 переключающий главный
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 245х149х145
Масса, кг, не более – 3
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
41 | Реле указательное РУ-21 0,016А пост. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,016
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
42 | Реле указательное РУ-21 0,05А пост. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,05
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
43 | Реле указательное РУ-21 0,16А перем. Ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
44 | Реле указательное РУ-21 0,16А пост. ток | ТУ16-523.465-79 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – постоянный тока
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
45 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,016А пост. ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,016
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
46 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,05А пост. ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,05
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
47 | Реле РЭУ-11-11-1-40-У3 0,16А перем. Ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
48 | Реле РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А пост. Ток | ТУ16-647.022-85 (или аналог)
Номинальный ток, А – 0,1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
49 | Датчик дуги 1,5м для Орион-ДЗ-В | ТУ 3433-001-54933521-2009
Длина, м , не менее - 1,5
Материал и тип датчика - кварцевое оптическое моноволокно
Материал и тип коннектора - пластиковый сдвоенный
50 | Датчик дуги 3м для Орион-ДЗ-Н | ТУ 3433-001-54933521-2009
Длина, м , не менее - 3
Материал и тип датчика - кварцевое оптическое моноволокно
Материал и тип коннектора - пластиковый сдвоенный
51 | Комплект монтажный-30 | Назначение - для ремонта датчиков дуги
Состав - коннекторы сдвоенные, материал для крепления
52 | Комплект ремонтный БП БПВА.305658.001 | Назначение - комплект для ремонта блока питания 220В устройств серий «ИМФ», «РНМ», «Сириус», «Спринт» выпуска 2005-2009гг включительно