## 43_лот_(льготники_СевероВосток)
Лот № 43 (льготники СевероВосток)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2818/4301-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41008201 | 11095.25 |  | 25 | ООО "КурскАгроАктив " | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Сосновка | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). |  |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 | [45 empty] | 12.5 | 2015-04-05 |  | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
В-2819/4366-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 41008085 | 466.1 |  | 14 | Гончарова Лидия Леонидовна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н, с Стужень , ул Школьная д .72 кв1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,44 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…11 (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 119.328 | 0 | 9.5462 | 107.3952 | 0 | 2.3866 | 119.328 | [44 empty] | 0.44 |  | 119.328 |  |  |  | 119.328 | 2015-06-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.44 | 119.328 |  | 9.5462 | 107.3952 | 0 | 2.3866 | 119.328 | [50 empty] | 0 |  |  | -119.328
С-2371/4308-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40997006 | 466.1 |  | 13 | Сердюков Евгений Геннадьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, кад. 46:06:080302:195 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2063. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [36 empty] | 0.08 |  | 101.84 | [11 empty] | 101.84 | 2015-04-04 | Остальной объем строительства включен в С-2063 (Лот № 29 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -101.84
С-2388/4096-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004613 | 466.1 |  | 8 | Бондарев Николай Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,МО "Студенокский сельсрвет",д. Погарище, уч. 88 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [36 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [11 empty] | 127.3 | 2015-03-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
С-2397/4169-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004745 | 466.1 |  | 14 | Романова Евгения Ильинична | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский с/с | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-04-01 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
С-2399/4166-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004750 | 466.1 |  | 13 | Роденко Максим Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,квартал"Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом).-за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 552.389 | 0 | 29.2652 | 258.5171 | 251.549 | 13.0572 | 552.3885 | [9 empty] | 0.06 |  | 98.64 |  |  |  | 1 |  | 60.7975 | [7 empty] | СТП 63 кВА - 1 шт. | 253.151 | 1 | 12.5 | [7 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [11 empty] | 552.3885 | 2015-04-01 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.06 | 98.64 |  | 7.8912 | 87.7896 | 0 | 2.9592 | 98.64 | [50 empty] | 0 |  |  | -98.64
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.798 |  | 3.91 | 12.0865 | 44.191 | 0.61 | 60.7975 | [50 empty] | 0 |  |  | -60.7975
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 253.151 |  | 6.53 | 47.633 | 197.238 | 1.75 | 253.151 | [50 empty] | 0 |  |  | -253.151
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
С-2410/4313-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41008758 | 466.1 |  | 8 | Бондарьков Андрей Викторович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Горняк", зона "Ивановские", уч. 345 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2390. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | 14.15 | 0 | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [39 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 14.15 | [8 empty] | 14.15 | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в С-2390 (Лот № 42 льготники СЭС, ВЭС) | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 14.15 |  | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [50 empty] | 0 |  |  | -14.15
Ц-10032/4333-ОРЗТП/2014 от 10.12.14г. | 41008123 | 466.1 |  | 4 | Руденко Анна Федоровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. 1-е Скородное, д. 1 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 332.4 | 0 | 26.592 | 285.864 | 0 | 19.944 | 332.4 | [36 empty] | 0,25 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 332.4 | [11 empty] | 332.4 | 2015-06-10 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,25 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 332.4 |  | 26.592 | 285.864 | 0 | 19.944 | 332.4 | [50 empty] | 0 |  |  | -332.4
Ц-10038/4292-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41009300 | 466.1 |  | 9 | Беседина Валентина Владимировна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 819 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013323-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-8535. | замена силового трансформатора 40 кВА ТП-10/0,4 кВ № 560 (инв. № 13010589-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 560 (инв. № 13010589-00); ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013323-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 232.261 | 0 | 5.89 | 36.08 | 188.781 | 1.51 | 232.261 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). |  | 232.261 | [14 empty] | 232.261 | 2015-04-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8535 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 232.261 |  | 5.89 | 36.08 | 188.781 | 1.51 | 232.261 | [50 empty] | 0 |  |  | -232.261
Ц-10040/4174-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41007694 | 466.1 |  | 15 | Тупицкий Владимир Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.1220 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от ТП-10/0,4 кВ №648 (13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-8585/. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 648 (13011673-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 173.69 | 0 | 13.4992 | 143.4814 | 6.7 | 10.0094 | 173.69 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. |  | 8.2 | 0.13 |  | 165.49 | [11 empty] | 173.69 | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-8585 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [50 empty] | 0 |  |  | -165.49
Ц-10042/4295-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41009313 | 466.1 |  | 14.5 | Луговской Максим Борисович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:198 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-8041. | замена ТП-10/0,4 кВ № 647/40 кВА (инв. № 13011676-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 647/40 кВА (инв. № 13011676-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 232.261 | 0 | 5.89 | 36.08 | 188.781 | 1.51 | 232.261 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). |  | 232.261 | [14 empty] | 232.261 | 2015-06-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 232.261 |  | 5.89 | 36.08 | 188.781 | 1.51 | 232.261 | [50 empty] | 0 |  |  | -232.261
Ц-10063/4334-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41009518 | 466.1 |  | 14.5 | Собран Владимир Федорович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, ул.Нахимова, д.13 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 708 (40 кВА) на силовой трансформатор мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10061/. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 216.761 | 0 | 5.89 | 36.08 | 173.281 | 1.51 | 216.761 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 100 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). |  | 216.761 | [14 empty] | 216.761 | 2015-06-09 |  | 0
Ц-10062 | [10 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 100 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 216.761 |  | 5.89 | 36.08 | 173.281 | 1.51 | 216.761 | [50 empty] | 0 |  |  | -216.761
Ц-10072/4331-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41010743 | 466.1 |  | 14.5 | Горошко Ольга Ивановна | КРЭС | 305521, Курский район, с. Полянское, ул. Янтарная, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 652.331 | 0 | 44.5892 | 452.0964 | 125.111 | 30.5344 | 652.331 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). |  | 168.591 | 0.38 |  | 483.74 | [11 empty] | 652.331 | 2015-06-08 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 168.591 |  | 5.89 | 36.08 | 125.111 | 1.51 | 168.591 | [50 empty] | 0 |  |  | -168.591
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.38 | 483.74 |  | 38.6992 | 416.0164 | 0 | 29.0244 | 483.74 | [50 empty] | 0 |  |  | -483.74
Ц-10080/4336-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41011162 | 466.1 |  | 15 | Деккушева Елена Сергеевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, ул. Пролетарская, д. 30 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 до опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101864) в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 8 и подключения участка, начиная с опоры № 23 к ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101864) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 356.44 | 0 | 28.5152 | 306.5384 | 0 | 21.3864 | 356.44 | [36 empty] | 0,28 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ |  | 356.44 | [11 empty] | 356.44 | 2015-06-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,28 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 356.44 |  | 28.5152 | 306.5384 | 0 | 21.3864 | 356.44 | [50 empty] | 0 |  |  | -356.44
Ц-10083/4327-ОРЗТП/2014 от 10.12.14г. | 41010701 | 466.1 |  | 7 | Пакин Максим Борисович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8179) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9476/. | СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-06-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ц-10084/4329-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41010077 | 466.1 |  | 14.5 | Носов Денис Алексеевич | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1662 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-7438. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. |  | 8.2 | [14 empty] | 8.2 | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-7438 (Лот № 27 льготники) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
Ц-10095/4335-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41011176 | 466.1 |  | 15 | Колюпанов Евгений Владимирович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Пойменово | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 402/25 в части замены трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность трансформатора, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 588.681 | 0 | 39.4972 | 397.3574 | 125.111 | 26.7154 | 588.681 | [33 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). |  | 168.591 | 0.33 |  | 420.09 | [11 empty] | 588.681 | 2015-06-09 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 168.591 |  | 5.89 | 36.08 | 125.111 | 1.51 | 168.591 | [50 empty] | 0 |  |  | -168.591
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.33 | 420.09 |  | 33.6072 | 361.2774 | 0 | 25.2054 | 420.09 | [50 empty] | 0 |  |  | -420.09
Ц-10102/4326-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41011371 | 0 |  | 14.5 | Козлов Сергей Викторович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111808:573 (п.Московский) | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 217.83 | 0 | 17.4264 | 187.3338 | 0 | 13.0698 | 217.83 | [36 empty] | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 217.83 | [11 empty] | 217.83 | 2015-06-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 217.83 |  | 17.4264 | 187.3338 | 0 | 13.0698 | 217.83 | [50 empty] | 0 |  |  | -217.83
Ц-9425/4213-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41005548 | 55976 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [47 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ | [13 empty] | 0 | 2015-04-02 |  | 0
Ц-10002/4212-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008090 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. | [60 empty] | 0 | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10003/4211-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008097 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. | [60 empty] | 0 | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10004/4210-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008108 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 900.6475 | 0 | 72.0518 | 774.5569 | 0 | 54.0389 | 900.6475 | [38 empty] | 900.6475 | [11 empty] | 900.6475 | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ | 900.6475 |  | 72.0518 | 774.5569 | 0 | 54.0389 | 900.6475 | [50 empty] | 0 |  |  | -900.6475
Ц-9692/4001-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40984159 | 466.1 |  | 12 | Плахотник Елена Леонидовна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.324 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 57.285 | 0 | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [36 empty] | 0.045 |  | 57.285 | [11 empty] | 57.285 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [50 empty] | 0 |  |  | -57.285
Ц-9838/4288-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40996830 | 466.1 | 466.1 | 10 | Зимин Роман Владимирович | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Долгое, кад. №46:11:071004:128 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-7766 и 0,1 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 318.25 | 0 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [36 empty] | 0.25 |  | 318.25 | [11 empty] | 318.25 | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27 льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток). | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [50 empty] | 0 |  |  | -318.25
Ц-9896/4277-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41002675 | 466.1 |  | 14.5 | Плотникова Ольга Витальевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:808 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 2-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [36 empty] | 0.08 |  | 101.84 | [11 empty] | 101.84 | 2015-04-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9940 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо Восток-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -101.84
Ц-9915/4345-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41002074 | 466.1 |  | 15 | Панов Владимир Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:98 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км (в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 649.12) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,07 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [36 empty] | 0,07 км, в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ |  | 89.11 | [11 empty] | 89.11 | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893, Ц-9895 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [50 empty] | 0 |  |  | -89.11
Ц-9920/4167-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41003221 | 466.1 |  | 9 | Аргунова Татьяна Александровна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А 24 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-7701) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [36 empty] | 0.035 |  | 44.555 | [11 empty] | 44.555 | 2015-06-02 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
Ц-9942/4163-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004683 | 466.1 |  | 5 | Шарова Валентина Григорьевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.150 | строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013256-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,065 км по техническим условиям Ц-9735. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013256-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 260.965 | 0 | 20.8772 | 224.4299 | 0 | 15.6579 | 260.965 | [36 empty] | 0.205 |  | 260.965 | [11 empty] | 260.965 | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9735 (Лот № 41 льготники Северо-Восток); Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток). | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.205 | 260.965 |  | 20.8772 | 224.4299 | 0 | 15.6579 | 260.965 | [50 empty] | 0 |  |  | -260.965
Ц-9943/4162-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004491 | 466.1 |  | 3 | Диц Антонина Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.144 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [36 empty] | 0.2 |  | 254.6 | [11 empty] | 254.6 | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [50 empty] | 0 |  |  | -254.6
Ц-10000/4164-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41007514 | 466.1 |  | 5 | Гридасова Алевтина Ивановна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 145 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-9943. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-06-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток); Ц-9943 (Лот № 43 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ц-9949/4344-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41007005 | 466.1 |  | 7 | Быкова Оксана Викторовна | КРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км (в том числе 0,16 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 649.12) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.87 | 0 | 19.3496 | 208.0082 | 0 | 14.5122 | 241.87 | [36 empty] | 0,19 км, в том числе 0,14 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ |  | 241.87 | [11 empty] | 241.87 | 2015-06-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893, Ц-9895 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1); Ц-9915 (Лот № 43 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,19 км, в том числе 0,14 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ | 241.87 |  | 19.3496 | 208.0082 | 0 | 14.5122 | 241.87 | [50 empty] | 0 |  |  | -241.87
Ц-9955/4293-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41004508 | 466.1 |  | 14.5 | Дзюба Анатолий Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 492 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7173) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,64 км по техническим условиям Ц-8570/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-04-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8570 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ц-9968/4296-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41005510 | 466.1 |  | 4 | Семенихин Николай Лавррентьевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, Солнечный сельсовет, п. Солнечный, участок №10 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [36 empty] | 0.16 |  | 203.68 | [11 empty] | 203.68 | 2015-04-04 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [50 empty] | 0 |  |  | -203.68
Ц-9980/4283-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41006318 | 466.1 |  | 7 | Бочарников Павел Владимирович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 278 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9334. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 205.1 | 0 | 16.408 | 176.386 | 0 | 12.306 | 205.1 | [36 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 205.1 | [11 empty] | 205.1 | 2015-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9334 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 205.1 |  | 16.408 | 176.386 | 0 | 12.306 | 205.1 | [50 empty] | 0 |  |  | -205.1
[13 empty] | 6769.0245 | 0 | 473.5268 | 4893.1129 | 1076.134 | 326.2503 | 6769.024 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60.7975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 253.151 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1034.865 |  | 0 | 5163.0925 |  | 0 | 14.15 | 0 | 0 |  | 0 | 119.328 |  | 0 | 0 | 6769.024 |  |  | 0

## 43_лот_(льготники_Хоз.способ) (hidden)
Лот № 43 (льготники Хоз. способ)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2818/4301-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41008201 | 11095.25 |  | 25 | ООО "КурскАгроАктив " | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Сосновка | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). |  |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 | [45 empty] | 12.5 | 2015-04-05 |  | 0
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [50 empty] | 0 |  |  | -12.5
В-2819/4366-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 41008085 | 466.1 |  | 14 | Гончарова Лидия Леонидовна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н, с Стужень , ул Школьная д .72 кв1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,44 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…11 (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 119.328 | 0 | 9.5462 | 107.3952 | 0 | 2.3866 | 119.328 | [44 empty] | 0.44 |  | 119.328 |  |  |  | 119.328 | 2015-06-15 |  | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.44 | 119.328 |  | 9.5462 | 107.3952 | 0 | 2.3866 | 119.328 | [50 empty] | 0 |  |  | -119.328
З-2286/4349-ОРЗТП/2014 от 12.12.14г. | 40964221 | 466.1 | 466.1 | 10 | Черпакова Людмила Александровна | КорРЭС | Курская область, Кореневский район, Пушкарский сельсовет, с. Жадино, д. 50Д | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631535.Д) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631535.Д) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 152.76 | 0 | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [36 empty] | 0.12 |  | 152.76 | [11 empty] | 152.76 | 2015-04-12 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76 | [50 empty] | 0 |  |  | -152.76
З-2404/4364-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 41012593 | 466.1 |  | 10 | Павлов Евгений Владимирович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 4, участок 59 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям З-2120. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [36 empty] | 0.11 |  | 140.03 | [11 empty] | 140.03 | 2015-06-15 | Остальной объем строительства включен в З-2120 (Лот № 32 льготники ЗЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [50 empty] | 0 |  |  | -140.03
С-2371/4308-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40997006 | 466.1 |  | 13 | Сердюков Евгений Геннадьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, кад. 46:06:080302:195 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2063. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [36 empty] | 0.08 |  | 101.84 | [11 empty] | 101.84 | 2015-04-04 | Остальной объем строительства включен в С-2063 (Лот № 29 льготники СЭС) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -101.84
С-2388/4096-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004613 | 466.1 |  | 8 | Бондарев Николай Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,МО "Студенокский сельсрвет",д. Погарище, уч. 88 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [36 empty] | 0.1 |  | 127.3 | [11 empty] | 127.3 | 2015-03-27 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [50 empty] | 0 |  |  | -127.3
С-2397/4169-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004745 | 466.1 |  | 14 | Романова Евгения Ильинична | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский с/с | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-04-01 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
С-2410/4313-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41008758 | 466.1 |  | 8 | Бондарьков Андрей Викторович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Горняк", зона "Ивановские", уч. 345 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2390. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | 14.15 | 0 | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [39 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 14.15 | [8 empty] | 14.15 | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в С-2390 (Лот № 42 льготники СЭС, ВЭС) | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 14.15 |  | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [50 empty] | 0 |  |  | -14.15
Ц-10025/4165-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007678 | 466.1 |  | 14.5 | Сухоребров Алексей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1475 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-9957/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | 21.28 | 0 | 2.05 | 17.65 | 0 | 1.58 | 21.28 | [12 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ |  | 21.28 | [35 empty] | 21.28 | 2015-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9957 (Лот № 42 льготники ЦЭС_Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС) | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ | 21.28 |  | 2.05 | 17.65 | 0 | 1.58 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
Ц-10027/4305-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41007573 | 466.1 |  | 12 | Нестеренко Марина Даниловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:120101:239 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 115.99 | 0 | 9.2792 | 99.7514 | 0 | 6.9594 | 115.99 | [36 empty] | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 115.99 | [11 empty] | 115.99 | 2015-04-09 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 115.99 |  | 9.2792 | 99.7514 | 0 | 6.9594 | 115.99 | [50 empty] | 0 |  |  | -115.99
Ц-10029/4160-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41007525 | 466.1 |  | 15 | Карпов Игорь Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:641 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8186) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9537/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв.№4131) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв.№4131) | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | 21.28 | 0 | 2.05 | 17.65 | 0 | 1.58 | 21.28 | [12 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ |  | 21.28 | [35 empty] | 21.28 | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9537 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ | 21.28 |  | 2.05 | 17.65 | 0 | 1.58 | 21.28 | [50 empty] | 0 |  |  | -21.28
Ц-10040/4174-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41007694 | 466.1 |  | 15 | Тупицкий Владимир Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.1220 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от ТП-10/0,4 кВ №648 (13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-8585/. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 648 (13011673-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 173.69 | 0 | 13.4992 | 143.4814 | 6.7 | 10.0094 | 173.69 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. |  | 8.2 | 0.13 |  | 165.49 | [11 empty] | 173.69 | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-8585 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [50 empty] | 0 |  |  | -165.49
Ц-10051/4304-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41010674 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Шевченко Максим Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:120501:322 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ № 1 в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 166.91 | 0 | 13.3528 | 143.5426 | 0 | 10.0146 | 166.91 | [36 empty] | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  | 166.91 | [11 empty] | 166.91 | 2015-04-09 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 166.91 |  | 13.3528 | 143.5426 | 0 | 10.0146 | 166.91 | [50 empty] | 0 |  |  | -166.91
Ц-10053/4263-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010243 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [45 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [13 empty] | 0 | 2015-06-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники) | 0
Ц-10054/4264-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010252 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10055/4265-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010260 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10064/4266-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010264 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10065/4267-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010269 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10066/4268-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010273 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10067/4269-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010278 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10075/4270-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010285 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-05-27 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10076/4271-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010293 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10077/4272-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010305 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [59 empty] | 0 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
Ц-10078/4273-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010308 | 1997.15 |  | 4.5 | ИП Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 14.15 | 0 | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [38 empty] | 14.15 | [11 empty] | 14.15 | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | 14.15 |  | 1.132 | 12.169 | 0 | 0.849 | 14.15 | [50 empty] | 0 |  |  | -14.15
Ц-10083/4327-ОРЗТП/2014 от 10.12.14г. | 41010701 | 466.1 |  | 7 | Пакин Максим Борисович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8179) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9476/. | СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-06-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ц-10084/4329-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41010077 | 466.1 |  | 14.5 | Носов Денис Алексеевич | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1662 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-7438. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [33 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. |  | 8.2 | [14 empty] | 8.2 | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-7438 (Лот № 27 льготники) | 0
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [50 empty] | 0 |  |  | -8.2
Ц-9692/4001-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40984159 | 466.1 |  | 12 | Плахотник Елена Леонидовна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.324 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 57.285 | 0 | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [36 empty] | 0.045 |  | 57.285 | [11 empty] | 57.285 | 2015-03-17 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.045 | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [50 empty] | 0 |  |  | -57.285
Ц-9858/4287-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40997226 | 466.1 |  | 15 | Логинов Иван Владимирович | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091205:245 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ц-9432. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [36 empty] | 0.04 |  | 50.92 | [11 empty] | 50.92 | 2015-04-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-9432 (Лот № 39 льготники Юго-Запад) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [50 empty] | 0 |  |  | -50.92
Ц-9896/4277-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41002675 | 466.1 |  | 14.5 | Плотникова Ольга Витальевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:808 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 2-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [36 empty] | 0.08 |  | 101.84 | [11 empty] | 101.84 | 2015-04-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9940 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо Восток-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [50 empty] | 0 |  |  | -101.84
Ц-9915/4345-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41002074 | 466.1 |  | 15 | Панов Владимир Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:98 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км (в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 649.12) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,07 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [36 empty] | 0,07 км, в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ |  | 89.11 | [11 empty] | 89.11 | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893, Ц-9895 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,07 км, в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [50 empty] | 0 |  |  | -89.11
Ц-9920/4167-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41003221 | 466.1 |  | 9 | Аргунова Татьяна Александровна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А 24 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-7701) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [36 empty] | 0.035 |  | 44.555 | [11 empty] | 44.555 | 2015-06-02 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [50 empty] | 0 |  |  | -44.555
Ц-10000/4164-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41007514 | 466.1 |  | 5 | Гридасова Алевтина Ивановна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 145 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-9943. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-06-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток); Ц-9943 (Лот № 43 льготники) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ц-9955/4293-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41004508 | 466.1 |  | 14.5 | Дзюба Анатолий Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 492 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7173) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,64 км по техническим условиям Ц-8570/. |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-04-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8570 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток) | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ю-2641/4363-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 40983809 | 466.1 |  | 15 | Мезенцев Сергей Васильевич | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, пер. Ямской, д.17 | строительство ответвления протяженностью 0,085 км от опоры № 8-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141-00) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 108.205 | 0 | 8.6564 | 93.0563 | 0 | 6.4923 | 108.205 | [36 empty] | 0.085 |  | 108.205 | [11 empty] | 108.205 | 2015-04-15 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.085 | 108.205 |  | 8.6564 | 93.0563 | 0 | 6.4923 | 108.205 | [50 empty] | 0 |  |  | -108.205
Ю-2664/2908-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40990225 | 466.1 | 466.1 | 15 | Нестерова Александра Павловна | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Новопоселковая, д.40 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 38.19 | 0 | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [36 empty] | 0.03 |  | 38.19 | [11 empty] | 38.19 | 2015-02-28 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [50 empty] | 0 |  |  | -38.19
Ю-2705/4230-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007852 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.1 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) | [56 empty] | 0.2 |  |  | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2706/4231-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007864 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.2 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2707/4229-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007873 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.3 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2708/4232-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007885 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.4 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2709/4233-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007895 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.1 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2710/4234-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007910 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.2 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2711/4235-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007756 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.3 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2712/4236-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007783 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.4 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2720/4237-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007809 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2721/4238-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007837 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2722/4239-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007849 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [59 empty] | 0 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
Ю-2723/4240-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007872 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 35.256 | 0 | 2.8205 | 31.7304 | 0 | 0.70512 | 35.256 | [49 empty] | 35.256 | 35.256 | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом). | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.2 | 35.256 |  | 2.8205 | 31.7304 | 0 | 0.70512 | 35.256 | [50 empty] | 0 |  |  | -35.256
Ю-2726/4307-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41010132 | 124350.15 |  | 4.2 | Администрация города Обояни | О.РЭС | г. Обоянь, ул. Клевцова, Циолковского | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201114) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 499 (инв. № 12011141) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415 в части переключения на питание от II с.ш. 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Обоянь» (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-1938. | ТП-10/0,4 кВ № 499 (инв. № 12011141); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201114) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 165.49 | 0 | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [36 empty] | 0.13 |  | 165.49 | [11 empty] | 165.49 | 2015-06-11 |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [50 empty] | 0 |  |  | -165.49
[13 empty] | 2033.019 | 0 | 162.2947 | 1732.2741 | 23.52 | 114.9302 | 2033.019 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4 |  | 0 | 1792.825 |  | 0 | 14.15 | 0 | 0 |  | 0 | 119.328 |  | 0 | 35.256 | 2033.019 |  |  | 0

## 43_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 43 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2818/4301-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41008201 | 11095.25 |  | 25 | ООО "КурскАгроАктив " | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Сосновка | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-100А (прямого включения), при присоединяемой мощности от 15 кВт до 35 кВт; - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 2015-04-05
В-2819/4366-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 41008085 | 466.1 |  | 14 | Гончарова Лидия Леонидовна | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-н, с Стужень , ул Школьная д .72 кв1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,44 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…11 (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1456_В) | [19 empty] | 0.44 |  |  | 2015-06-15
З-2286/4349-ОРЗТП/2014 от 12.12.14г. | 40964221 | 466.1 | 466.1 | 10 | Черпакова Людмила Александровна | КорРЭС | Курская область, Кореневский район, Пушкарский сельсовет, с. Жадино, д. 50Д | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631535.Д) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.631535.Д) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-04-12
З-2372/4280-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41006824 | 442038.36 |  | 15 | Бородин Роман Евгеньевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, ул. Санаторий Курск, кад: 46:12:021101:148 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ЗТП-10/0,4 кВ «Санаторий Курск» до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ЗТП-10/0,4 кВ «Санаторий Курск» в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.4 | [5 empty] | 2015-06-03
З-2404/4364-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 41012593 | 466.1 |  | 10 | Павлов Евгений Владимирович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 4, участок 59 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям З-2120. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832800) | [16 empty] | 0.11 | [5 empty] | 2015-06-15 | Остальной объем строительства включен в З-2120 (Лот № 32 льготники ЗЭС)
С-2371/4308-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40997006 | 466.1 |  | 13 | Сердюков Евгений Геннадьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье, кад. 46:06:080302:195 | строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-2063. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112300 (12002342)) | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2015-04-04 | Остальной объем строительства включен в С-2063 (Лот № 29 льготники СЭС)
С-2388/4096-ОРЗТП/2014 от 27.11.14г. | 41004613 | 466.1 |  | 8 | Бондарев Николай Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,МО "Студенокский сельсрвет",д. Погарище, уч. 88 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013398-00) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-03-27
С-2397/4169-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004745 | 466.1 |  | 14 | Романова Евгения Ильинична | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский с/с | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013887-00) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-04-01
С-2399/4166-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004750 | 466.1 |  | 13 | Роденко Максим Викторович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,квартал"Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом).-за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | [5 empty] | 0.02 |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2015-04-01
С-2410/4313-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41008758 | 466.1 |  | 8 | Бондарьков Андрей Викторович | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о "Горняк", зона "Ивановские", уч. 345 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2390. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013491-00) | [17 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в С-2390 (Лот № 42 льготники СЭС, ВЭС)
Ц-10009/4274-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41007508 | 466.1 |  | 14.5 | Тарасюк Сергей Васильевич | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091204:494 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 4025) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии аналогично техническим условиям Ц-9248, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии аналогично техническим условиям Ц-9248,в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | [17 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад)
Ц-10025/4165-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007678 | 466.1 |  | 14.5 | Сухоребров Алексей Алексеевич | КРЭС | Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1475 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8118) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-9957/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [6 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ | [15 empty] | 2015-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9957 (Лот № 42 льготники ЦЭС_Юго-Запад, ЗЭС, ЮЭС)
Ц-10027/4305-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41007573 | 466.1 |  | 12 | Нестеренко Марина Даниловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. 1-е Цветово, кад. номер: 46:11:120101:239 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,08 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-04-09
Ц-10029/4160-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41007525 | 466.1 |  | 15 | Карпов Игорь Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:641 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-8186) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9537/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв.№4131) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.03 (инв.№4131) | [6 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ | [15 empty] | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9537 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-10032/4333-ОРЗТП/2014 от 10.12.14г. | 41008123 | 466.1 |  | 4 | Руденко Анна Федоровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. 1-е Скородное, д. 1 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101860) | [16 empty] | 0,25 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-10
Ц-10036/4286-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41009275 | 466.1 |  | 14.5 | Войнов Виталий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, ул.Изумрудная, д.8 | - строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 (инв. № 13011692-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 645/40 кВА (инв. № 13011692-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 645/40 кВА (инв. № 13011692-00) | [9 empty] | 0.08 | [5 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 0.47 | [5 empty] | 2015-06-04
Ц-10037/4291-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41009294 | 466.1 |  | 5 | Галушко Татьяна Михайловна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Фиалка", уч.447 | - строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013136-00)до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 645/40 кВА (инв. № 13011692-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10036/. | ТП-10/0,4 кВ № 645/40 кВА (инв. № 13011692-00), ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013136-00) | [16 empty] | 0.055 | [5 empty] | 2015-06-05
Ц-10038/4292-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41009300 | 466.1 |  | 9 | Беседина Валентина Владимировна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 819 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013323-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-8535. | замена силового трансформатора 40 кВА ТП-10/0,4 кВ № 560 (инв. № 13010589-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 560 (инв. № 13010589-00); ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013323-00) | [15 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | [6 empty] | 2015-04-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8535 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток)
Ц-10040/4174-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41007694 | 466.1 |  | 15 | Тупицкий Владимир Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.1220 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от ТП-10/0,4 кВ №648 (13011673-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-8585/. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 648 (13011673-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 0.13 | [5 empty] | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-8585 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток)
Ц-10042/4295-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41009313 | 466.1 |  | 14.5 | Луговской Максим Борисович | КРЭС | Курский район, д. Татаренкова, уч. 46:11:111809:198 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-8041. | замена ТП-10/0,4 кВ № 647/40 кВА (инв. № 13011676-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 647/40 кВА (инв. № 13011676-00) | [15 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | [6 empty] | 2015-06-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть)
Ц-10049/4332-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41009471 | 466.1 |  | 5 | Башмаков Михаил Анатольевич | КРЭС | Курский район, Моковский с/с, ст "Сосновый бор", уч. 148 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,04 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-08 | Заявление о расторжении договора ТП
Ц-10051/4304-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41010674 | 466.1 |  | 15 | индивидуальный предприниматель Шевченко Максим Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:120501:322 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ № 1 в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [17 empty] | 0,12 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-04-09
Ц-10053/4263-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010243 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [16 empty] | монтаж дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники)
Ц-10054/4264-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010252 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10055/4265-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010260 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.18, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10064/4266-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010264 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10065/4267-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010269 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10066/4268-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010273 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10067/4269-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010278 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.20, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10075/4270-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010285 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-05-27 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10076/4271-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010293 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10077/4272-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010305 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10078/4273-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41010308 | 1997.15 |  | 4.5 | Индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич | МРЭС | 307030 Курская обл., Медвенский р-н, п.Медвенка, ул.И.Кожедуба, д.22, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям Ц-9082. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10053. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013617-00) | [22 empty] | 2015-06-05 | Объем строительства включен в Ц-9082 (Лот № 34 не льготники); Ц-10053 (Лот № 43 льготники)
Ц-10063/4334-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41009518 | 466.1 |  | 14.5 | Собран Владимир Федорович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, ул.Нахимова, д.13 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 708 (40 кВА) на силовой трансформатор мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10061/. | [16 empty] | Замена силового трансформатора 40 кВА на трансформатор 100 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | [6 empty] | 2015-06-09
Ц-10072/4331-ОРЗТП/2014 от 08.12.14г. | 41010743 | 466.1 |  | 14.5 | Горошко Ольга Ивановна | КРЭС | 305521, Курский район, с. Полянское, ул. Янтарная, уч. 1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) на силовой трансформатор большей мощности (63 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 637/16 кВА (инв. № 13011630-00) | [15 empty] | Замена силового трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 0.38 | [5 empty] | 2015-06-08
Ц-10080/4336-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41011162 | 466.1 |  | 15 | Деккушева Елена Сергеевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, ул. Пролетарская, д. 30 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,28 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 до опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101864) в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 8 и подключения участка, начиная с опоры № 23 к ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101864) | [16 empty] | 0,28 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-11
Ц-10083/4327-ОРЗТП/2014 от 10.12.14г. | 41010701 | 466.1 |  | 7 | Пакин Максим Борисович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.77 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-8179) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9476/. | СТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-06-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток)
Ц-10084/4329-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41010077 | 466.1 |  | 14.5 | Носов Денис Алексеевич | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1662 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании), в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-7438. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА (инв. № 13010400-00) | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | [6 empty] | 2015-06-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-7438 (Лот № 27 льготники)
Ц-10085/4365-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41010090 | 466.1 |  | 15 | Борисенко Денис Александрович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Лебяженский с/с, д. Толмачево, кад. номер: 46:11:080102:545 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-7945) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 368 (инв. № 2806) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7945/. | [17 empty] | 0.21 | [5 empty] | 2015-06-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-7945 (Лот № 29 льготники ЦЭС Южный)
Ц-10095/4335-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41011176 | 466.1 |  | 15 | Колюпанов Евгений Владимирович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Пойменово | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 402/25 в части замены трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность трансформатора, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [16 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). | 0.33 | [5 empty] | 2015-06-09
Ц-10102/4326-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41011371 | 0 |  | 14.5 | Козлов Сергей Викторович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111808:573 (п.Московский) | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) | [16 empty] | 0,16 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-11
Ц-9425/4213-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41005548 | 55976 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-04-02
Ц-10002/4212-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008090 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. | [23 empty] | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники)
Ц-10003/4211-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008097 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. | [23 empty] | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники)
Ц-10004/4210-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41008108 | 1553.34 |  | 3.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | 305014, Курский р-н, Бесединский с/с, д.Кутепова, д.46, кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013572-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9425. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (укоса) к опоре № 10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9425. | [23 empty] | 2015-04-02 | Объем строительства включен в Ц-9425 (Лот № 43 льготники)
Ц-9692/4001-ОРЗТП/2014 от 17.11.14г. | 40984159 | 466.1 |  | 12 | Плахотник Елена Леонидовна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.324 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № POTR-00) | [16 empty] | 0.045 | [5 empty] | 2015-03-17
Ц-9838/4288-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40996830 | 466.1 | 466.1 | 10 | Зимин Роман Владимирович | БРЭС | 305502 Курская область, Курский район, д.Долгое, кад. №46:11:071004:128 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-7766 и 0,1 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [17 empty] | 0.25 | [5 empty] | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27 льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток).
Ц-9858/4287-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 40997226 | 466.1 |  | 15 | Логинов Иван Владимирович | КРЭС | Курский район, 1-я Моква, уч. 46:11:091205:245 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ц-9432. | [18 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-04-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-9432 (Лот № 39 льготники Юго-Запад)
Ц-9896/4277-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41002675 | 466.1 |  | 14.5 | Плотникова Ольга Витальевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:808 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры № 2-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.33 | [5 empty] | 2015-04-03
Ц-9911/4284-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41003451 | 466.1 |  | 15 | Костин Юрий Валентинович | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. Духовец, кад. номер: 46:11:091207:592 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,615 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,42 км по техническим условиям Ц-8856/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-8186, Ц-8552, Ц-8566/. | [17 empty] | 0.195 | [5 empty] | 2015-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-8186 (Лот № 30 Льготники ЦЭС-Южная), Ц-8552 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад), Ц-8566 (Лот № 33 Льготники КРЭС Юг-Запад); 8856 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9915/4345-ОРЗТП/2014 от 28.11.14г. | 41002074 | 466.1 |  | 15 | Панов Владимир Николаевич | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:98 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км (в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 649.12) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,07 км по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) | [16 empty] | 0,07 км, в том числе 0,02 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 2015-05-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893, Ц-9895 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1)
Ц-9920/4167-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41003221 | 466.1 |  | 9 | Аргунова Татьяна Александровна | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Химфарм", уч. А 24 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ (по техническим условиям Ц-7701) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,035 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.035 | [5 empty] | 2015-06-02
Ц-9942/4163-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004683 | 466.1 |  | 5 | Шарова Валентина Григорьевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.150 | строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013256-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,065 км по техническим условиям Ц-9735. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013256-00) | [16 empty] | 0.205 | [5 empty] | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9735 (Лот № 41 льготники Северо-Восток); Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток).
Ц-9943/4162-ОРЗТП/2014 от 01.12.14г. | 41004491 | 466.1 |  | 3 | Диц Антонина Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.144 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. | [17 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-06-01 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток)
Ц-10000/4164-ОРЗТП/2014 от 02.12.14г. | 41007514 | 466.1 |  | 5 | Гридасова Алевтина Ивановна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Фестивальное", уч. 145 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (SRSK-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-9943. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 653 на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-9476. | [17 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-06-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток); Ц-9943 (Лот № 43 льготники)
Ц-9944/4330-ОРЗТП/2014 от 09.12.14г. | 41004526 | 466.1 |  | 3 | Пшеничникова Ирина Валерьевна | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, с/т "Надежда", уч.698 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,61 км по техническим условиям Ц-9138. |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) | [16 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2015-04-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-9137 (Лот № 35 льготники
Ц-9949/4344-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41007005 | 466.1 |  | 7 | Быкова Оксана Викторовна | КРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри, кад. № 46:18:021103:96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км (в том числе 0,16 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 649.12) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9880. | строительство ответвления протяженностью 0,9 км от существующей опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 649.12 (инв. № 6452) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9880. | [17 empty] | 0,19 км, в том числе 0,14 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 2015-06-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-9893, Ц-9895 (Лот № 42 льготники ЦЭС Северо-Восток-1); Ц-9915 (Лот № 43 льготники)
Ц-9955/4293-ОРЗТП/2014 от 05.12.14г. | 41004508 | 466.1 |  | 14.5 | Дзюба Анатолий Васильевич | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч. 492 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по ТУ Ц-7173) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,64 км по техническим условиям Ц-8570/. | [18 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-04-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-8570 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток)
Ц-9968/4296-ОРЗТП/2014 от 04.12.14г. | 41005510 | 466.1 |  | 4 | Семенихин Николай Лавррентьевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, Солнечный сельсовет, п. Солнечный, участок №10 | строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) | [16 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2015-04-04
Ц-9980/4283-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41006318 | 466.1 |  | 7 | Бочарников Павел Владимирович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, ст "Тускарь", уч. 278 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-9334. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013322-00) | [16 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9334 (Лот № 35 льготники ЦЭС Северо-Восток)
Ц-9985/4282-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41006723 | 466.1 |  | 5 | Харченко Иван Андреевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, с/т "Черемушки", уч.238/243 | - строительство ответвления протяженностью 0,68 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9044. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнериги – аналогично техническим условиям Ц-8445; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии – аналогично техническим условиям Ц-8445. реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.14 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | [7 empty] | установка дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ | [9 empty] | 0.47 | [5 empty] | 2015-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-8445 (Лот № 32 льготники ЦЭС Южный); Ц-9044 (Лот № 34 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ю-2641/4363-ОРЗТП/2014 от 15.12.14г. | 40983809 | 466.1 |  | 15 | Мезенцев Сергей Васильевич | О.РЭС | Курская обл., г. Обоянь, пер. Ямской, д.17 | строительство ответвления протяженностью 0,085 км от опоры № 8-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141-00) до границ земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011141-00) | [16 empty] | 0.085 | [5 empty] | 2015-04-15
Ю-2664/2908-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40990225 | 466.1 | 466.1 | 15 | Нестерова Александра Павловна | О.РЭС | г.Обоянь, ул.Новопоселковая, д.40 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011141-00) | [16 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2015-02-28
Ю-2705/4230-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007852 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.1 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) | [20 empty] | 0.2 |  | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2706/4231-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007864 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.2 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2707/4229-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007873 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.3 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2708/4232-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007885 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.13,кв.4 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2709/4233-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007895 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.1 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2710/4234-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007910 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.2 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2711/4235-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007756 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.3 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2712/4236-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007783 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.15,кв.4 | - | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ю-2637. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2720/4237-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007809 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.1 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2721/4238-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007837 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.2 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2722/4239-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007849 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.3 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2723/4240-ОРЗТП/2014 от 03.12.14г. | 41007872 | 1553.34 |  | 3.5 | ООО «УниверсалСтройСервис» | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, с.Махновка, ул.Сад, д.26,кв.4 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975), реконструируемой в соответствии с п. 10.7 настоящих технических условий (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ю-2637. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637 реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,2 км на провод большего сечения (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2705. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00001975) от ТП-10/0,4 кВ №051 в части разделения на две ВЛ-0,4 кВ на опоре № 6 и переключения участка с опоры № 6 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2637. | ВЛ-10 кВ № 26 (инв. № 00001864) | [22 empty] | 2015-04-03 | Объем строительства включен в Ю-2637 (Лот № 39 Льготники Юго-Запад (8500003863)-хоз. способом).
Ю-2726/4307-ОРЗТП/2014 от 11.12.14г. | 41010132 | 124350.15 |  | 4.2 | Администрация города Обояни | О.РЭС | г. Обоянь, ул. Клевцова, Циолковского | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201114) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 499 (инв. № 12011141) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415 в части переключения на питание от II с.ш. 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Обоянь» (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-1938. | ТП-10/0,4 кВ № 499 (инв. № 12011141); ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1201114) | [16 empty] | 0.13 | [5 empty] | 2015-06-11