# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2019

# Лот № 401R, подлот № 1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на поставку указателей напряжения до 1000 В

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАТЕЛЯМ НАПРЯЖЕНИЯ до 1000 В.

  - Указатели напряжения должны соответствовать следующим требованиям:

    - должны быть изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали:

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении средств защиты.

    - должны соответствовать следующим общим требованиям:

- должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании;

- - в эксплуатационной документации должны указываться комплектность, срок хранения и гарантийный срок для средств, теряющих защитные свойства в процессе хранения и/или эксплуатации, правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение данных средств, а также способы подтверждения их защитных свойств (осмотр или испытания).

    - должны иметь маркировку изготовителя, содержащую следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

- номер изделия (или номер партии).

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

    - Изолирующие части должны быть изготовлены из негигроскопичных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами, сохраняющимися при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного изготовителем.

  - Указатели напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 20493-2001 «Указатели напряжения. Общие технические условия».

  - Указатели напряжения до 1000 В должны быть двухполюсными, не иметь элементов питания и переключателей, позволять различить фазный и нулевой провода, оценить уровни переменного напряжения частотой 50 Гц (как минимум 220, 380 В, желательно дополнительно 12, 36 и 110 В).

Допустимо предлагать указатели напряжения до 1000 В с элементами питания, необходимые для наличия дополнительных функций: подсветка шкалы, освещение рабочей зоны, при этом выход из строя элемента питания не должен влиять на работоспособность свето-звуковой индикации наличия напряжения.

  - Указатели напряжения должны иметь световую и звуковую индикацию присутствия напряжения, сигналы должны быть надежно распознаваемыми. И иметь наличие функцию самопроверки.

  - Поясняющие надписи на корпусе указателя напряжения должны быть четко различимы, выполнены непосредственно на корпусе указателя с помощью несмываемой краски или другим способом, надежно защищающим надписи от механических воздействий и влаги, гарантирующим их сохранность при эксплуатации.

  - Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами.

  - Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

  - Конструкция указателя напряжения должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги.

  - Масса и конструкция указателей напряжения должны обеспечивать возможность удобной работы с ними одного человека.

  - Указатели напряжения должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при следующих климатических факторах внешней среды: рабочая верхнее значение рабочей температуры плюс 40 °С, нижнее — минус 45 °С; относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С. Примечание — нижняя граница температурного диапазона применения указателя напряжения с автономным источником питания определяется нижней границей температурного диапазона этого источника (но не выше минус 25 °С).

  - Металлические детали указателей должны изготавливаться из коррозионностойкого материала.

  - Указатели напряжения низковольтные для проверки отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи до 1000 В должны комплектоваться двумя удлиненными, изолированными по всей длине электродами (кроме рабочей части), которые позволяют проверять отсутствие напряжения на ВЛ-0,4 кВ на безопасном расстоянии от проводов (не ближе 0,6 метра).

  - Удлиняющие электроды должны быть обязательно съемными, чтобы указатель был универсален в применении для воздушных линий и распределительных устройств до 1000 В. Удлиняющие электроды должны наворачиваться на контакты-наконечники корпуса и щупа указателя, который может применяться в РУ без применения дополнительных переходных устройств (наконечников). Наличие дополнительных съемных переходных наконечников или щупов для работы указателя в РУ или для наворачивания съемных удлиняющих электродов недопустимо.

  - Контактная часть удлиняющих электродов должна быть в форме крючка для возможности подвеса на провода.

  - Корпуса указателей напряжения до 1000 В должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-наконечников высотой не менее 3 мм. Длина неизолированной части контактов-наконечников для указателей, предназначенных для работы в распределительных устройствах и цепях вторичной коммутации, не должна превышать 7 мм.

  - Корпуса полюсов указателей напряжения до 1000 В должны быть соединены между собой гибким изолированным проводом длиной не менее 1 м не теряющим эластичности и прочности при отрицательных температурах до минус 45 °С. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь хорошо закрепленные амортизационные втулки или утолщенную изоляцию для предотвращения излома провода.

  - Напряжение индикации должно быть не более 50В. В указателях напряжения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряжение на контактах-наконечниках(в данном режиме) не должно превышать 12В.

  - Каждый указатель напряжения должен иметь чехол из синтетической износостойкой ткани, предотвращающий от загрязнений и увлажнений.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее года поставки. Гарантийный срок эксплуатации указателей напряжения до 1000 В – не менее двух лет с момента отгрузки потребителю.

| # Руководитель Службы охраны труда ДПБиПК |  | А.П. Рощупкин |
| --- | --- | --- |